## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5748 – TRATAMENTO DE LODOS GERADOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E DE ESGOTOS SANITÁRIOS CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Prof. Dr. Roque Passos Piveli

## Slide 2: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
Introdução
Concepção de Estações de Tratamento de Água
Tratamento Convencional de Ciclo Completo
Filtração Direta
Filtração em Linha

## Slide 3: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
Ponto de Geração de Resíduos em ETAs
Resíduos Oriundos da Água Bruta
Resíduos Oriundos do Processo de Coagulação
Avaliação da Produção de Lodo em ETAs
Concepção Geral de Sistemas de Tratamento de Lodos em ETAs

## Slide 4: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 5: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
COMPORTAMENTO DE ETAs EM RELAÇÃO A QUALIDADE DA ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final

## Slide 6
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 7: DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM CORPOS D’ÁGUA - ASPECTOS AMBIENTAIS

## Slide 8: DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM CORPOS D’ÁGUA - ASPECTOS AMBIENTAIS

## Slide 9: DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM CORPOS D’ÁGUA - ASPECTOS AMBIENTAIS

## Slide 10: DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM CORPOS D’ÁGUA - ASPECTOS AMBIENTAIS

## Slide 11: DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM CORPOS D’ÁGUA - ASPECTOS AMBIENTAIS

## Slide 12: DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM CORPOS D’ÁGUA - ASPECTOS AMBIENTAIS

## Slide 13: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 14: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 15: QUALIDADE DA ÁGUA E O GERENCIAMENTO DE LODOS DE ETA’s
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 16: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Coagulação
Filtração
Filtração em linha !!!
Desinfecção

## Slide 17: CONCEPÇÃO DE ETAs
FILTRAÇÃO EM LINHA

## Slide 18: CONCEPÇÃO DE ETAs
FILTRAÇÃO EM LINHA

## Slide 19: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Filtração Direta !!!
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Desinfecção

## Slide 20: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Tratamento Convencional !!!
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Desinfecção

## Slide 21: CONCEPÇÃO DA ETA EM FUNÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA

## Slide 22: CONCEPÇÃO DA ETA EM FUNÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA

## Slide 23
TRATAMENTO CONVENCIONAL
ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 24: TRATAMENTO CONVENCIONAL ETA GUARAÚ

## Slide 25
TRATAMENTO CONVENCIONAL
ETA RIO GRANDE

## Slide 26: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 27: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Coagulação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta

## Slide 28: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta

## Slide 29
RECUPERAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS

## Slide 30
RECUPERAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS

## Slide 31
RECUPERAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS

## Slide 32: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 33: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico
Outros aditivos (CAP, polímeros, etc...)

## Slide 34: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
    Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
    Compressão da dupla camada
    Adsorção-neutralização
    Varredura
    Ponte interparticular

## Slide 35: COAGULANTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Sulfato de alumínio (sólido ou líquido)
Cloreto férrico (líquido)
Sulfato férrico (líquido)
Cloreto de polialumínio (sólido ou líquido)
Coagulantes orgânicos catiônicos (sólido ou líquido)

## Slide 36: DOSAGENS DE COAGULANTE USUALMENTE EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Sulfato de alumínio (5 mg/l a 100 mg/l)
Cloreto férrico (5 mg/l a 70 mg/l)
Sulfato férrico (8 mg/l a 80 mg/l)
Coagulantes orgânicos catiônicos (1 mg/l a 4 mg/l)

## Slide 37: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
    Dissociação do coagulante

## Slide 38: COAGULAÇÃO E REAÇÕES QUÍMICAS DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 39: COAGULAÇÃO E REAÇÕES QUÍMICAS DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 40: EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DE ALGUMAS ESPÉCIES HIDROLISADAS DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 41: EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DE ALGUMAS ESPÉCIES HIDROLISADAS DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 42: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 43: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 44: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 45: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Baixa dosagem de coagulante !!!

## Slide 46: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Com o aumento da dosagem de coagulante !!!
Adsorção-Neutralização !!!

## Slide 47: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Com o aumento da dosagem de coagulante !!! Mais coagulante !!!
Adsorção-Neutralização pode reverter a
carga das partículas coloidais !!!

## Slide 48: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante terá de ser aumentada !!! Bem mais !!!

## Slide 49: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante terá de ser aumentada !!! Mais e mais !!!

## Slide 50: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante aplicada poderá exceder o produto de solubilidade !!!

## Slide 51: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante aplicada poderá exceder o produto de solubilidade !!!
Varredura !!!

## Slide 52: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Adsorção-Neutralização !!!
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Desinfecção
Filtração Direta !!!

## Slide 53: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Adsorção-Neutralização !!!
Filtração em Linha !!!
Coagulação
Filtração
Desinfecção

## Slide 54: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
Varredura !!!
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Desinfecção

## Slide 55: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Outros aditivos (CAP, polímeros, etc...)

## Slide 56: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico

## Slide 57: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
1 mol de Al
1 mg Al/L corresponde a
4,22 a 5,56 mg lodo/L

## Slide 58: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
1 mol de Fe
1 mg Fe/L corresponde a
2,55 a 3,20 mg lodo/L

## Slide 59: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s

## Slide 60: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s

## Slide 61: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos em Suspensão da Água Bruta
Sólidos em Suspensão da Água Coagulada

## Slide 62: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s

## Slide 63: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s

## Slide 64: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO

## Slide 65: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO

## Slide 66: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 67: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
PL= produção de lodo seco em g/.hab/dia
q=coeficiente de consumo “per-capita” em l/hab/dia
k1 =coeficiente da hora de maior consumo
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 68: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
Turbidez (UNT) | SST (mg/l) | Coagulante (mg Fe+3/L) | PL (g/hab/dia)
5 | 5 | 7,0 (20 mg FeCl3/l) | 6,0
30 | 30 | 10,5 (30 mg FeCl3/l) | 14,5

## Slide 69: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
Avaliação da produção de lodo
Histórico dos valores de SST na água bruta
Correlação com o parâmetro turbidez da água bruta

## Slide 70
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)

## Slide 71
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Variação Sazonal da Turbidez da Água Bruta

## Slide 72
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Correlação entre SST e Turbidez da Água Bruta

## Slide 73
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Variação Sazonal da Dosagem de Coagulante

## Slide 74
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Variação Sazonal da Dosagem de CAP

## Slide 75
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Dosagem de Coagulante versus a Turbidez da Água Bruta

## Slide 76
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Histograma de Freqüência da Turbidez da Água Bruta

## Slide 77
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Histograma de Freqüência da Dosagem de Coagulante

## Slide 78
ESTUDO DE CASO
ETA CAPIVARI (CAMPINAS)
Histograma de Freqüência da Dosagem de CAP

## Slide 79
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 80
Variação Sazonal da Turbidez da Água Bruta
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 81
Correlação entre SST e Turbidez da Água Bruta
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 82
Variação Sazonal da Dosagem de Coagulante
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 83
Dosagem de Coagulante e Turbidez da Água Bruta
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 84
Dosagem de Coagulante e Turbidez da Água Bruta
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 85
Histograma de Freqüência da Turbidez da Água Bruta
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 86
Histograma de Freqüência da Dosagem de Coagulante
ESTUDO DE CASO
ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA (SABESP)

## Slide 87: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
 | Vazão (l/s) | Turbidez (UNT) | SST (mg/L) | Dosagem de Coagulante
ETA Capivari | 380 | 192 | 192 | 17,0 mg Fe+3/L
ETA Ribeirão da Estiva | 100 | 13 | 13 | 12,2 mg Fe+3/L

## Slide 88: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
 | SST (mg/L) | Dosagem de Coagulante | PLturb (g/hab/dia) | PLlodo (g/hab/dia)
ETA Capivari | 192 | 17,0 mg Fe+3/L | 46,08 | 11,75
ETA Ribeirão da Estiva | 13 | 12,2 mg Fe+3/L | 3,12 | 8,43

## Slide 89: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
 | PLturb (g/hab/dia) | PLlodo (g/hab/dia) | PLtotal (g/hab/dia)
ETA Capivari | 46,08 | 11,75 | 57,83
ETA Ribeirão da Estiva | 3,12 | 8,43 | 11,55

## Slide 90
ETA Cubatão
Captação
Rio Cubatão
Descarga
Billings
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 91
ETA Cubatão
Captação
Rio Cubatão
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 92
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 93
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 94
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 95
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 96
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 97
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 98
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 99
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 100
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 101
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 102
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 103
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 104
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 105
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 106
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 107
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 108
ESTUDO DE CASO
ETA CUBATÃO (SABESP)

## Slide 109: COMENTÁRIOS FINAIS
A produção de lodo em uma ETA genérica é função primordialmente da qualidade da água bruta (SST) e do tipo e dosagens de coagulante empregados no processo de coagulação
A relação entre SST/Turb pode ser admitida como algo entre 1,0 a 2,0

## Slide 110: COMENTÁRIOS FINAIS
Em relação a produção de lodo devido ao coagulante, cada 1 mg Al/L corresponde a 4,22 a 5,56 mg lodo/L
Por sua vez, para cada 1 mg Fe/L corresponde a 2,55 a 3,20 mg lodo/L

## Slide 111: COMENTÁRIOS FINAIS
Portanto, a produção de lodo em uma ETA é função do ciclo hidrológico e, deste modo, altamente variável ao longo do tempo
Necessário que sejam conduzidos estudos de avaliação da produção de lodo

## Slide 112: COMENTÁRIOS FINAIS
A qualidade do lodo gerado em ETA’s é grandemente influenciado pela qualidade do coagulante adquirido no mercado nacional, especialmente no tocante a presença de metais pesados que irão compor a torta desidratada

## Slide 113: Muito Obrigado !!!