## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Parâmetro: Cloro Residual Livre
Parâmetro: Cloro Residual Combinado
Parâmetro: Fluoretos
Comentários Finais

## Slide 3: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 4: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 5: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 6: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 7: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 8: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 9: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Chart: Dosagens de cloro (mg/L)
Estação de tratamento de água do Rio Grande

## Slide 10: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Cloro residual livre (mg/L)

## Slide 11
SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proteção da qualidade da água tratada !!
Manutenção de concentrações de agentes desinfetantes no sistema de distribuição de água !!

## Slide 12: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 13: VALORES TÍPICOS DE CONCENTRAÇÃO DE MICRORGANISMOS INDICADORES E PATOGÊNICOS NO ESGOTO BRUTO
Organismo | Mínimo (NMP/100 ml) | Máximo (NMP/100 ml)
Coliformes totais | 1.000.000 | -------
Coliformes fecais | 340.000 | 49.000.000
Estreptococos fecais | 64.000 | 4.500.000
Virus | 0,5 | 10.000
Cryptosporidium | 85 | 1.370
Giardia | 80 | 320

## Slide 14: VALORES TÍPICOS DE CONCENTRAÇÃO DE MICRORGANISMOS NO ESGOTO TRATADO ANTES DA DESINFECÇÃO
Organismo | Mínimo (NMP/100 ml) | Máximo (NMP/100 ml)
Coliformes totais | 45.000 | 2.020.000
Coliformes fecais | 11.000 | 1.580.000
Estreptococos fecais | 2.000 | 146.000
Virus | 0,05 | 1.000
Salmonella sp. | 12 | 570

## Slide 15: REDUÇÕES TÍPICAS DE MICRORGANISMOS PELO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL
Organismo | Tratamento primário (%) | Tratamento secundário (%)
Coliformes totais | < 10 | 90-99
Coliformes fecais | 35 | 90-99
Shigella ssp. | 15 | 91-99
Salmonella ssp. | 15 | 96-99
Virus | < 10 | 76-99
Entamoeba histolystica | 10-50 | 90

## Slide 16: CONCENTRAÇÃO TÍPICA DE MICRORGANISMOS INDICADORES APÓS AS ETAPAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL
Esgoto | Coliformes totais (NMP/100 ml) | Coliformes fecais (NMP/100 ml)
Bruto | 107 - 108 | 106 - 107
Primário | 107 - 108 | 106 - 107
Secundário | 105 - 106 | 104 -105
Secundário filtrado | 104 -105 | 103 - 105
Secundário nitrificado | 104 - 105 | 103 - 105
Secundário nitrificado e filtrado | 104 - 105 | 103 – 105

## Slide 17: DESINFECÇÃO
Definição: O propósito do processo de desinfecção é eliminar, de modo econômico, os microrganismos patogênicos presentes na fase líquida.

## Slide 18: ESTERILIZAÇÃO
Definição: Processo de destruição de todas as formas de vida microscópica

## Slide 19: AGENTES DESINFETANTES
Agentes físicos
Temperatura
Radiação
Filtração
Agentes químicos
Fenóis
Álcoois
Halogênios
Metais pesados
Ácidos e bases

## Slide 20: PRINCIPAIS AGENTES DESINFETANTES UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA
Cloro (Cloro gasoso, Hipoclorito de Sódio e Hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Radiação Ultra-Violeta

## Slide 21: APLICAÇÃO DO CLORO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro gasoso (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 22: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 23: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 24: APLICAÇÃO DO CLORO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro gasoso (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 25: APLICAÇÃO DO CLORO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro gasoso (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 26: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Hipoclorito de Sódio
Hipoclorito de Cálcio

## Slide 27: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 28: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 29: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 30: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 31: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 32: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 33: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 34: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 35: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 36: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 37: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Dicloramina

## Slide 38: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 39: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 40: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 41: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 42: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 8,5

## Slide 43: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 7,5

## Slide 44: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 6,0

## Slide 45: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 46: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 47: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
Modelação matemática das reações do cloro livre e nitrogênio amoniacal
https://usepaord.shinyapps.io/Breakpoint-Curve/

## Slide 49: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 52: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 53: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 54: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Total

## Slide 55: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 56: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 57: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO

## Slide 58: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2

## Slide 59: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2

## Slide 60: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2

## Slide 61: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2

## Slide 62: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2
Conclusão: Todas as dosagens de cloro da forma de cloro residual livre e combinado são expressas como mg Cl2/L !!!

## Slide 63: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO

## Slide 64: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick (1908)

## Slide 65: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO

## Slide 66: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)

## Slide 67: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 68: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 69: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 70: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 71: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 72: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A
Para m igual a 1

## Slide 73: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 74: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 75: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 76: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
As ETAs e ETEs são dotadas de tanques de contato !!

## Slide 77: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, Fe, Mn...
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 78: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Dissolução de rochas e minerais contendo ferro e manganês pela ação da água

## Slide 79: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Presença relativamente comum em águas subterrâneas
Lançamento de certas classes de efluentes industriais em corpos d’água e em redes coletoras de esgotos sanitários

## Slide 80: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Presença em águas superficiais quando submetidos a processos de estratificação térmica

## Slide 81: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 0,3 mg Fe/L
Padrão de potabilidade: 0,1 mg Mn/L

## Slide 82: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 83: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Solúveis !!

## Slide 84: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Insolúveis !!

## Slide 85: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 86: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
RG -101
RG -002
RG -205
RG -102
RG –001/A
RG -206
RG -002
RG -215
RG -104
RG -213
RG –213A
RG -212
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande

## Slide 87: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD na superfície (2 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 88: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Chart: Data
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD na superfície (2 metros abaixo da superfície)

## Slide 89: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 90: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 91: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de Fe no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 92: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de Mn no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 93: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 94: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Superficiais
Subterrâneos
Oxidação Química
Processo de Separação Sólido Líquido
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio
Sedimentação
Filtração
Flotação

## Slide 95: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Oxidação Química
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio

## Slide 96: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Reação muito rápida para valores de pH da fase líquida superior a 6,0 !!!
0,64 mg Cl2 requerido para cada mg Fe+2
Oxidação Química
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio

## Slide 97: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Velocidade da reação dependente do pH da fase líquida !!!
1,29 mg Cl2 requerido para cada mg Mn+2
Oxidação Química
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio

## Slide 98: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Ferro total (mg/L)

## Slide 99: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Manganês total (mg/L)

## Slide 100: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Análise espectrofotométrica
Formação de complexos coordenados
Requer curvas de calibração

## Slide 101: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 102: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 103: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 104: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 105: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 106: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FLUORETOS
Objetivo: O propósito do processo de fluoretação é garantir uma concentração mínima e máxima de íon fluoreto em águas de abastecimento a fim de que seja possível a manutenção da saúde dental da população

## Slide 107: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FLUORETOS
Benefícios: Para cada $1,0 gasto em processos de fluoretação, são economizados potencialmente $80,0 em custos odontológicos (AWWA, 1999) !!

## Slide 108: CONCENTRAÇÕES DE FLUORETO RECOMENDÁVEIS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 109: FLUORETOS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Excesso de íons fluoretos pode causar fluorose dental !!!

## Slide 110: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 1,5 mg/L
Padrão de potabilidade: 2,0 mg/L (USEPA)
Importante como prática de saúde pública para combate a cárie dentária em crianças e recém nascidos
Em excesso, pode ocasionar fluorose dental

## Slide 111: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Mananciais superficiais normalmente apresentam concentrações de fluoretos em torno de 0,1 mg/L

## Slide 112: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Mananciais subterrâneos podem apresentar concentrações elevadas de fluoretos

## Slide 113: CONCENTRAÇÕES DE FLUORETO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Slide 114: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FLUORETOS

## Slide 115: Muito Obrigado !!!