## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ADENSAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA EM ETAs
Introdução
Produção de lodo em ETAs e balanço de massa
Concepção de sistemas de tratamento da fase sólida
Necessidade das etapas de adensamento e desidratação

## Slide 3: TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA EM ETAs
Adensadores por gravidade
Adensadores mecanizados
Sistemas de desidratação mecanizados
Exemplo de dimensionamento
Dúvidas

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 6: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 7: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Bloco
| 2229,5 | 3200,9 | 4172,4 | 5143,9 | 6115,4 | 7086,8 | 8058,3 | 9029,8 | 10001,2 | 10972,7 | 11944,2 | 12915,6 | 13887,1 | 14858,6 | 15830,0 | 16801,5 | 17773,0 | 18744,4 | 19715,9 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 21 | 125 | 95 | 59 | 24 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.060109 | 0.40164 | 0.6612 | 0.8224 | 0.88798 | 0.9153 | 0.94262 | 0.95628 | 0.96721 | 0.97814 | 0.98087 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.9918 | 0.99454 | 0.99727 | 0.99727 | 1
Média: 5.145 kg/dia
Desvio Padrão: 2.325 kg/dia
PL90= 7.514 kg/dia

## Slide 8: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 9: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Bloco
| 1398,7 | 2358,5 | 3318,2 | 4277,9 | 5237,6 | 6197,3 | 7157,1 | 8116,8 | 9076,5 | 10036,2 | 10995,9 | 11955,7 | 12915,4 | 13875,1 | 14834,8 | 15794,6 | 16754,3 | 17714,0 | 18673,7 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 10 | 29 | 109 | 98 | 49 | 32 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.060109 | 0.40164 | 0.6612 | 0.8224 | 0.88798 | 0.9153 | 0.94262 | 0.95628 | 0.96721 | 0.97814 | 0.98087 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.9918 | 0.99454 | 0.99727 | 0.99727 | 1
Média: 5.023 kg/dia
Desvio Padrão: 2.117 kg/dia
PL90= 6.620 kg/dia

## Slide 10: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 11: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Média: 20,6 g/m3
Desvio Padrão: 9,3 g/m3
PL90= 29,1 g/m3
Chart: Bloco
| 10,5 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,5 | 26,7 | 29,9 | 33,2 | 36,4 | 39,6 | 42,8 | 46,1 | 49,3 | 52,5 | 55,8 | 59,0 | 62,2 | 65,5 | 68,7 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 33 | 112 | 111 | 38 | 27 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.092896 | 0.39891 | 0.70219 | 0.80601 | 0.87978 | 0.9071 | 0.9235 | 0.93169 | 0.94809 | 0.96721 | 0.96995 | 0.97541 | 0.97814 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 1

## Slide 12: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 13: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Média: 19,8 g/m3
Desvio Padrão: 8,3 g/m3
PL90= 26,4 g/m3
Chart: Bloco
| 6,2 | 9,7 | 13,2 | 16,8 | 20,3 | 23,8 | 27,3 | 30,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 45,0 | 48,5 | 52,0 | 55,5 | 59,1 | 62,6 | 66,1 | 69,7 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 11 | 21 | 120 | 84 | 54 | 24 | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.092896 | 0.39891 | 0.70219 | 0.80601 | 0.87978 | 0.9071 | 0.9235 | 0.93169 | 0.94809 | 0.96721 | 0.96995 | 0.97541 | 0.97814 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 1

## Slide 14: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado

## Slide 15: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
A determinação das vazões de dimensionamento das unidades de adensamento e desidratação dependem da execução do balanço de massa da ETA !!!

## Slide 16: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Dados de Entrada | 
Vazão | 200 L/s
Turbidez | 50 UNT
Coagulante | Sulfato de Alumínio
Dosagem | 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L
Relação SST/Turbidez | 1,0
SST | 50 mg/L
Outros Aditivos | 0,0 mg/L

## Slide 17: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado
SST água bruta
SST produtos químicos
Volume de controle

## Slide 18: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 19: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L

## Slide 20: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado
Volume de controle

## Slide 21: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado

## Slide 22: BALANÇO DE MASSA
Vazão | 0,2 m3/s
Tipo de coagulante | Sulfato de alumínio liquido a 50%
Dosagem de coagulante | 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L (como sal)
Turbidez da água bruta | 50 UNT
Relação SST e turbidez | 1,0
Sistema de floculação | Unidades mecanizadas
Decantadores | 04 decantadores de alta taxa
Filtração | 4 filtros rápidos
Área unitária de cada unidade de filtração | 19,2 m2
Taxa de retrolavagem | 1.000 m3/m2.dia
Duração média das carreiras de filtração | 24 horas
Adensamento do lodo | Adensadores mecanizados
Dosagem de polímero previsto para adensamento | 3 g/kg ST
Desidratação | Sistema mecanizado dotado de centrífugas
Dosagem de polímero previsto para desidratação | 3 g/kg ST

## Slide 23: BALANÇO DE MASSA
Valores de taxa de captura de sólidos (%) | 
Decantadores de alta taxa | 90%
Filtros rápidos por gravidade | 100%
Unidades de adensamento mecanizadas | 95%
Unidades de desidratação mecanizadas | 98%
Teor de sólidos (%) | 
Decantadores de alta taxa | 0,6%
Adensadores por gravidade | 3,0%
Unidades de desidratação mecanizadas | 22%
Massa específica do lodo (kg/m3) | 
Decantadores de alta taxa | 1.000 kg/m3
Adensadores mecanizados | 1.060 kg/m3
Lodo desidratado por meio de equipamentos mecanizados | 1.100 kg/m3

## Slide 24: BALANÇO DE MASSA

## Slide 25: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores

## Slide 26: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs

## Slide 27: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2

## Slide 28: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2
Mseca 1 = Mseca 2

## Slide 29: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2
Mseca 1 = Mseca 2

## Slide 30: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Importância da etapa de adensamento
    Redução das vazões de lodo a serem encaminhadas para desidratação
    Minimização do custo dos equipamentos de desidratação

## Slide 31: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Adensamento por gravidade
Adensadores mecanizados
    Adensadores do tipo tambor rotativo
    Adensadores do tipo mesa adensadora

## Slide 32: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Adensamento por gravidade
Adensadores mecanizados
    Adensadores do tipo tambor rotativo
    Adensadores do tipo mesa adensadora

## Slide 33: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs

## Slide 34: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs

## Slide 35: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Captação !!!
ETA 3 e 4 !!!

## Slide 36: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!
Prédio de desidratação !!!
Adensadores por
gravidade !!!

## Slide 37: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 38: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 39: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 40: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 41: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 42: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 43: PARÂMETROS DE PROJETO DE ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/dia) | Teor de Sólidos no Lodo Adensado (%)
Lodo Primário | 100 a 150 | 5 a 10
Lodo Biológico (Lodos Ativados) | 20 a 40 | 2 a 3
Primário mais Lodo Ativado | 40 a 80 | 3 a 7
Lodo Biológico (Filtros Biológicos) | 40 a 50 | 3 a 6
Primário mais Filtro Biológico | 60 a 100 | 5 a 9

## Slide 44: PARÂMETROS DE PROJETO DE ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/dia) | Teor de Sólidos no Lodo Adensado (%)
Hidróxidos de Alumínio | 20 a 50 | 1,5 a 3,0
Hidróxidos de Ferro | 20 a 50 | 1,5 a 3,0
Abrandamento | 100 a 150 | 10 a 30

## Slide 45: ADENSADORES MECANIZADOS
Adensadores mecanizados
    Adensadores do tipo mesa adensadora
    Adensadores do tipo tambor rotativo

## Slide 46: ADENSADORES MECANIZADOS
Adensadores mecanizados
    Adensadores do tipo mesa adensadora
    Adensadores do tipo tambor rotativo

## Slide 47: ADENSADORES MECANIZADOS TIPO ESTEIRA - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 48: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 49: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 50: ADENSADORES MECANIZADOS EM ETAs E ETEs
Vídeo – Mesas adensadoras (ETA Taiaçupeba)
Vídeo – Tanque de equalização de lodo adensado (ETA Taiaçupeba)

## Slide 51: PARÂMETROS DE PROJETO DE ADENSADORES MECÂNICOS DE ESTEIRA EM ETAs E ETEs
Largura da esteira (metros) | Carga Hidráulica (L/s) | Carga Hidráulica (L/m.min)
1,0 | 6,0 a 16 | 380 a 960
1,5 | 9,5 a 24,0 | 380 a 960
2,0 | 12,7 a 32,0 | 380 a 960
3,0 | 18,0 a 47,0 | 380 a 960
Na ausência de dados experimentais, a carga de sólidos deve situar-se entre de 200 a 600 kg/m/h e vazão hidráulica em torno de 800 L/m/min

## Slide 52: ADENSADORES MECANIZADOS
Adensadores mecanizados
    Adensadores do tipo mesa adensadora
    Adensadores do tipo tambor rotativo

## Slide 53: ADENSADORES MECANIZADOS
Adensadores mecanizados
    Adensadores do tipo mesa adensadora
    Adensadores do tipo tambor rotativo

## Slide 54: ADENSADORES MECANIZADOS TIPO TAMBOR ROTATIVO - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 55: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 56: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 57: PADRÃO TÍPICO DAS VAZÕES DE ALIMENTAÇÃO À ADENSADORES
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s

## Slide 58: PADRÃO TÍPICO DAS VAZÕES DE ALIMENTAÇÃO À ADENSADORES
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 59: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs

## Slide 60: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
Adensadores
por gravidade ou
mecanizados
Tanque de equalização de lodo
Lodo adensado
Retorno para início da ETA

## Slide 61: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
Adensadores
por gravidade
Tanque de equalização de lodo
Lodo adensado
Retorno para início da ETA
178,5 m3/d
1.070,8 kg/d
146,4 m3/d
53,7 kg/d
32,1 m3/d
1.020,3 kg/d
178,5 m3/d
1.070,8 kg/d

## Slide 62: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODOS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Descargas dos decantadores: admitido 5 minutos a cada 30 minutos !!!

## Slide 63: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODOS
30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
5 minutos
12,4 L/s
2,07 L/s

## Slide 64: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODOS
Vamos adotar um tanque único com volume total igual a 200 m3 !!!
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 65: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES POR GRAVIDADE
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Vamos adotar uma carga de sólidos igual a 40 kg/m2/d

## Slide 66: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES POR GRAVIDADE
Vamos adotar 2 adensadores de 6,0 m de diâmetro cada !!!
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 67: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES POR GRAVIDADE
Adotados 02 adensadores de 6,0 m de diâmetro !!!

## Slide 68: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
Adensadores
mecanizados
Tanque de equalização de lodo
Lodo adensado
Retorno para início da ETA
178,5 m3/d
1.070,8 kg/d
146,4 m3/d
53,7 kg/d
32,1 m3/d
1.020,3 kg/d
178,5 m3/d
1.070,8 kg/d

## Slide 69: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES MECÂNICOS
Horas de funcionamento: 8 horas por dia
Vazão unitária: 25 m3/hora
Cálculo da vazão afluente aos adensadores
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 70: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES MECÂNICOS
Cálculo do número de máquinas
Deverão ser adotados 2 equipamentos (1O+1R)
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 71: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
AD1
Tanque de equalização
de lodo
Tanque de equalização
de lodo adensado
Retorno para início
da ETA
AD2
Filtrado
Lodo

## Slide 72: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores

## Slide 73: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Redução dos custos de transporte e disposição final
Facilidades para o manuseio do lodo desidratado quando comparado com lodos adensados

## Slide 74: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Redução dos custos de transporte e disposição final
Facilidades para o manuseio do lodo desidratado quando comparado com lodos adensados

## Slide 75: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 76: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 77: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Natural
Desidratação Mecânica

## Slide 78: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Natural
      Leitos de Secagem
      Desidratação em membranas geotêxteis filtrantes

## Slide 79: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 80: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 81: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Vídeo – Membrana geotêxtil filtrante em operação (ETA Palmas - Saneatins)

## Slide 82: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
      Baixo custo de implantação
      Baixo consumo de energia
      Baixo consumo de produtos químicos

## Slide 83: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
      Baixo custo de implantação
      Baixo consumo de energia
      Baixo consumo de produtos químicos

## Slide 84: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
      Baixo custo de implantação
      Baixo consumo de energia
      Baixo consumo de produtos químicos

## Slide 85: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
      Não requer mão de obra especializada
      Altos valores de teores de sólidos

## Slide 86: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
      Não requer mão de obra especializada
      Altos valores de teores de sólidos

## Slide 87: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
      Requerem elevadas áreas de implantação
      Lodos de ETEs necessitam estar estabilizados

## Slide 88: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
      Requerem elevadas áreas de implantação
      Lodos de ETEs necessitam estar estabilizados

## Slide 89: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
      O seu dimensionamento e operação dependem de condições climáticas
      Necessitam de mão de obra para a remoção de lodo

## Slide 90: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
      O seu dimensionamento e operação dependem de condições climáticas
      Necessitam de mão de obra para a remoção de lodo

## Slide 91: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Mecânica
      Filtros prensa de esteira
      Centrífugas
      Filtros prensa parafuso
      Filtros prensa de placas

## Slide 92: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Mecânica
      Filtros prensa de esteira
      Centrífugas
      Filtros prensa parafuso
      Filtros prensa de placas

## Slide 93: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 94: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 95: FILTRO PRENSA DE ESTEIRA PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 96: FILTRO PRENSA DE ESTEIRA PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 97: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Mecânica
      Filtros prensa de esteira
      Centrífugas
      Filtros prensa parafuso
      Filtros prensa de placas

## Slide 98: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 99: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 100: CENTRÍFUGA PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 101: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Vídeo – Centrífugas em operação (ETA Taiaçupeba)
Vídeo – Produção de lodo desidratado (ETA Taiaçupeba)

## Slide 102: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Mecânica
      Filtros prensa de esteira
      Centrífugas
      Filtros prensa parafuso
      Filtros prensa de placas

## Slide 103: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 104: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 105: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 106: FILTRO PRENSA PARAFUSO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 107: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Vídeo – Filtro prensa parafuso em operação (ETA Cubatão - Casan)

## Slide 108: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação Mecânica
      Filtros prensa de esteira
      Centrífugas
      Filtros prensa parafuso
      Filtros prensa de placas

## Slide 109: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs

## Slide 110: FILTRO PRENSA DE PLACA PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 111: FILTRO PRENSA DE PLACA PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 112: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Vantagens
      Menor área de implantação quando comparado com sistemas naturais
      Alta relação capacidade instalada por área de implantação

## Slide 113: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Vantagens
      Menor área de implantação quando comparado com sistemas naturais
      Alta relação capacidade instalada por área de implantação

## Slide 114: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Vantagens
      A operação de sistemas mecanizados independe das condições climáticas
      Permite a produção de lodo com altos teores de sólidos (18% a 22%)

## Slide 115: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Vantagens
      A operação de sistemas mecanizados independe das condições climáticas
      Permite a produção de lodo com altos teores de sólidos (18% a 22%)

## Slide 116: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Vantagens
      Funcionamento contínuo
      Não requer mão de obra intensiva para o manuseio do lodo desidratado

## Slide 117: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Vantagens
      Funcionamento contínuo
      Não requer mão de obra intensiva para o manuseio do lodo desidratado

## Slide 118: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Desvantagens
      Maior consumo de energia
      Maior consumo de produtos químicos
      Requer mão de obra especializada

## Slide 119: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Desvantagens
      Maior consumo de energia
      Maior consumo de produtos químicos
      Requer mão de obra especializada

## Slide 120: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Desvantagens
      Maior consumo de energia
      Maior consumo de produtos químicos
      Requer mão de obra especializada

## Slide 121: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Desvantagens
      Elevado custo de manutenção
      Maiores custos de implantação e operação
      Maior nível de ruído

## Slide 122: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Desvantagens
      Elevado custo de manutenção
      Maiores custos de implantação e operação
      Maior nível de ruído

## Slide 123: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SISTEMAS MECANIZADOS
Desvantagens
      Elevado custo de manutenção
      Maiores custos de implantação e operação
      Maior nível de ruído

## Slide 124: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE DESIDRATAÇÃO PARA LODOS DE ETAs

## Slide 125: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE DESIDRATAÇÃO PARA LODOS DE ETAs
Adensadores
Sistema de
desidratação
Tanque de equalização
de lodo adensado
Lodo desidratado
Retorno para início da ETA
32,1 m3/d
1.020,3 kg/d
32,1 m3/d
1.020,3 kg/d
28,5 m3/d
20,5 kg/d
4,2 m3/d
1.002,9 kg/d
4.558,7 kg/d

## Slide 126: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODO ADENSADO
Descargas dos adensadores: admitido 5 minutos a cada 30 minutos !!!
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 127: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODO ADENSADO
Vamos adotar dois tanques com volume total igual a 40 m3 !!!
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 128: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Horas de funcionamento: 20 horas por dia
Vazão unitária: 2,5 m3/hora
Cálculo da vazão afluente as centrífugas
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 129: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Cálculo do número de máquinas
Deverão ser adotados 02 equipamentos (1O+1R)
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 130: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Adensadores
CENTR1
Tanque de equalização
de lodo adensado
Torta desidratada
Retorno para início
da ETA
CENTR2
Filtrado
Lodo

## Slide 131: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Horas de funcionamento: 8 horas por dia
Vazão unitária: 2,5 m3/hora
Cálculo da vazão afluente as centrífugas
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 132: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Cálculo do número de máquinas
Deverão ser adotados 03 equipamentos (2O+1R)
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 133: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Adensadores
CENTR1
Tanque de equalização
de lodo adensado
Torta desidratada
Retorno para início
da ETA
CENTR2
CENTR3
Filtrado
Lodo

## Slide 134: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LODOS

## Slide 135: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LODOS

## Slide 136: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LODOS

## Slide 137: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LODOS

## Slide 138: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LODOS

## Slide 139: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LODOS

## Slide 140: Muito Obrigado !!!