## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Introdução
Definição do processo de sedimentação no tratamento de águas de abastecimento
Classificação dos processos de sedimentação
Velocidade de sedimentação de partículas discretas

## Slide 3: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Sedimentação discreta (Tipo I)
Sedimentação floculenta (Tipo II)
Sedimentação em zona (Tipo III)
Comentários Finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: SISTEMAS DE SEDIMENTAÇÃO
Decantadores !!

## Slide 6: SISTEMAS DE SEDIMENTAÇÃO
Decantadores !!

## Slide 7: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 8: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL

## Slide 9: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Caixas de areia !!

## Slide 10: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Caixas de areia !!

## Slide 11: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Decantadores primários !!

## Slide 12: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Decantadores secundários !!

## Slide 13: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Adensadores de lodo !!

## Slide 14: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Definição: Processo de separação sólido-líquido que tem como força propulsora a ação da gravidade.

## Slide 15: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Classificação dos Processos de Sedimentação
Sedimentação discreta (Tipo 1)
Sedimentação floculenta (Tipo 2)
Sedimentação em zona (Tipo 3)
Sedimentação por compressão (Tipo 4)

## Slide 16: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Classificação dos Processos de Sedimentação
Sedimentação discreta (Tipo 1)
Sedimentação floculenta (Tipo 2)
Sedimentação em zona (Tipo 3)
Sedimentação por compressão (Tipo 4)

## Slide 17: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste

## Slide 18: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste

## Slide 19: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste

## Slide 20: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste
Log Re
Log Cd
Região A
Região B
Região C
Região D
0,2
500
2.105
0,44
0,1

## Slide 21: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Log Re
Log Cd
Região A
Região B
Região C
Região D
0,2
500
2.105
0,44
0,1

## Slide 22: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Log Re
Log Cd
Região A
Região B
Região C
Região D
0,2
500
2.105
0,44
0,1
Lei de Newton
Lei de Stokes

## Slide 23: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Velocidade de sedimentação (cm/min) |  |  |  | 
ρp (kg/m3) | Diâmetro (mm) |  |  | 
 | 0,01 mm | 0,1 mm | 1,0 mm | 10 mm
2.750 | 0,59 | 48,5 | 1.078 | 4.676
2.000 | 0,31 | 28,5 | 762 | 3.504
1.200 | 0,09 | 6,1 | 262 | 1.520
1.020 | 0,02 | 1,2 | 46 | 456

## Slide 24: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Sedimentação discreta: As partículas permanecem com dimensões e velocidades constantes ao longo do processo de sedimentação, não ocorrendo interação entre as mesmas

## Slide 25: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Caixas de areia !!

## Slide 26: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Caixas de areia !!

## Slide 27: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Caixas de areia !!

## Slide 28: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Caixas de areia !!

## Slide 29: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Caixas de areia !!

## Slide 30: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 31: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 32: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Partículas com Vs superiores a q serão removidas durante o processo de sedimentação gravitacional
Taxa de escoamento superficial
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 33: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I) ANÁLISE DO EQUACIONAMENTO MATEMÁTICO
Vs=Velocidade de sedimentação (m/s)
q=taxa de escoamento superficial(m3/m2/dia)
q é função somente da geometria do decantador, portanto, é um parâmetro de projeto.

## Slide 34: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I) ANÁLISE DO EQUACIONAMENTO MATEMÁTICO
Vs=Velocidade de sedimentação (m/s)
q=taxa de escoamento superficial(m3/m2/dia)
Vs é uma propriedade da partícula, podendo esta ser manipulada mediante a operação dos processos de coagulação-floculação

## Slide 35: FLOCULAÇÃO E SEDIMENTAÇÃO
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água coagulada
Água floculada
Diâmetro crítico
dp > dc Partículas sedimentáveis

## Slide 36: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
B
H
L
1
2
Vh
Vs
Propriedade da sedimentação discreta: A dimensão física da partícula permanece inalterada durante o seu processo de sedimentação gravitacional, o que significa dizer que a sua velocidade de sedimentação é constante.

## Slide 37: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Classificação dos Processos de Sedimentação
Sedimentação discreta (Tipo 1)
Sedimentação floculenta (Tipo 2)
Sedimentação em zona (Tipo 3)
Sedimentação por compressão (Tipo 4)

## Slide 38: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Sedimentação floculenta: a velocidade de sedimentação das partículas não é mais constante, uma vez que as mesmas agregam-se ao longo do processo de sedimentação.

## Slide 39: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Com o aumento do diâmetro das partículas há, conseqüentemente, o aumento de sua velocidade de sedimentação ao longo da altura.

## Slide 40: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Propriedade da sedimentação floculenta: A dimensão física da partícula é alterada durante o seu processo de sedimentação gravitacional (floculação por sedimentação diferencial), o que significa dizer que a sua velocidade de sedimentação é variável.
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 41: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 42: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
C0
C0
C0
C0
C0
C0
Tempo
Altura
C1,t1
C2,t1
C3,t1
C4,t1
C5,t1
C6,t1
t0
t1
C1,t2
C2,t2
C3,t2
C4,t2
C5,t2
C6,t2
t2
C1,tn
C2,tn
C3,tn
C4,tn
C5,tn
C6,tn
tn

## Slide 43: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
R0
R0
R0
R0
R0
R0
Altura
R1,t1
R2,t1
R3,t1
R4,t1
R5,t1
R6,t1
t0
t1
R1,t2
R2,t2
R3,t2
R4,t2
R5,t2
R6,t2
t2
R1,tn
R2,tn
R3,tn
R4,tn
R5,tn
R6,tn
tn

## Slide 44: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
R0
R0
R0
R0
R0
R0
Tempo
Altura
R1,t1
R2,t1
R3,t1
R4,t1
R5,t1
R6,t1
t0
t1
R1,t2
R2,t2
R3,t2
R4,t2
R5,t2
R6,t2
t2
R1,tn
R2,tn
R3,tn
R4,tn
R5,tn
R6,tn
tn
100%
80%
60%
50%
40%
20%

## Slide 45: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
Altura
t0
t1
t2
tn

## Slide 46: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
Altura
t0
t1
t2
tn

## Slide 47: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
Altura
t0
t1
t2
tn

## Slide 48: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
Altura
t0
t1
t2
tn

## Slide 49: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)

## Slide 50: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)

## Slide 51: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
Altura
t0
t1
t2
tn
Remoção SST (%)
Taxa de escoamento superficial (m3/m2/dia)

## Slide 52: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)

## Slide 53: PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO EM ETAs CONVENCIONAIS
Decantadores convencionais de fluxo horizontal
Decantadores de alta taxa

## Slide 54: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA
Decantadores !!!

## Slide 55: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 56: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 57: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA Guaraú)
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA ABV)
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA 3 - Sanasa)

## Slide 58: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 59: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 60: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 61: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 62: DECANTADORES CONVENCIONAIS PARÂMETROS DE PROJETO
Taxa de escoamento superficial: 20 m3/m2/dia a 60 m3/m2/dia.
(Função das características de sedimentabilidade do floco, definidas pelas etapas de coagulação-floculação)
Altura do decantador: 4,0 metros a 5,0 metros.

## Slide 63: DECANTADORES CONVENCIONAIS PARÂMETROS DE PROJETO
Relação Comprimento/Largura  3
Taxa de escoamento linear (vertedor)  3,0 L/s/m
Re  20.000 (Verificação)
Fr  10-5

## Slide 64: PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO EM ETEs CONVENCIONAIS
Decantadores primários
Decantadores secundários

## Slide 65: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES PRIMÁRIOS

## Slide 66: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES PRIMÁRIOS

## Slide 67: DECANTADORES PRIMÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Metcalf & Eddy
Taxa de escoamento superficial: 32 m3/m2/dia a 48 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 80 m3/m2/dia a 120 m3/m2/dia (vazão máxima horária)
Tempo de detenção hidráulico: 1,5 a 2,5 horas

## Slide 68: DECANTADORES PRIMÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim
Taxa de escoamento superficial: 30 m3/m2/dia a 50 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 70 m3/m2/dia a 130 m3/m2/dia (vazão máxima horária)
Tempo de detenção hidráulico: 1,0 a 2,0 horas

## Slide 69: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)

## Slide 70: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES SECUNDÁRIOS

## Slide 71: DECANTADORES SECUNDÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Metcalf & Eddy (Lodos Ativados Convencional)
Taxa de escoamento superficial: 16 m3/m2/dia a 32 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 40 m3/m2/dia a 50 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 72: DECANTADORES SECUNDÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Metcalf & Eddy (Lodos Ativados Aeração Prolongada)
Taxa de escoamento superficial: 8 m3/m2/dia a 16 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 24 m3/m2/dia a 32 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 73: DECANTADORES SECUNDÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos Ativados Convencional)
Taxa de escoamento superficial: 16 m3/m2/dia a 24 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 40 m3/m2/dia a 48 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 74: DECANTADORES SECUNDÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos Ativados Aeração Prolongada)
Taxa de escoamento superficial: 8 m3/m2/dia a 16 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 24 m3/m2/dia a 32 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 75: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Classificação dos Processos de Sedimentação
Sedimentação discreta (Tipo 1)
Sedimentação floculenta (Tipo 2)
Sedimentação em zona (Tipo 3)
Sedimentação por compressão (Tipo 4)

## Slide 76: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Sedimentação em zona: As partículas sedimentam-se como um bloco rígido, a concentração de sólidos é alta, o que faz com que as interações entre as partículas sejam significativas

## Slide 77: DECANTADORES SECUNDÁRIOS ETE ABC

## Slide 78: DECANTADORES SECUNDÁRIOS ETE SUZANO

## Slide 79: ADENSADORES DE LODO ETE BARUERI

## Slide 80: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Teor de sólidos (%)
Mineral
Floculenta
Alto TS
Baixo TS
Sedimentação Tipo I
Sedimentação
Tipo II
Sedimentação Tipo III
Sedimentação Tipo IV

## Slide 81: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Tempo t0
H0
Tempo t1
H1
Tempo t2
H2

## Slide 82: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Tempo t0
H0
Tempo t1
H1
Tempo t2
H2
H
Tempo
Velocidade de
sedimentação
Ponto de
compressão

## Slide 83: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
C0
H
Tempo
C1
C2
C0
C1
C2

## Slide 84: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Teoria de Kynch: A velocidade de sedimentação das partículas é função da concentração de sólidos
H
Tempo
C0,V0
C1,V1
C2,V2

## Slide 85: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Tempo (minutos)
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CS: 4.471 mg/l | 0 | 7 | 15 | 22 | 23.8 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9
CS: 5.603 mg/l | 0 | 6 | 12 | 17.6 | 20.3 | 21.8 | 22.8 | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 26 | 26.4 | 27 | 27.5
CS: 6.873 mg/l | 0 | 4.9 | 9.5 | 13.7 | 16.8 | 18.4 | 19.7 | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.5 | 24.9
CS: 9.997 mg/l | 0 | 3.1 | 5.3 | 7.4 | 9.5 | 11.6 | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 16.9 | 18 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 20.2
CS: 11.428 mg/l | 0 | 2.4 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | 15.2 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 17.9
CS: 13.669 mg/l | 0 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9 | 9.7 | 11 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | 14.5

## Slide 86: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Vs observada (cm/min) | 14.8 | 11.76 | 9.14 | 7.54 | 5.44 | 4.24 | 3.14 | 1.88 | 0.764

## Slide 87: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
H
X
Xu
X0

## Slide 88: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
 0

## Slide 89: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Fluxo de sólidos devido
a ação da gravidade
Fluxo de sólidos devido
a retirada de lodo
Xi,Vi

## Slide 90: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Xi,Vi

## Slide 91: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Xi,Vi

## Slide 92: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 93: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 94: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 95: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
H
X
Xu
X0

## Slide 96: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Xi,Vi

## Slide 97: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Fluxo de sólidos limitante

## Slide 98: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Fluxo de sólidos limitante

## Slide 99: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante

## Slide 100: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante

## Slide 101: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante
CS retirada

## Slide 102: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 103: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 104: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 105: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)

## Slide 106: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Chart: Concentração de sólidos (mg/l)
Clarificação !!!

## Slide 107: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA DECANTADORES SECUNDÁRIOS
Clarificação e adensamento !!

## Slide 108: DECANTADORES SECUNDÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos Ativados Convencional)
Taxa de escoamento superficial: 16 m3/m2/dia a 24 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 40 m3/m2/dia a 48 m3/m2/dia (vazão máxima horária)
Carga de sólidos: 4 a 6 kg/m2/hora (Vazão média)
Carga de sólidos: 8 a 10 kg/m2/hora (Vazão máxima horária)

## Slide 109: DECANTADORES SECUNDÁRIOS PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos Ativados Aeração Prolongada)
Taxa de escoamento superficial: 8 m3/m2/dia a 16 m3/m2/dia (vazão média)
Taxa de escoamento superficial: 24 m3/m2/dia a 32 m3/m2/dia (vazão máxima horária)
Carga de sólidos: 1 a 5 kg/m2/hora (Vazão média)
Carga de sólidos: 7 a 8 kg/m2/hora (Vazão máxima horária)

## Slide 110: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA ADENSADORES DE LODO
Adensamento !!

## Slide 111: ADENSADORES DE LODO PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos primário)
Carga de sólidos: 100 a 150 kg/m2/dia
Taxa de escoamento superficial: 15 m3/m2/dia a 30 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 112: ADENSADORES DE LODO PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos biológico)
Carga de sólidos: 20 kg/m2/dia a 40 kg/m2/dia
Taxa de escoamento superficial: 4 m3/m2/dia a 8 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 113: ADENSADORES DE LODO PARÂMETROS DE PROJETO
Qasim (Lodos primário mais lodo biológico)
Carga de sólidos: 25 kg/m2/dia a 75 kg/m2/dia
Taxa de escoamento superficial: 6 m3/m2/dia a 12 m3/m2/dia (vazão máxima horária)

## Slide 114: Muito Obrigado !!!