## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Importância da caracterização da qualidade da água
Características físicas da água
pH
Condutividade

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Sólidos dissolvidos totais (SDT)
Turbidez
Cor real e cor aparente
Aplicações
Comentários Finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 6: AVALIAÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA E CORPOS RECEPTORES
Vídeo 1 – Rio Baixo Cotia
Vídeo 2 – Captações Litoral Norte

## Slide 7: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Padrões de potabilidade
Padrões de lançamento de efluentes em corpos receptores
Padrões de lançamento de efluentes em redes coletoras de esgotos sanitários
Padrões de qualidade da água

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA
Massa molecular: 18,02 g/mol
Molécula polar
Massa específica: 998,02 kg/m3
Temperatura de fusão: 0 C
Temperatura de ebulição: 100 C
Viscosidade dinâmica: 1,0.10-3 Pa.s

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
.
(25oC)

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
14

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
Temperatura | Kw | pH de uma solução neutra
0 | 0,12.10-14 | 7,47
15 | 0,45.10-14 | 7,18
20 | 0,68.10-14 | 7,08
25 | 1,01.10-14 | 7,00
30 | 1,47.10-14 | 6,92
40 | 2,95.10-14 | 6,76
Constante de equilíbrio é função da temperatura !!!

## Slide 12: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Monitoramento de processos de tratamento de água (controle do processo de coagulação)
Monitoramento de processos de tratamento de esgotos sanitários (tanques de aeração, digestores de lodo, etc...)
Padrão de potabilidade
Padrão de lançamento de efluentes em corpos d’água e rede coletora

## Slide 13: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA
Métodos eletrométricos (eletrodo de vidro combinado)

## Slide 14: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA
Indicadores universais de pH

## Slide 15: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA
Indicadores ácido base

## Slide 16: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Definição: Capacidade de uma determinada fase líquida permitir a passagem de corrente elétrica
Origem: Presença de cátions e ânions na fase líquida

## Slide 18: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....
Quanto maior for a condutividade de uma amostra maiores tenderão a ser a sua concentração de cátions e ânions na fase líquida

## Slide 19: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de controle na produção de água ultra-pura em determinados processos industriais
Indicador de fontes de poluição antropogênica
Tratamento de efluentes industriais

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Unidade: µS/cm
Água destilada: 0,5 a 3,0 µS/cm
Água de chuva: < 15 µS/cm
Águas naturais: 20 a 500 µS/cm
Água salobra: 1.000 a 5.000 µS/cm

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Chart: Data
| 36186 | 36186 | 36220 | 36255 | 36319 | 36361 | 36388 | 36425 | 36460 | 36495 | 36572 | 36600 | 36719 | 36871 | 36943 | 36983 | 37018 | 37053 | 37095 | 37137 | 37172 | 37172 | 37207 | 37235 | 37333 | 37363 | 37389 | 37480 | 37508 | 37543 | 37573 | 37634 | 37669 | 37706 | 37739 | 37767 | 37795 | 37823 | 38012 | 38029 | 38068 | 38096 | 38117 | 38167 | 38203 | 38267 | 38355 | 38446 | 38484 | 38512 | 38547 | 38575 | 38609 | 38645
 | 31 | 31 | 31.5 | 32 | 26 | 28 | 22 | 26 | 24.4 | 29 | 35 | 38 | 27 | 36 | 37 | 39 | 32.3 | 37 | 34.7 | 33.7 | 41.7 | 41.7 | 39.5 | 38.8 | 37.3 | 32.6 | 32.9 | 37 | 33 | 39 | 44 | 38 | 34 | 41 | 32 | 38 | 34 | 37 | 42.8 | 39 | 38 | 40.1 | 37.4 | 40 | 42.9 | 38.8 | 47.1 | 53.5 | 35.7 | 37.4 | 33.3 | 33.4 | 31.9 | 27.7
Sistema Cantareira

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Sistema Baixo Cotia
Chart: Data
| 36165 | 36165 | 36194 | 36194 | 36200 | 36200 | 36221 | 36264 | 36299 | 36312 | 36348 | 36376 | 36405 | 36439 | 36472 | 36502 | 36528 | 36586 | 36657 | 36780 | 36920 | 36969 | 36992 | 37025 | 37062 | 37091 | 37123 | 37153 | 37181 | 37221 | 37266 | 37312 | 37335 | 37370 | 37420 | 37459 | 37487 | 37518 | 37560 | 37616 | 37644 | 37664 | 37700 | 37746 | 37798 | 37994 | 38022 | 38057 | 38106 | 38141 | 38218 | 38251 | 38328 | 38369 | 38434 | 38483 | 38524 | 38553 | 38580 | 38617
 | 107 | 107 | 117 | 117 | 111 | 111 | 90.3 | 167 | 157 | 153 | 88 | 165 | 182 | 186 | 178 | 196 | 131 | 186 | 299 | 246 | 189 | 226 | 347 | 196 | 319 | 323 | 246 | 297 | 338 | 312 | 199.5 | 168.6 | 271 | 325 | 341 | 282 | 326 | 405 | 201 | 274 | 128 | 262 | 194 | 241 | 301 | 704 | 184 | 264 | 268 | 190.8 | 324 | 406 | 216 | 320 | 164.3 | 284 | 400 | 245 | 273 | 251

## Slide 23: DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE EM FASE LÍQUIDA
Eletrodos específicos

## Slide 24: DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE EM FASE LÍQUIDA

## Slide 25: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 26: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Definição: Material remanescente após a evaporação da fase líquida a temperatura igual a 103 oC

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Definição: Material remanescente após a evaporação da fase líquida a temperatura igual a 180 oC

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Origem: Presença de cátions e ânions na fase líquida e demais contaminantes remanescentes após a evaporação da fase aquosa a 180 Oc
Apresenta relação com o parâmetro condutividade

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Análise gravimétrica
Unidade: mg/L
k situa-se entre 0,5 a 0,9 e varia conforme a qualidade da água

## Slide 33: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de controle na produção de água ultra-pura em determinados processos industriais
Indicador de fontes de poluição antropogênica
Padrão de potabilidade: 1.000 mg/L
Padrão de potabilidade: 500 mg/L (USEPA)

## Slide 34: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
0 mg/L
50 mg/L
100 mg/L
200 mg/L
300 mg/L
400 mg/L
500 mg/L
Água produzida em sistemas de nanofiltração e osmose reversa
Águas naturais
Águas de abastecimento
Águas subterrâneas
Padrão de potabilidade

## Slide 35: DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS NA FASE LÍQUIDA
Análise gravimétrica
Preparação da cápsula de porcelana
Filtração (opcional)
Secagem em estufa
Pesagem

## Slide 36: DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS NA FASE LÍQUIDA

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TURBIDEZ
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 38: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Movimento Browniano: Bombardeamento pelas moléculas de água.
Efeito Tyndall: Propriedade de dispersar a luz. A quantificação desta propriedade de um sistema coloidal é denominada nefelometria.
Comportamento Elétrico: Existência de cargas negativas e positivas na superfície do colóide (Eletroforese).

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TURBIDEZ
Definição: Capacidade de interferência de passagem de luz em uma amostra em função da presença de material coloidal e em suspensão

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TURBIDEZ
Princípio: Quantidade de luz dispersa por um sistema coloidal
Unidade: UNT

## Slide 42: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro indireto que possibilita a avaliar a concentração de partículas coloidais presentes na fase líquida
Parâmetro de determinação muito rápida
Padrão de potabilidade: 0,5 UNT (Água filtrada
Padrão de potabilidade: <5,0 UNT (No sistema de distribuição)

## Slide 43: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Monitoramento de estações de tratamento de água
Chart: Outubro 2017

## Slide 44: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Monitoramento de estações de tratamento de água
Chart: Outubro 2017

## Slide 45: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO TURBIDEZ
Turbidímetro
Calibração do equipamento
Inserção da amostra
Leitura
Parâmetro de rápida execução, podendo ser efetuado por equipamentos de bancada ou “on line”

## Slide 46: PADRÕES DE TURBIDEZ PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1 UNT
Calibração: solução padrão de formazina

## Slide 47: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO TURBIDEZ

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Definição: Capacidade de uma amostra em transmitir luz visível em um comprimento de onda sensível ao olho humano

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Vídeo 1 – Rio Negro
Vídeo 2 – Captação ETA Paranaguá

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Resíduos de plantas
Açúcares
Polifenóis
Compostos aminas
Decomposição da lignina
Decomposição por microrganismos
Quinonas
Quinonas
Substâncias húmicas
Lignina

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Estruturas químicas propostas para substâncias húmicas

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Substâncias Húmicas
Ácidos Fúlvicos
Ácidos Húmicos
Huminas
Aumento na intensidade de cor
Aumento no grau de polimerização
Aumento no peso molecular
300.000 ???
2.000
Aumento na porcentagem de C
62%
45%
Decréscimo na porcentagem de O
30%
48%
Decréscimo de solubilidade

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE

## Slide 55: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro indicativo da qualidade estética da água
Padrão de potabilidade: <15 UC (No sistema de distribuição)
Altas concentrações de cor real apresentam efeitos deletérios ao processo de tratamento de água

## Slide 56: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE
Colorímetro
Calibração do equipamento
Inserção da amostra
Leitura
Parâmetro de rápida execução, podendo ser efetuado por equipamentos de bancada ou “on line”

## Slide 57: PADRÕES DE COR PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1 UC
Calibração: solução padrão de cloro platinato de potássio

## Slide 58: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE

## Slide 59: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE
Diferenciação entre os parâmetros cor real e cor aparente
Cor real
Associada a compostos orgânicos dissolvidos e sem a influência da turbidez
Cor aparente
Associada a partículas coloidais e mais compostos orgânicos dissolvidos

## Slide 60: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE
A determinação da cor real em amostras que apresentem turbidez requer a sua prévia filtração ou centrifugação
O parâmetro cor real apresenta mais relevância do que a cor aparente
Existe uma intrínseca relação entre os parâmetros turbidez e cor aparente

## Slide 61: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Turbidez (UNT)
Estação de tratamento de água Ribeirão da Estiva

## Slide 62: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Turbidez (UNT)
Estação de tratamento de água Anhangabaú

## Slide 63: Muito Obrigado !!!