## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Parâmetro: Dureza Total
Parâmetro: Cloretos
Parâmetro: Sulfatos
Parâmetros: Ferro e Manganês
Comentários Finais

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
Definição: Presença de cátions divalentes na fase líquida
Cátions | Ânions Associados
Ca+2 | HCO3-
Mg+2 | SO4-2
Sr+2 | Cl-
Fe+2 | NO3-
Mn+2 | SiO3-2

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
A dureza é função das características geológicas do local

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
Água branda: 0 a 75 mg CaCO3/L
Água moderadamente dura: 75 a 150 mg CaCO3/L
Água dura: 150 a 300 mg CaCO3/L
Água muito dura: acima de 300 mg CaCO3/L

## Slide 7: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas com dureza elevada podem ser altamente incrustantes

## Slide 8: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Temperatura (C)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Produto de Solubilidade | 7.1827e-09 | 7.0445e-09 | 6.9099e-09 | 6.7788e-09 | 6.6511e-09 | 6.5267e-09 | 6.4054e-09 | 6.2872e-09 | 6.1721e-09 | 6.0598e-09 | 5.9503e-09 | 5.8435e-09 | 5.7394e-09 | 5.6378e-09 | 5.5387e-09 | 5.442e-09 | 5.3476e-09 | 5.2555e-09 | 5.1655e-09 | 5.0777e-09 | 4.992e-09 | 4.9083e-09 | 4.8265e-09 | 4.7466e-09 | 4.6686e-09 | 4.5923e-09 | 4.5178e-09 | 4.4449e-09 | 4.3737e-09 | 4.3041e-09 | 4.2361e-09 | 4.1695e-09 | 4.1044e-09 | 4.0408e-09 | 3.9785e-09 | 3.9176e-09 | 3.858e-09 | 3.7996e-09 | 3.7425e-09 | 3.6866e-09 | 3.6319e-09 | 3.5784e-09 | 3.5259e-09 | 3.4746e-09 | 3.4243e-09 | 3.375e-09 | 3.3268e-09 | 3.2795e-09 | 3.2332e-09 | 3.1878e-09 | 3.1433e-09 | 3.0997e-09 | 3.057e-09 | 3.0151e-09 | 2.974e-09 | 2.9337e-09
Solubilidade do carbonato de cálcio diminui com a temperatura

## Slide 9: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas duras tendem a comprometer instalações prediais e industriais de condução de água quente

## Slide 10: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Determinados processos industriais requerem águas com reduzidos valores de dureza (necessário tratamento adicional)
Troca iônica

## Slide 11: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Determinados processos industriais requerem águas com reduzidos valores de dureza (necessário tratamento adicional)
Nanofiltração

## Slide 12: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 13: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 14: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 15: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 16: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO

## Slide 17: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Chart: pH

## Slide 18: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Chart: pH

## Slide 19: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Mistura rápida
Floculação
Sedimentação
CaO
Na2CO3
Recarbonatação
CO2
Filtração
Abrandamento em um único estágio !!!

## Slide 20: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Mistura rápida
Floculação
Sedimentação
CaO
Recarbonatação
CO2
Filtração
Abrandamento em dois estágios !!!
Mistura rápida
Floculação
Sedimentação
Na2CO3
Recarbonatação
CO2

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL
Análise titulométrica envolvendo complexação química
Unidade: mg CaCO3/L

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL
Análise titulométrica envolvendo complexação
Solução tampão
Indicador: Preto de Eriocromo
Titulante: EDTA

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL
Determinações
V=volume total de EDTA consumido

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA ASSOCIADA A CÁLCIO
Análise titulométrica envolvendo complexação
pH básico
Indicador: Murexida
Titulante: EDTA

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA ASSOCIADA A CÁLCIO

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA ASSOCIADA A CÁLCIO
Determinações
V=volume total de EDTA consumido

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Dissolução de rochas e minerais contendo cloretos pela ação da água
Intrusão salina

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Transporte de íons cloretos por aerossóis em regiões marinhas
Esgotos sanitários (urina): 6 g Cl-/pessoa.dia
Lançamento de efluentes industriais em corpos d’água

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Estação de tratamento de esgotos do ABC
Chart: Concentração de Cloretos (mg/L)
| 39083 | 39114 | 39142 | 39173 | 39203 | 39234 | 39264 | 39295 | 39326 | 39356 | 39387 | 39417 | 39448 | 39479 | 39508 | 39539 | 39569 | 39600 | 39630
ETE ABC Cloretos - Afluente (mg/L) | 88 | 139 | 60.1 | 61 | 79.8 | 90.2 | 164 | 116 | 94.8 | 108 | 83.2 | 102 | 65.5 | 69 | 89.6 | 93.3 | 93.2 | 103 | 91.8
ETE ABC Cloretos - Efluente (mg/L) | 74.1 | 56 | 79.1 | 65.6 | 79.8 | 88.7 | 68.4 | 91.1 | 86.8 | 102 | 80.7 | 98.6 | 66.9 | 67.1 | 76.5 | 79.7 | 90.5 | 86.3 | 97.8

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
RG -101
RG -002
RG -205
RG -102
RG –001/A
RG -206
RG -002
RG -215
RG -104
RG -213
RG –213A
RG -212
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Chart: Data
| 36417 | 36447 | 36481 | 36508 | 36552 | 36557 | 36606 | 37089 | 37138 | 36941 | 37005 | 37025 | 37060 | 37089 | 37138 | 37215 | 37271 | 37306 | 37355 | 37397 | 37432 | 37460 | 37495 | 37532 | 37532 | 37607 | 37642 | 37712 | 37677 | 37789 | 37761 | 37711 | 37999 | 38027 | 38048 | 38061 | 38097 | 38132 | 38160 | 38209 | 38244 | 38273 | 38314 | 38328 | 38378 | 38392 | 38398 | 38426 | 38454 | 38489 | 38510 | 38545 | 38573 | 38615
RG 101 | 81.6456 | 59.2937 | 68.0392 | 72.22 | 74.62 | 73.76 | 66.2 | 79.96 | 85.66 | 67.94 | 67.97 | 68.9 | 75.49 | 79.96 | 85.66 | 86.4 | 80.8 | 60.32 | 62.11 | 62.01 | 69.11 | 67.25 | 72.91 | 72 | 72 | 77.09 | 60.12 | 50.2 | 53.64 | 54.4 | 53.22 | 51 | 72.81 | 67.94 | 61.79 | 34.94 | 42.67 | 42.99 | 46.51 | 42.48 | 51.62 | 53.17 | 57.49 | 57.85 | 53.95 | 44.19 | 51.01 | 44.48 | 45.04 | 49.12 | 48.87 | 43.48 | 48.53 | 45.66
RG 104 | 59.33 | 50.64 | 53.2 | 77.44 | 74.9 | 85.71 | 67.54 | 37.76 | 39.86 | 42.39 | 47.31 | 47.44 | 52.39 | 47.67 | 54.14 | 57.55 | 70.63
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande

## Slide 34: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 250 mg/L
Padrão de potabilidade: 250 mg/L (USEPA)
Águas com altas concentrações de cloretos tendem a apresentar elevada corrosividade
Altas concentrações de cloreto podem conferir gosto em águas de abastecimento

## Slide 35: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas com altas concentrações de cloretos normalmente apresentam altos valores de condutividade e SDT
Altas concentrações de cloretos na fase líquida indicam possibilidade de lançamento de efluentes industriais

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Análise titulométrica envolvendo precipitação química
Indicador: Cromato de potássio
Titulante: Nitrato de prata (0,0141 N AgNO3)

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Cálculos

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Dissolução de rochas e minerais contendo sulfatos pela ação da água

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Lançamento de efluentes industriais em corpos d’água e em redes coletoras de esgotos sanitários
Combustão de combustíveis fósseis e lançamento de efluentes gasosos contendo enxofre na atmosfera

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Estação de tratamento de esgotos do ABC
Chart: Concentração de Sulfatos (mg/L)
| 39083 | 39114 | 39142 | 39173 | 39203 | 39234 | 39264 | 39295 | 39326 | 39356 | 39387 | 39417 | 39448 | 39479 | 39508 | 39539 | 39569 | 39600 | 39630
ETE ABC Sulfato - Afluente (mg/L) | 62 | 156 | 39 | 44 | 63 | 56 | 60 | 77 | 76 | 82 | 70 | 63.7 | 240.1 | 137.2 | 286 | 234 | 226 | 100 | 71.4
ETE ABC Sulfato - Efluente (mg/L) | 37 | 33 | 43 | 39 | 42 | 38 | 37 | 40 | 41 | 37 | 33 | 41.3 | 38.9 | 44.3 | 48.2 | 42.4 | 42.25 | 43.9 | 41.9

## Slide 44: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 250 mg/L
Padrão de potabilidade: 250 mg/L (USEPA)
Altas concentrações de sulfatos na fase líquida podem tornar a água incrustante
Águas com altas concentrações de sulfatos tendem a apresentar elevada corrosividade

## Slide 45: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas com altas concentrações de sulfatos normalmente apresentam altos valores de condutividade e SDT
Altas concentrações de sulfatos na fase líquida indicam possibilidade de lançamento de efluentes industriais

## Slide 46: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Altamente volátil !!

## Slide 47: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Problemas de odor em ETEs e demais partes constitutivas de sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Estação de tratamento de esgotos do ABC
Chart: Concentração de Sulfetos (mg/L)
| 39083 | 39114 | 39142 | 39173 | 39203 | 39234 | 39264 | 39295 | 39326 | 39356 | 39387 | 39417 | 39448 | 39479 | 39508 | 39539 | 39569 | 39600 | 39630
ETE ABC Sulfetos - Afluente (mg/L) | 4.94 | 5 | 4.63 | 5.53 | 0.44 | 0.48 | 3.15 | 1.58 | 0.7 | 4.14 | 1.55 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.98 | 0.39 | 0.39 | 2.11
ETE ABC Sulfetos - Efluente (mg/L) | 0.82 | 0.44 | 1.17 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.39

## Slide 49: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Corrosão em estruturas de concreto armado

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Análise envolvendo nefelometria e precipitação química
Precipitação de íons sulfato na forma de sulfato de bário (BaSO4)

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Cálculos

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, Fe, Mn...
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 55: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Dissolução de rochas e minerais contendo ferro e manganês pela ação da água

## Slide 56: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Presença relativamente comum em águas subterrâneas
Lançamento de certas classes de efluentes industriais em corpos d’água e em redes coletoras de esgotos sanitários

## Slide 57: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Presença em águas superficiais quando submetidos a processos de estratificação térmica

## Slide 58: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 0,3 mg Fe/L
Padrão de potabilidade: 0,1 mg Mn/L

## Slide 59: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 60: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Solúveis !!

## Slide 61: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Insolúveis !!

## Slide 62: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 63: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
RG -101
RG -002
RG -205
RG -102
RG –001/A
RG -206
RG -002
RG -215
RG -104
RG -213
RG –213A
RG -212
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande

## Slide 64: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD na superfície (2 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 65: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Chart: Data
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD na superfície (2 metros abaixo da superfície)

## Slide 66: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 67: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 68: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de Fe no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 69: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de Mn no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 70: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 71: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Superficiais
Subterrâneos
Oxidação Química
Processo de Separação Sólido Líquido
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio
Sedimentação
Filtração
Flotação

## Slide 72: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Oxidação Química
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio

## Slide 73: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Reação muito rápida para valores de pH da fase líquida superior a 6,0 !!!
0,64 mg Cl2 requerido para cada mg Fe+2
Oxidação Química
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio

## Slide 74: REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Velocidade da reação dependente do pH da fase líquida !!!
1,29 mg Cl2 requerido para cada mg Mn+2
Oxidação Química
Oxigênio
Cloro e variantes
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio

## Slide 75: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Ferro total (mg/L)

## Slide 76: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Manganês total (mg/L)

## Slide 77: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS
Análise espectrofotométrica
Formação de complexos coordenados
Requer curvas de calibração

## Slide 78: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 79: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 80: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 81: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FERRO E MANGANÊS

## Slide 82: Muito Obrigado !!!