## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5748 – TRATAMENTO DE LODOS GERADOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E DE ESGOTOS SANITÁRIOS BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Prof. Dr. Roque Passos Piveli

## Slide 2: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Introdução
Concepção de Estações de Tratamento de Água
Produção de Lodo
Balanço de Massa para uma ETA do tipo Filtração Direta com e sem tratamento da fase sólida
Comentários Finais

## Slide 3: QUALIDADE DA ÁGUA E O GERENCIAMENTO DE LODOS DE ETA’s
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 4: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Coagulação
Filtração
Filtração em linha !!!
Desinfecção

## Slide 5: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Coagulação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta

## Slide 6: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Filtração Direta !!!
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Desinfecção

## Slide 7: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta

## Slide 8: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Tratamento Convencional !!!
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Desinfecção

## Slide 9: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 10: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 11: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico
Outros aditivos (CAP, polímeros, etc...)

## Slide 12: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico

## Slide 13: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
1 mol de Al
1 mg Al/L corresponde a
4,22 a 5,56 mg lodo/L

## Slide 14: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
1 mol de Fe
1 mg Fe/L corresponde a
2,55 a 3,20 mg lodo/L

## Slide 15: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 16: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta

## Slide 17: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
Dados de Entrada | 
Vazão | 100 l/s
Turbidez | 3,0 UNT
Coagulante | Sulfato férrico
Dosagem | 6,0 mg Fe2(SO4)3/L
Relação SST/Turbidez | 1,0
SST | 3,0 mg/L
Outros Aditivos | 0,0 mg/L

## Slide 18: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
Dados de Entrada | 
Porcentagem de água para lavagem dos filtros | 2,0 %
Relação SST/Coagulante | 0,535
Para n igual a 0
Adsorção-neutralização !!!

## Slide 19: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d

## Slide 20: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
8.467,2 m3/d
0,0 kg/d
Taxa de captura de sólidos nos filtros: 100%

## Slide 21: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
8.467,2 m3/d
0,0 kg/d
Não há tratamento da água de lavagem !!!
172,8 m3/d
53,65 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 22: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
8.812,8 m3/d
107,31 kg/d
8.812,8 m3/d
107,31 kg/d

## Slide 23: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,8 m3/d
107,31 kg/d
8.812,8 m3/d
107,31 kg/d
172,8 m3/d
107,31 kg/d
8.640 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 24: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,8 m3/d
107,31 kg/d
8.812,8 m3/d
107,31 kg/d
172,8 m3/d
107,31 kg/d
8.640 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
107,31 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 25: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
172,8 m3/d
107,31 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d

## Slide 26: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
172,8 m3/d
160,96 kg/d
8.640 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 27: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
172,8 m3/d
160,96 kg/d
8.640 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
160,96 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 28: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
8.812,8 m3/d
160,96 kg/d
172,8 m3/d
160,96 kg/d
8.640 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
160,96 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
Não há fechamento do balanço de massa !!!
Não há saída de sólidos do volume de controle !!!

## Slide 29: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
Dados de Entrada | 
Vazão | 100 l/s
Turbidez | 3,0 UNT
Coagulante | Sulfato férrico
Dosagem | 6,0 mg Fe2(SO4)3/L
Relação SST/Turbidez | 1,0
SST | 3,0 mg/L
Outros Aditivos | 0,0 mg/L

## Slide 30: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização e tratamento
Torta
Dados de Entrada | 
Porcentagem de água para lavagem dos filtros | 2,0 %
Relação SST/Coagulante | 0,535
Taxa de captura dos sólidos no sistema de filtração | 100%
Taxa de captura de sólidos no sistema de equalização | 90%
Massa específica do lodo gerado na unidade de equalização | 1.000 kg/m3

## Slide 31: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 32: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 33: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 34: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 35: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 36: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Taxa de captura dos sólidos no sistema de filtração | 100%
Taxa de captura de sólidos no sistema de equalização | 90%
Massa específica do lodo gerado na equalização | 1.000 kg/m3
Taxa de captura de sólidos nos adensadores | 85%
Massa específica do lodo gerado nos adensadores | 1.020 kg/m3
Taxa de captura de sólidos na desidratação | 98%
Massa específica do lodo gerado na desidratação | 1.060 kg/m3

## Slide 37: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d

## Slide 38: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.467,20 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d

## Slide 39: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.467,20 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
5,37 kg/d
48,29 kg/d

## Slide 40: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Teor de Sólidos

## Slide 41: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Teor de sólidos no lodo da equalização | 0,5 %
Teor de sólidos no lodo dos adensadores | 2,0 %
Teor de sólidos no lodo desidratado | 20 %

## Slide 42: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.467,20 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
163,14 m3/d
5,37 kg/d
9,66 m3/d
48,29 kg/d

## Slide 43: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.467,20 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
163,14 m3/d
5,37 kg/d
9,66 m3/d
48,29 kg/d
2,01 m3/d
41,05 kg/d
7,65 m3/d
7,24 kg/d

## Slide 44: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.640 m3/d
53,65 kg/d
8.467,20 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
53,65 kg/d
163,14 m3/d
5,37 kg/d
9,66 m3/d
48,29 kg/d
2,01 m3/d
41,05 kg/d
7,65 m3/d
7,24 kg/d
1,85 m3/d
0,82 kg/d
0,19 m3/d
40,22 kg/d
201,12 kg/d

## Slide 45: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
163,14 m3/d
5,37 kg/d
7,65 m3/d
7,24 kg/d
1,85 m3/d
0,82 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d

## Slide 46: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.639,84 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
67,08 kg/d

## Slide 47: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.639,84 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
67,08 kg/d
12,08 m3/d
60,38 kg/d
160,72 m3/d
6,71 kg/d

## Slide 48: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.639,84 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
67,08 kg/d
12,08 m3/d
60,38 kg/d
160,72 m3/d
6,71 kg/d
2,52 m3/d
51,32 kg/d
9,56 m3/d
9,06 kg/d

## Slide 49: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.812,64 m3/d
67,08 kg/d
8.639,84 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
67,08 kg/d
12,08 m3/d
60,38 kg/d
160,72 m3/d
6,71 kg/d
2,52 m3/d
51,32 kg/d
9,56 m3/d
9,06 kg/d
0,24 m3/d
50,29 kg/d
251,46 kg/d
2,31 m3/d
1,03 kg/d

## Slide 50: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
160,72 m3/d
6,71 kg/d
9,56 m3/d
9,06 kg/d
2,31 m3/d
1,03 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d

## Slide 51: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.639,80 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
70,45 kg/d

## Slide 52: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.639,80 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
70,45 kg/d
12,68 m3/d
63,40 kg/d
160,12 m3/d
7,04 kg/d

## Slide 53: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.639,80 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
70,45 kg/d
12,68 m3/d
63,40 kg/d
160,12 m3/d
7,04 kg/d
2,64 m3/d
53,89 kg/d
10,04 m3/d
9,51 kg/d

## Slide 54: BALANÇO DE MASSA EM ETAs TERCEIRA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.812,60 m3/d
70,45 kg/d
8.639,80 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
70,45 kg/d
12,68 m3/d
63,40 kg/d
160,12 m3/d
7,04 kg/d
2,64 m3/d
53,89 kg/d
10,04 m3/d
9,51 kg/d
0,25 m3/d
52,81 kg/d
264,07 kg/d
2,43 m3/d
1,08 kg/d

## Slide 55: BALANÇO DE MASSA EM ETAs QUARTA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,59 m3/d
71,29 kg/d
8.812,59 m3/d
71,29 kg/d
8.639,79 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
71,29 kg/d
12,83 m3/d
64,16 kg/d
159,97 m3/d
7,13 kg/d
2,67 m3/d
54,53 kg/d
10,16 m3/d
9,62 kg/d
0,25 m3/d
53,44 kg/d
267,22 kg/d
2,46 m3/d
1,09 kg/d

## Slide 56: BALANÇO DE MASSA EM ETAs QUINTA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,59 m3/d
71,50 kg/d
8.812,59 m3/d
71,50 kg/d
8.639,79 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
71,50 kg/d
12,87 m3/d
64,35 kg/d
159,93 m3/d
7,15 kg/d
2,68 m3/d
54,70 kg/d
10,19 m3/d
9,65 kg/d
0,25 m3/d
53,60 kg/d
268,01 kg/d
2,47 m3/d
1,09 kg/d

## Slide 57: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEXTA ITERAÇÃO
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação
8.640 m3/d
25,92 kg/d
27,73 kg/d
8.812,59 m3/d
71,55 kg/d
8.812,59 m3/d
71,55 kg/d
8.639,79 m3/d
0,0 kg/d
172,8 m3/d
71,55 kg/d
12,88 m3/d
64,40 kg/d
159,92 m3/d
7,16 kg/d
2,68 m3/d
54,74 kg/d
10,20 m3/d
9,66 kg/d
0,25 m3/d
53,64 kg/d
268,21 kg/d
2,47 m3/d
1,09 kg/d

## Slide 58: BALANÇO DE MASSA EM ETAs QUADRO RESUMO
Unidade | 1a Iteração | 2a Iteração | 3a Iteração
Equalização | 164,14 m3/d 5,37 kg/d | 160,72 m3/d 6,71 kg/d | 160,12 m3/d 7,04 kg/d
Adensamento | 7,65 m3/d 7,24 kg/d | 9,56 m3/d 9,06 kg/d | 10,04 m3/d 9,51 kg/d
Desidratação | 1,85 m3/d 0,82 kg/d | 2,31 m3/d 1,03 kg/d | 2,43 m3/d 1,08 kg/d

## Slide 59: BALANÇO DE MASSA EM ETAs QUADRO RESUMO
Unidade | 4a Iteração | 5a Iteração | 6a Iteração
Equalização | 159,97 m3/d 7,13 kg/d | 159,93 m3/d 7,15 kg/d | 159,92 m3/d 7,16 kg/d
Adensamento | 10,16 m3/d 9,62 kg/d | 10,19 m3/d 9,65 kg/d | 10,20 m3/d 9,66 kg/d
Desidratação | 2,46 m3/d 1,09 kg/d | 2,47 m3/d 1,09 kg/d | 2,47 m3/d 1,09 kg/d

## Slide 60: COMENTÁRIOS FINAIS
Para cada unidade componente do sistema de tratamento da fase sólida, é necessário fixar a sua taxa de captura de sólidos, teor de sólidos do lodo efluente e sua respectiva massa específica

## Slide 61: COMENTÁRIOS FINAIS
O balanço de massa deve ser efetuado até que as diferenças entre as vazões de recirculação entre iterações consecutivas não seja superior a um determinado valor, podendo-se admitir 1% como razoável.

## Slide 62: Muito Obrigado !!!