## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO FLOCULAÇÃO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: FLOCULAÇÃO
Introdução
Definição do processo de floculação no tratamento de águas de abastecimento
Mecanismos de transporte
Floculação ortocinética

## Slide 3: FLOCULAÇÃO
Conceito: Gradiente de Velocidade
Sistemas de floculação mecanizados
Sistemas de floculação hidráulicos
Parâmetros de projeto
Exemplos de cálculo

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO
Sistemas de floculação !!!

## Slide 6: FLOCULAÇÃO

## Slide 7: FLOCULAÇÃO

## Slide 8: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 9: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 10: FLOCULAÇÃO
Definição: É um processo físico no qual as partículas coloidais são colocadas em contato umas com as outras, de modo a permitir o aumento do seu tamanho físico, alterando, desta forma, a sua distribuição granulométrica

## Slide 11: COALESCÊNCIA E FLOCULAÇÃO
Coalescência
Floculação

## Slide 12: FLOCULAÇÃO
Partículas
Choques
Agregação
Processo físico
(Transporte)
Estabilidade do coloide
(Coagulação)

## Slide 13: FLOCULAÇÃO:OBJETIVO
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água coagulada
Água floculada
Diâmetro crítico
dp > dc Partículas sedimentáveis

## Slide 14: FLOCULAÇÃO MECANISMOS DE TRANSPORTE
Floculação Pericinética (Movimento Browniano)
As partículas coloidais apresentam um movimento aleatório devido ao seu contínuo bombardeamento pelas moléculas de água. A energia propulsora da floculação pericinética é a energia térmica do fluído.

## Slide 15: FLOCULAÇÃO MECANISMOS DE TRANSPORTE
Floculação por Sedimentação Diferencial
Partículas coloidais com velocidades distintas podem chocar-se umas com as outras em um elemento de volume.

## Slide 16
Floculação Ortocinética (Gradientes de Velocidade)
As partículas são colocadas em contato umas com as outras através do movimento do fluído (Presença de gradientes de velocidade).
FLOCULAÇÃO MECANISMOS DE TRANSPORTE

## Slide 17: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 18: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 19: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
G=Gradiente de velocidade (s-1)
dx
dy
dz

## Slide 20: PROCESSOS DE FLOCULAÇÃO EM ETAs CONVENCIONAIS
Floculadores mecanizados de eixo vertical
Floculadores hidráulicos do tipo horizontais e verticais

## Slide 21: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Sistemas de floculação mecanizados
Agitadores de fluxo radial
Agitadores de fluxo axial
Agitadores de fluxo radial e axial

## Slide 22: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 23: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 24: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA
Sistemas de floculação

## Slide 25: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 26: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 27: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)
Sistemas de floculação

## Slide 28: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 29: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 30: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 31: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 32: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Guaraú)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Cristina)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Taiaçupeba)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Morro do Gaia)

## Slide 33: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 34: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 35: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 36: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Agitadores de fluxo radial
Agitadores de fluxo axial
Fa=força de arraste (N)
v=velocidade (m/s)
Cd=coeficiente de arraste
Ap=área projetada
n=rotação (rps)
D=diâmetro do rotor (m)
P=Potência (W)

## Slide 37: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Agitadores de fluxo axial
Fa=força de arraste (N)
v=velocidade (m/s)
Cd=coeficiente de arraste
Ap=área projetada
n=rotação (rps)
D=diâmetro do rotor (m)
P=Potência (W)
Tipo de rotor | Valor de KT
Hélice propulsora marítima (3 hélices) | 0,87
Turbina (seis palhetas retas) | 5,75
Turbina (seis palhetas curvas) | 4,80
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 450 | 1,27
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 320 | 1,0 a 1,2
Turbina com seis palhetas inclinadas a 450 | 1,63

## Slide 38: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO RADIAL

## Slide 39: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 40: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 41: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 42: SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO MECANIZADOS DIRETRIZES PARA PROJETO
Velocidade periférica máxima: 2,0 a 3,0 m/s
Relação diâmetro do rotor e diâmetro equivalente do tanque maior do que 0,35 (Ideal entre 0,4 e 0,5)
H
De
D
C
= 0,3 a 0,6
= 0,33 a 0,5

## Slide 43: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 44: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 45: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 46: UNIDADES DE FLOCULAÇÃO DIMENSIONAMENTO
Gradientes de velocidade situados entre 80 s-1 e 20 s-1
Gradientes de velocidade escalonados e decrescentes de montante para jusante
02 a 04 câmaras de floculação em série
Tempo de detenção hidráulico situado entre 20 e 40 minutos (Tratamento convencional)
Parâmetro G.T entre 3.104 e 2.105

## Slide 47: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Sistemas de floculação hidráulicos
Floculadores hidráulicos de fluxo horizontal
Floculadores hidráulicos de fluxo vertical
Floculador Alabama

## Slide 48: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 49: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 50: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Consequência: perda de carga !!!

## Slide 51: ETA DUARTINA (SABESP) FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 52: ETA SANTA ISABEL FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 53: ETA SANTA ISABEL FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 54: ETA SANTA ISABEL FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 55: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Rio Bonito)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA III - Teresina)

## Slide 56: ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA FLOCULADOR DE FLUXO VERTICAL

## Slide 57: ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA FLOCULADOR DE FLUXO VERTICAL

## Slide 58: ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA FLOCULADOR DE FLUXO VERTICAL

## Slide 59: SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO HIDRÁULICOS DIRETRIZES PARA PROJETO
Tempo de detenção mínimo: 20 minutos
Velocidade nos canais de escoamento: 0,1 a 0,4 m/s
Velocidade nas curvas: 2/3 da velocidade nos canais
Distância mínima entre chicanas: 0,6 m
Coeficiente de perda de carga em curva 180º: 2,5 a 4,0 (Recomendado: 3,2)

## Slide 60
Estimativa do número de espaçamentos entre chicanas em cada câmara de floculação
FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE FLUXO HORIZONTAL
n=número de espaçamentos
H=altura líquida do canal do floculador em metros
L=comprimento do floculador em metros
G=gradiente de velocidade em s-1
Q=vazão em m3/s
h=tempo de detenção hidráulico em minutos

## Slide 61
Estimativa do número de espaçamentos entre chicanas em cada câmara de floculação
FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE FLUXO VERTICAL
n=número de espaçamentos
a=largura do canal do floculador em metros
L=comprimento do floculador em metros
G=gradiente de velocidade em s-1
Q=vazão em m3/s
h=tempo de detenção hidráulico em minutos

## Slide 62: UNIDADES DE FLOCULAÇÃO DIMENSIONAMENTO
Gradientes de velocidade situados entre 80 s-1 e 20 s-1
Gradientes de velocidade escalonados e decrescentes de montante para jusante
Tempo de detenção hidráulico situado entre 20 e 40 minutos (Tratamento convencional)
Parâmetro G.T entre 3.104 e 2.105

## Slide 63: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO
Vazão: 1,0 m3/s
Dimensionamento de sistemas de floculação mecanizados
Dimensionamento de floculadores hidráulicos de fluxo vertical

## Slide 64: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Condicionantes de Projeto
Tempo de detenção hidráulico = 30 minutos
Sistema de floculação composto por três câmaras em série, com gradientes de velocidade escalonados (70 s-1, 50 s-1 e 20 s-1)

## Slide 65: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Profundidade da lâmina líquida=4,5 m
Número de decantadores=04
Largura do decantador=12,0 m
Será admitido que uma das dimensões do floculador é conhecido, sendo esta função da largura do decantador

## Slide 66: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 67: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 68
Cálculo do volume do floculador
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Cálculo da área superficial do floculador

## Slide 69
Cálculo da largura do floculador
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Portanto, será admitido um floculador com largura total de 8,4 m, tendo cada canal uma largura individual de 2,8 metros

## Slide 70
Cálculo do volume de cada câmara de floculação
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
O sistema de floculação será composto por três reatores em série e três em paralelo, o que irá proporcionar um total de 09 câmaras de floculação

## Slide 71
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Floculador
Decantador convencional
12,0 m
8,4 m
2,8 m

## Slide 72
Cálculo da potência a ser introduzida no volume de líquido
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Dimensionamento do sistema de agitação

## Slide 73
Seleção do sistema de agitação
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 74
Diâmetro do rotor selecionado
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Cálculo da velocidade periférica

## Slide 75
Quadro resumo dos cálculos finais
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 76
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES MECANIZADOS
Floculador
Decantador convencional
12,0 m
8,4 m
2,8 m

## Slide 77
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 78
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 79
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 80: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Condicionantes de Projeto
Tempo de detenção hidráulico = 30 minutos
Sistema de floculação composto por três câmaras em série, com gradientes de velocidade escalonados (70 s-1, 50 s-1 e 20 s-1)

## Slide 81: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Profundidade da lâmina líquida=4,5 m
Número de decantadores=04
Largura do decantador=12,0 m
Será admitido que uma das dimensões do floculador é conhecido, sendo esta função da largura do decantador

## Slide 82: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 83: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 84: DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 85
Cálculo do volume do floculador
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Cálculo da área superficial do floculador

## Slide 86
Cálculo da largura do floculador
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Portanto, será admitido um floculador com largura total de 8,4 m, tendo cada canal uma largura individual de 2,8 metros

## Slide 87
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Floculador
Decantador convencional
12,0 m
8,4 m
2,8 m

## Slide 88
Cálculo do número de espaçamentos entre chicanas em cada câmara de floculação
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
n=número de espaçamentos
a=largura do canal do floculador em metros
L=comprimento do floculador em metros
G=gradiente de velocidade em s-1
Q=vazão em m3/s
h=tempo de detenção hidráulico em minutos

## Slide 89
Cálculo do espaçamento entre chicanas
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Cálculo das velocidades nos trechos retos e curvas 180o

## Slide 90
Quadro resumo dos cálculos iniciais
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 91
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Floculador
Decantador convencional
12,0 m
8,4 m
2,8 m

## Slide 92
Cálculo da extensão dos canais
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Cálculo do Raio Hidráulico

## Slide 93
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Cálculo das perdas de carga localizadas
Cálculo das perdas de carga distribuídas

## Slide 94
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Cálculo do gradiente de velocidade

## Slide 95
Quadro resumo dos cálculos finais
DIMENSIONAMENTO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 96: Muito Obrigado !!!