## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Ciclo biogeoquímico do nitrogênio
Fontes de nitrogênio em águas naturais
Tecnologias de remoção de nitrogênio
Técnicas analíticas empregadas para a determinação de espécies nitrogenadas

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Ciclo biogeoquímico do fósforo
Fontes de fósforo em águas naturais
Tecnologias de remoção de fósforo
Técnicas analíticas empregadas para a determinação de fósforo na fase líquida
Comentários Finais

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
N2 atmosférico
NH3/NH4+
Fixação atmosférica
Nitrogênio orgânico
Síntese
Decomposição
NO2-
Nitrificação
Síntese
NO3-
Nitrificação
Desnitrificação
Desnitrificação
Síntese
Desnitrificação

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Utilização de fertilizantes nitrogenados na agricultura !!
Lançamento de efluentes industriais !!

## Slide 7: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Parâmetro | Forte | Médio | Fraco
DBO5,20 (mg/L) | 400 | 220 | 110
DQO (mg/L) | 1.000 | 500 | 250
NKT (mg/L) | 85 | 40 | 20
Nitrogênio Orgânico (mg/L) | 35 | 15 | 08
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 50 | 25 | 12
Fósforo Total (mg/L) | 15 | 08 | 04
Sólidos em Suspensão (mg/L) | 350 | 220 | 100

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Nitrogênio orgânico !!
Nitrogênio amoniacal !!
Nitrogênio Kjeldahl (NKT) = Nitrogênio orgânico + Nitrogênio amoniacal

## Slide 9: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Franca – Sabesp
Chart: Série Nitrogenada (mg/L)
| jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | jan/09 | fev/09 | mar/09 | abr/09 | mai/09 | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 | 2008 | 2009
NKT afluente (mg NH3-N/L) | 46 | 50 | 60 | 43 | 75 | 62 | 53 | 65 | 55 | 54 | 54 | 46 | 31 | 29 | 35 | 34 | 44 | 47 | 17 | 35 | 51
Nitrogênio orgânico afluente (mg NH3-N/L) | 19 | 26 | 39 | 14 | 25 | 24 | 10 | 6 | 24 | 35 | 20 | 38 | 14 | 10 | 14 | 14 | 18 | 13 | 2 | 13 | 34
Nitrogênio amoniacal afluente (mg NH3-N/L) | 27 | 24 | 21 | 29 | 50 | 38 | 43 | 59 | 31 | 19 | 34 | 8 | 17 | 19 | 21 | 20 | 26 | 34 | 15 | 21.5 | 17

## Slide 10: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Franca – Sabesp
Chart: Série Nitrogenada (mg/L)
| jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | jan/09 | fev/09 | mar/09 | abr/09 | mai/09 | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 | 2008 | 2009
NKT efluente (mg NH3-N/L) | 30 | 36 | 39 | 32 | 42 | 50 | 60 | 49 | 33 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 17 | 27 | 29 | 29 | 8 | 18 | 28
Nitrogênio orgânico efluente (mg NH3-N/L) | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | 12 | 5 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 14
Nitrogênio amoniacal efluente (mg NH3-N/L) | 19.6 | 22 | 28 | 34 | 38.5 | 40 | 46 | 40 | 21 | 12 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 21 | 24 | 21 | 5 | 10.5 | 14
Nitrato efluente (mg NO3-N/L) | 3.0625 | 2.075 | 1.8 | 1.9714 | 1.5667 | 1.6667 | 1.66 | 1.575 | 2.2667 | 5.8667 | 5.95 | 5.7 | 6.525 | 7.525 | 5.0667 | 25.4 | 2.675 | 2.7375 | 4.3 | 6.9833 | 4.325 | 6.5333

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
As formas de nitrogênio mais comum em águas residuárias são na forma de nitrogênio orgânico e amoniacal !!
As concentrações de nitrito e nitrato são desprezíveis !!

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
As formas de nitrogênio mais comum em águas residuárias são na forma de nitrogênio orgânico e amoniacal !!
As concentrações de nitrito e nitrato são desprezíveis !!

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Utilização de fertilizantes nitrogenados na agricultura !!
Lançamento de efluentes industriais !!

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Utilização de fertilizantes nitrogenados na agricultura !!
Lançamento de efluentes industriais !!

## Slide 15: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
A amônia é altamente tóxica a vida aquática!!

## Slide 16: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Chart: pH
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
Alfa 0 (pKa=9,3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.99998 | 0.99995 | 0.99984 | 0.9995 | 0.99842 | 0.99501 | 0.9844 | 0.95227 | 0.86319 | 0.66614 | 0.38686 | 0.16634 | 0.059351 | 0.019562 | 0.00627 | 0.0019913 | 0.00063056 | 0.00019949
Alfa 1 (pKa=9,3) | 5.0119e-09 | 1.5849e-08 | 5.0119e-08 | 1.5849e-07 | 5.0119e-07 | 1.5849e-06 | 5.0118e-06 | 1.5849e-05 | 5.0116e-05 | 0.00015846 | 0.00050094 | 0.0015824 | 0.0049869 | 0.015602 | 0.047727 | 0.13681 | 0.33386 | 0.61314 | 0.83366 | 0.94065 | 0.98044 | 0.99373 | 0.99801 | 0.99937 | 0.9998

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Chart: pH
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
Alfa 0 (pKa=9,3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.99998 | 0.99995 | 0.99984 | 0.9995 | 0.99842 | 0.99501 | 0.9844 | 0.95227 | 0.86319 | 0.66614 | 0.38686 | 0.16634 | 0.059351 | 0.019562 | 0.00627 | 0.0019913 | 0.00063056 | 0.00019949
Alfa 1 (pKa=9,3) | 5.0119e-09 | 1.5849e-08 | 5.0119e-08 | 1.5849e-07 | 5.0119e-07 | 1.5849e-06 | 5.0118e-06 | 1.5849e-05 | 5.0116e-05 | 0.00015846 | 0.00050094 | 0.0015824 | 0.0049869 | 0.015602 | 0.047727 | 0.13681 | 0.33386 | 0.61314 | 0.83366 | 0.94065 | 0.98044 | 0.99373 | 0.99801 | 0.99937 | 0.9998
Amonium (NH4+)

## Slide 18: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Chart: pH
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
Alfa 0 (pKa=9,3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.99998 | 0.99995 | 0.99984 | 0.9995 | 0.99842 | 0.99501 | 0.9844 | 0.95227 | 0.86319 | 0.66614 | 0.38686 | 0.16634 | 0.059351 | 0.019562 | 0.00627 | 0.0019913 | 0.00063056 | 0.00019949
Alfa 1 (pKa=9,3) | 5.0119e-09 | 1.5849e-08 | 5.0119e-08 | 1.5849e-07 | 5.0119e-07 | 1.5849e-06 | 5.0118e-06 | 1.5849e-05 | 5.0116e-05 | 0.00015846 | 0.00050094 | 0.0015824 | 0.0049869 | 0.015602 | 0.047727 | 0.13681 | 0.33386 | 0.61314 | 0.83366 | 0.94065 | 0.98044 | 0.99373 | 0.99801 | 0.99937 | 0.9998
Amônio (NH4+)
Amônia (NH3)

## Slide 19: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de lançamento para nitrogênio amoniacal total: 20 mg NH3-N/L (Resolução CONAMA 430 – 13/05/2011)

## Slide 20: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de qualidade para corpos d’água Classe 2 (Resolução CONAMA 357 – 17/03/2005)
3,7 mg N/L (pH≤7,5)
2,0 mg N/L (7,5<pH≤8,0)
1,0 mg N/L (8,0<pH≤8,5)
0,5 mg N/L (pH>8,5)

## Slide 21: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Ocorrência de nitrificação e consumo de oxigênio na fase líquida !!
4,57 mg O2/L consumido para a oxidação de 1 mg NH3-N/L !!

## Slide 22: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
O enriquecimento de nutrientes (nitrogênio e fósforo) podem causar a eutrofização de corpos d’água) !!

## Slide 23: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

## Slide 24: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Os compostos nitrito e nitrato são Padrões de Potabilidade !!
Nitrato: 10 mg NO3-N/L
Nitrito: 1 mg NO2-N/L
Amônia: 1,5 mg NH3/L

## Slide 25: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
A presença de nitrogênio amoniacal em águas para abastecimento público tende a aumentar a demanda de cloro !!
Para cada 1,0 mg NH3-N/L são requeridos aproximadamente 7,6 mg Cl2/L

## Slide 26: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 27: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 28: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 29: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Os elementos nitrogênio e fósforo são de grande importância para o controle de processos biológicos de tratamento !!
Processos aeróbios
Relação DBO:N:P
(100:5:1)

## Slide 30: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Os elementos nitrogênio e fósforo são de grande importância para o controle de processos biológicos de tratamento !!
Processos anaeróbios
Relação DQO:N:P
(350:7:1)

## Slide 31: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de nitrogênio em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos de arraste com ar
Cloração ao “break-point”
Processos de adsorção em argilas minerais

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Parâmetro | Forte | Médio | Fraco
DBO5,20 (mg/L) | 400 | 220 | 110
DQO (mg/L) | 1.000 | 500 | 250
NKT (mg/L) | 85 | 40 | 20
Nitrogênio Orgânico (mg/L) | 35 | 15 | 08
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 50 | 25 | 12
Fósforo Total (mg/L) | 15 | 08 | 04
Sólidos em Suspensão (mg/L) | 350 | 220 | 100

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Conversão do nitrogênio orgânico a nitrogênio amoniacal

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Conversão do nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrato (nitrificação)

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Conversão do nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrato (nitrificação)

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Conversão do nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrato (nitrificação)

## Slide 37: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Conversão do nitrato a N2 (desnitrificação)
Ambiente anóxico !
Requer uma fonte de carbono orgânico !

## Slide 39: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Série Nitrogenada (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
NKT afluente (mg NH3-N/L) | 32.04 | 46.4 | 32.1 | 32.9 | 38.1 | 34.3 | 40 | 0 | 43 | 27.6 | 35.2 | 42 | 30.9 | 32.8 | 52.1 | 31.6 | 41.9 | 55.1 | 49.4
Nitrogênio amoniacal afluente (mg NH3-N/L) | 19.6 | 25.13 | 20.1 | 20.8 | 23.4 | 21.4 | 22 | 26.7 | 27 | 27.8 | 19.2 | 23 | 18.8 | 17.8 | 22.125 | 21.2 | 31.6 | 28.87 | 27.3
Nitrito afluente (mg NO2-N/L) | 0.077 | 0.059 | 0.045 | 0.0107 | 0.014 | 0.018 | 0.082 | 0.063 | 0.046 | 0.0134 | 0.095 | 0.021 | 0.051 | 0.094 | 0.034 | 0.027 | 0.013 | 0.009 | 0.008
Nitrato afluente (mg NO3-N/L) | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.09 | 0.105 | 0.075 | 0.15 | 0.208 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.06 | 0.223 | 0.59 | 0.2233 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0.04

## Slide 40: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Série Nitrogenada (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
NKT efluente (mg NH3-N/L) | 4 | 1.85 | 2.26 | 6 | 3.6 | 10.5 | 10.6 | 0 | 9.36 | 2.86 | 1.42 | 2.67 | 3.86 | 4.05 | 18.5 | 14.4 | 28.6 | 21.6 | 28.1
Nitrogênio amoniacal efluente (mg NH3-N/L) | 3.44 | 0.63 | 2.03 | 4.4 | 2.94 | 8.8 | 9.1 | 8.39 | 2.82 | 2.07 | 0.81 | 2.95 | 2.42 | 4.21 | 7.7875 | 9 | 28.7 | 21.73 | 22.3
Nitrito efluente (mg NO2-N/L) | 0.1 | 0.026 | 0.0925 | 0.0633 | 0.0953 | 0.068 | 0.11 | 0.094 | 0.091 | 0.074 | 0.037 | 0.151 | 0.043 | 0.11 | 0.0447 | 0.03 | 0.036 | 0.057 | 0.009
Nitrato efluente (mg NO3-N/L) | 8.95 | 13.4 | 6.07 | 7.6383 | 12.8 | 7.54 | 3.94 | 4.06 | 5.5 | 7.25 | 6.08 | 5.24 | 9.12 | 6.98 | 1.64 | 2.79 | 0.32 | 0.34 | 0.05

## Slide 41: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de nitrogênio em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos de arraste com ar
Cloração ao “break-point”
Processos de adsorção em argilas minerais

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Remoção de amônia por arraste com ar !!
Elevação do pH
Introdução de ar
Transferência da amônia da fase líquida para a fase gasosa

## Slide 43: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de nitrogênio em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos de arraste com ar
Cloração ao “break-point”
Processos de adsorção em argilas minerais

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Remoção de nitrogênio amoniacal por cloração ao “break-point” !!
Cada 1,0 mg NH3-N/L requer 7,6 mg Cl2/L
Apenas recomendada para baixas concentrações de nitrogênio amoniacal !!

## Slide 45: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de nitrogênio em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos de arraste com ar
Cloração ao “break-point”
Processos de adsorção em argilas minerais

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Remoção de nitrogênio amoniacal por adsorção em argilas naturais !!
Apenas recomendada para baixas concentrações de nitrogênio amoniacal !!

## Slide 47: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de nitrogênio na forma de nitrato em águas subterrâneas e águas de abastecimento
Troca iônica
Osmose reversa

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Remoção de nitrogênio na forma de nitrato por troca iônica !!
Largamente utilizado na remoção de nitrato em águas subterrâneas !!

## Slide 49: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de nitrogênio na forma de nitrato em águas subterrâneas e águas de abastecimento
Troca iônica
Osmose reversa

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Remoção de nitrogênio na forma de nitrato por osmose reversa !!
Alternativa mais cara do que quando comparado com troca iônica !!
Recomendável para altas vazões !!

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Determinação de espécies nitrogenadas na fase líquida !!

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Elevação do pH
Destilação da amostra
Solução de ácido bórico
Titulação com ácido sulfúrico
Análise de nitrogênio amoniacal por destilação !!

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Digestão da amostra
Elevação do pH
Destilação da amostra
Solução de ácido bórico
Titulação com ácido sulfúrico
Análise de nitrogênio kjeldahl por digestão e destilação !!

## Slide 55: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO

## Slide 56: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Calibração do equipamento
Elevação do pH
Recomendado para baixas concentrações
Análise de nitrogênio amoniacal por eletrodo de íons seletivos !!

## Slide 57: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Recomendado para baixas concentrações
Reação com sulfanilamida
Reação com etilenodiamina
Análise de íons nitrito por colorimetria !!

## Slide 58: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Recomendado para baixas concentrações
Redução de nitrato a nitrito
Reação com sulfanilamida
Reação com etilenodiamina
Análise de íons nitrato por colorimetria !!

## Slide 59: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Calibração do equipamento
Recomendado para baixas concentrações
Análise de nitrato por eletrodo de íons seletivos !!

## Slide 60: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO
Calibração do equipamento
Método mais preciso e atualmente o mais empregado comercialmente !!
Análise de íons nitrito e nitrato por cromatografia de íons !!

## Slide 61: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE NITROGÊNIO

## Slide 62: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO

## Slide 63: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Utilização de fertilizantes fosforados na agricultura !!
Lançamento de efluentes industriais !!

## Slide 64: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Parâmetro | Forte | Médio | Fraco
DBO5,20 (mg/L) | 400 | 220 | 110
DQO (mg/L) | 1.000 | 500 | 250
NKT (mg/L) | 85 | 40 | 20
Nitrogênio Orgânico (mg/L) | 35 | 15 | 08
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 50 | 25 | 12
Fósforo Total (mg/L) | 15 | 08 | 04
Sólidos em Suspensão (mg/L) | 350 | 220 | 100

## Slide 65: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Fósforo Total (mg P/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
Fósforo total afluente (mg P/L) | 7.25 | 14 | 3.03 | 6.9 | 4.5 | 6.8 | 7 | 17.8 | 11 | 15.6 | 6 | 6.7 | 3.5 | 4.8 | 11.2 | 6.8 | 5 | 7.8 | 7.6
Fósforo total efluente (mg P/L) | 1.67 | 0.36 | 1.75 | 2.25 | 0.4 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.55 | 0.32 | 0.56 | 0.68 | 0.14 | 0.34

## Slide 66: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Utilização de fertilizantes fosforados na agricultura !!
Lançamento de efluentes industriais !!

## Slide 67: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Utilização de fertilizantes fosforados na agricultura !!
Lançamento de efluentes industriais !!

## Slide 68: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Fósforo orgânico !!
Ortofosfatos !!
Polifosfatos !!

## Slide 69: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
O enriquecimento de nutrientes (nitrogênio e fósforo) podem causar a eutrofização de corpos d’água) !!

## Slide 70: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

## Slide 71: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de qualidade para corpos d’água Classe 2 (Resolução CONAMA 357 – 17/03/2005)
Ambientes lênticos: 0,030 mg P/L
Ambientes intermediários: 0,050 mg P/L
Ambientes lóticos: 0,1 mg P/L

## Slide 72: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Oligotrófico: 21,3 mg/m3
Mesotrófico: 39,6 mg/m3
Eutrófico: 118,7 mg/m3

## Slide 73: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

## Slide 74: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Os elementos nitrogênio e fósforo são de grande importância para o controle de processos biológicos de tratamento !!
Processos aeróbios
Relação DBO:N:P
(100:5:1)

## Slide 75: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Os elementos nitrogênio e fósforo são de grande importância para o controle de processos biológicos de tratamento !!
Processos anaeróbios
Relação DQO:N:P
(350:7:1)

## Slide 76: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de fósforo em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos de precipitação química

## Slide 77: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 78: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de fósforo em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos de precipitação química

## Slide 79: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Determinação de fósforo na fase líquida !!
Digestão da amostra !!

## Slide 80: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Reação com reagente combinado (solução de ácido ascórbico)
Curva de calibração
Determinação da absorbância em 880 nm
Análise de ortofosfatos por colorimetria !!

## Slide 81: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO

## Slide 82: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Digestão da amostra
Reação com reagente combinado
Determinação da absorbância em 880 nm
Análise de fósforo total por digestão e colorimetria !!

## Slide 83: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO

## Slide 84: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO
Calibração do equipamento
Método mais preciso e atualmente o mais empregado comercialmente !!
Análise de ortofosfato por cromatografia de íons !!

## Slide 85: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: FÓSFORO

## Slide 86: Muito Obrigado !!!