## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5750 – TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Introdução
Definição de processos de adsorção
Materiais adsorventes
Carvão Ativado em Pó (CAP)
Carvão Ativado Granular (CAG)
Propriedades físicas e químicas dos materiais adsorventes

## Slide 3: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Aspectos termodinâmicos do processo de adsorção
Isotermas de adsorção
Isoterma de Langmuir
Isoterma de Freundlich
Aspectos cinéticos do processo de adsorção

## Slide 4: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Transferência externa e interna de massa
Comportamento hidráulico de sistemas adsorvedores
Meios adsorvedores em suspensão
Meios adsorvedores fixos
Estudos de Casos
Comentários Finais

## Slide 5: REATORES HETEROGÊNEOS
Gás
Sólido
Líquido
Líquido
Volume de
controle
Interfaces
Transferência de massa interfacial
Processo | Engenharia | Sistema natural | Reação
Adsorção | Remoção de compostos orgânicos em ETA’s e ETE’s | Acúmulo de compostos orgânicos em siltes e argilas | Acúmulo de solutos em fase sólida
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 6: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Objetivo: Equacionamento da evolução da concentração efluente C com o tempo
Reator em batelada
Volume conhecido
Cs=concentração de partículas
dp=diâmetro das partículas
Transferência de massa (Lei de Fick)
C

## Slide 7: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
x

## Slide 8: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
x
C
q

## Slide 9: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
C*
x
C
q
q é a concentração do poluente na fase sólida, sendo, expressa como uma relação massa/massa (g/kg, mg/g, etc...)
C* é a concentração do poluente na interface sólido líquido, expresso como mg/l, µg/l, etc…

## Slide 10: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
C*
x
C
q
Kd é definido como sendo um coeficiente de partição entre ambas as fases líquida e sólida
No início do processo, q é igual a zero e, conseqüentemente, C* também é igual a zero
Para reator em batelada, q, C e C* serão grandezas variáveis no tempo

## Slide 11: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA

## Slide 12: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA

## Slide 13: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
C*
x

## Slide 14: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
q
Ceq
q
Isoterma de adsorção !!!

## Slide 15: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA

## Slide 16: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA

## Slide 17: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA

## Slide 18: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA

## Slide 19: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Definição: Fenômeno interfacial que permite a transferência de compostos orgânicos (adsorvato) e, eventualmente inorgânicos, da fase líquida para uma superfície sólida (adsorvente), ficando nela retida.

## Slide 20: ABSORÇÃO E ADSORÇÃO
Absorção: Acumulação do adsorvato no interior dos poros do material adsorvente
Adsorção: Acumulação do adsorvato na superfície do material adsorvente

## Slide 21: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Carvão Ativado em Pó (CAP)
Composto por partículas de carvão ativado com tamanhos de partícula menores do que 0,149 mm (100 mesh)

## Slide 22: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Carvão Ativado em Pó (CAP) - AWWA
99% das partículas menores do que 0,149 mm (100 mesh)
95% das partículas menores do que 0,074 mm (200 mesh)
90% das partículas menores do que 0,044 mm (325 mesh)

## Slide 23: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Carvão Ativado Granular (CAG)
Composto por partículas de carvão ativado com tamanhos de partícula maiores do que 0,2 mm

## Slide 24: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Carvão Ativado em Pó (CAP)
Carvão Ativado Granular (CAG)

## Slide 25: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Carvão Ativado em Pó (CAP)
Carvão Ativado Granular (CAG)

## Slide 26: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Partículas rígidas
Diâmetro: 0,1 mm (100 µm)

## Slide 27: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Partículas rígidas
Diâmetro: 0,01 mm (10 µm)

## Slide 28: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Partículas rígidas
Diâmetro: 0,001 mm (1 µm)

## Slide 29: MATERIAIS ADSORVENTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Partículas de CAP e CAG
Diâmetro variáveis

## Slide 30: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO
Matéria Prima
Trituração
Carbonização
Ativação
Moagem
Peneiramento
CAG
CAP
Carvão vegetal
Carvão mineral

## Slide 31: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 32: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 33: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 34: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 35: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 36: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 37: O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO

## Slide 38: APLICAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO EM PÓ (CAP) EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Tanque de contato
Unidade de separação sólido-líquido
Q,C0,DCAP
Q,C
Resíduo Sólido
CAP

## Slide 39: APLICAÇÃO DO CAP NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água final
CAP
CAP
Coagulante
CAP
CAP

## Slide 40: APLICAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO EM PÓ (CAP) EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Decantador primário
Tanque de aeração
Decantador secundário
Lodo em excesso
CAP

## Slide 41: APLICAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO GRANULAR (CAG) EM ENGENHARIA AMBIENTAL

## Slide 42: APLICAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO GRANULAR (CAG) EM ENGENHARIA AMBIENTAL

## Slide 43: APLICAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO GRANULAR (CAG) EM ENGENHARIA AMBIENTAL

## Slide 44: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO

## Slide 45: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO
Propriedades Físicas
Granulometria de CAP’s e CAG’s

## Slide 46: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO

## Slide 47: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO

## Slide 48: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO

## Slide 49: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO

## Slide 50: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO

## Slide 51: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO
Propriedades Físicas
Estrutura Interna
Microporos (raio do poro < 1 nm)
Mesoporos (1 nm < raio do poro < 25 nm)
Macroporos (raio do poro > 25 nm)

## Slide 52: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO
Estrutura Interna

## Slide 53: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO
Estrutura Interna

## Slide 54: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO CARVÃO ATIVADO
Propriedades Químicas Superficiais

## Slide 55: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Superfície do carvão ativado
Sítios de adsorção
Moléculas de adsorvato

## Slide 56: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Tempo T=0

## Slide 57: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Tempo T=T1

## Slide 58: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Tempo T=T2

## Slide 59: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Tempo T=T3

## Slide 60: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Tempo T=
Concentração na
fase sólida (q)
Concentração na
fase líquida (Ce)

## Slide 61: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Tempo T=
Concentração na
fase sólida (q)
Concentração na
fase líquida (C)

## Slide 62: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Tempo T=
Concentração na
fase sólida (q)
Concentração na
fase líquida (C)
q é a concentração do poluente na fase sólida, sendo, expressa como uma relação massa/massa (g/kg, mg/g, etc...)
C* é a concentração do poluente na interface sólido líquido, expresso como mg/l, µg/l, etc…

## Slide 63: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE LANGMUIR
Tempo T=
Concentração na
fase sólida (q)
Concentração na
fase líquida (C)
Isoterma de Langmuir !!!

## Slide 64: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE LANGMUIR

## Slide 65: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE LANGMUIR

## Slide 66: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE FREUNDLICH
Tempo T=
Concentração na
fase sólida (q)
Concentração na
fase líquida (C)
Isoterma de Freundlich !!!

## Slide 67: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE FREUNDLICH

## Slide 68: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO OBTENÇÃO DAS ISOTERMAS
CAP 1
T=C0
T=C1
CAP 2
T=C0
T=C2
CAP 6
T=C0
T=C6
CAP 5
T=C0
T=C5
CAP 4
T=C0
T=C4
CAP 3
T=C0
T=C3
Dosagem de CAP variável e concentração de adsorvato inicial constante

## Slide 69: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO OBTENÇÃO DAS ISOTERMAS
CAP 1
T=C0
T=C1
CAP 2
T=C0
T=C2
CAP 6
T=C0
T=C6
CAP 5
T=C0
T=C5
CAP 4
T=C0
T=C4
CAP 3
T=C0
T=C3

## Slide 70: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO OBTENÇÃO DAS ISOTERMAS

## Slide 71: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

## Slide 72: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

## Slide 73: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE FREUNDLICH
Composto | K (mg/g)(L/mg)1/n | 1/n
Toxaphene | 950 | 0,74
Aldrin | 651 | 0,92
Alachlor | 482 | 0,257
Hexachlorobenzene | 450 | 0,6
Pentachlorophenol | 443 | 0,339

## Slide 74: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE FREUNDLICH
Composto | K (mg/g)(L/mg)1/n | 1/n
Antrachene | 376 | 0,7
Styrene | 334 | 0,479
Lindane | 299 | 0,433
Atrazine | 289 | 0,291
Phenanthrene | 215 | 0,44

## Slide 75: ASPECTOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO ISOTERMA DE FREUNDLICH
Composto | K (mg/g)(L/mg)1/n | 1/n
Chordane | 190 | 0,33
Toluene | 97 | 0,429
Bromoform | 92 | 0,655
Chloroform | 9,4 | 0,669
1,2 Dichloroethane | 8 | 0,706

## Slide 76: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa

## Slide 77: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial

## Slide 78: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 79: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa
Transporte das moléculas do adsorvato da fase líquida para a camada limite que circunda o adsorvente
Transporte por processo de difusão molecular do adsorvato da camada limite até a superfície externa do adsorvente

## Slide 80: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa
Transporte das moléculas do adsorvato no interior do material adsorvente por difusão através de suas paredes internas, conhecido por difusão superficial

## Slide 81: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa
Transporte das moléculas do adsorvato no interior do material adsorvente por difusão ao longo de seus vazios internos, conhecido por difusão porosa

## Slide 82: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa
Ligação entre um sítio de adsorção vazio e o adsorvato, podendo esta ligação ser governada por um processo químico ou físico (ligação eletrostática).

## Slide 83: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO

## Slide 84: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO

## Slide 85: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO

## Slide 86: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO

## Slide 87: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Tanque de contato
Unidade de separação sólido-líquido
Q,C0,DCAP
Q,C
Resíduo Sólido
CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 88: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água final
CAP
CAP
Coagulante
CAP
CAP

## Slide 89: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAG

## Slide 90: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAG
Camada simples
CAG
Dupla camada
Areia
CAG
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 91: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAG
Tempo
Concentração
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 92: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAG
Tempo
Concentração
CAG
CAG
CAG
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 93: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAG
Tempo
Concentração
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 94: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAG
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa
Tempo
Concentração
CAG
CAG
CAG
Zona de transferência de massa !!!

## Slide 95: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO

## Slide 96: ASPECTOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO

## Slide 97: PARÂMETROS DE PROJETO TÍPICO PARA SISTEMAS ADSORVEDORES
Parâmetro | Unidade | Valores
Vazão | m3/hora | 50 a 400
Volume do leito de CAG | m3 | 10 a 50
Área do leito de CAG | m2 | 5 a 30
Altura de CAG | m | 0,8 a 2,5
Porosidade | ------ | 0,38 a 0,42

## Slide 98: PARÂMETROS DE PROJETO TÍPICO PARA SISTEMAS ADSORVEDORES
Parâmetro | Unidade | Valores
Massa específica aparente seca | kg/m3 | 350 a 550
Taxa de filtração | m/h | 5 a 15
Tempo de contato efetivo | min | 2 a 10
Tempo de contato de leito vazio | min | 5 a 30

## Slide 99: PARÂMETROS DE PROJETO TÍPICO PARA SISTEMAS ADSORVEDORES
Parâmetro | Unidade | Valores
Tempo de operação | dias | 100 a 600
Volume específico tratado | m3/kg | 50 a 200
Volume específico tratado | m3/m3 | 2.000 a 20.000

## Slide 100
1
1. Cantareira 33,3 m3/s
2
2. Alto Tietê 10,0 m3/s
3
3. Rio Claro 4,0 m3/s
4
4. Rib. da Estiva 0,1 m3/s
5
5. Rio Grande 4,2 m3/s
6
6. Guarapiranga 15,0 m3/s
7
7. Alto Cotia 1,3 m3/s
8
8. Baixo Cotia 1,0 m3/s
Total: 68,9 m3/s
Região Metropolitana de São Paulo

## Slide 101
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 102
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO
ETA ABV
Captação e adução

## Slide 103: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 104: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 105: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 106: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 107: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 108: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 109: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 110: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 111: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CAP
Fase líquida
Camada limite
Material adsorvente
Transferência externa de massa
Difusão
superficial
Difusão
porosa

## Slide 112: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 113: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 114: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 115: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 116
ETA Taiaçupeba
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 117
Captação Reservatório Taiaçupeba
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 118
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 119
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 120
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 121
Rodovia Anchieta
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 122
ETA Rio Grande
Captação
Rio Grande
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 123
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 124
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 125
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 126
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 127
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS – ETA CUBATÃO

## Slide 128
ETA Cubatão
Captação
Rio Cubatão
Descarga
Billings
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS – ETA CUBATÃO

## Slide 129
ETA Cubatão
Captação
Rio Cubatão
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS – ETA CUBATÃO

## Slide 130
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS – ETA CUBATÃO

## Slide 131
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SINTÉTICOS – ETA CUBATÃO

## Slide 132: Muito Obrigado !!!