## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5748 – TRATAMENTO DE LODOS GERADOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E DE ESGOTOS SANITÁRIOS CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA EM ETAs
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Prof. Dr. Roque Passos Piveli

## Slide 2: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE FASE SÓLIDA
Introdução
Balanço de massa para uma ETA do tipo convencional com tratamento da fase sólida
Sistemas de lavagem de filtros rápidos
Concepção de sistemas de equalização e tratamento de água de lavagem
Comentários Finais

## Slide 3: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Tratamento Convencional !!!
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Desinfecção

## Slide 4: CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Adensamento
Desidratação
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Equalização
Torta

## Slide 5: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico
Outros aditivos (CAP, polímeros, etc...)

## Slide 6: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
1 mol de Al
1 mg Al/L corresponde a
4,22 a 5,56 mg lodo/L

## Slide 7: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
1 mol de Fe
1 mg Fe/L corresponde a
2,55 a 3,20 mg lodo/L

## Slide 8: CONCEPÇÃO DE ETAs E PRODUÇÃO DE LODO
PRODUÇÃO DE LODO EM ETA’s
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 9: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 10: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Variação Sazonal da Turbidez da Água Bruta

## Slide 11: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Correlação entre SST e Turbidez da Água Bruta

## Slide 12: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Variação Sazonal da Dosagem de Coagulante

## Slide 13: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Variação Sazonal da Dosagem de CAP

## Slide 14: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Dosagem de Coagulante versus a Turbidez da Água Bruta

## Slide 15: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Histograma de Freqüência da Turbidez da Água Bruta

## Slide 16: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Histograma de Freqüência da Dosagem de Coagulante

## Slide 17: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Histograma de Freqüência da Dosagem de CAP

## Slide 18: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Dados de Entrada | 
Vazão | 380 l/s
Turbidez | 192 UNT
Coagulante | Sulfato férrico
Dosagem | 60,7 mg Fe2(SO4)3/L
Relação SST/Turbidez | 1,0
SST | 192 mg/L
Outros Aditivos | 0,0 mg/L
CAP | 13,0 mg/L

## Slide 19: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Dados de Entrada | 
Porcentagem de água para lavagem dos filtros | !!!!
Relação SST/Coagulante | 0,895
Para n igual a 4
Varredura !!!

## Slide 20: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final

## Slide 21: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 22: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 23: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final
Casa de Química
Coagulante
Cal hidratada
CAP
Lavagem dos tanques de preparo de soluções e suspensões

## Slide 24: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 25: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final
Casa de Química
Coagulante
Cal hidratada
CAP
Lavagem dos tanques de preparo de soluções e suspensões
Resíduo sólido oriundo
da lavagem das caixas de areia

## Slide 26: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 27: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final
Casa de Química
Coagulante
Cal hidratada
CAP
Lavagem dos tanques de preparo de soluções e suspensões
Resíduo sólido oriundo
da lavagem das caixas de areia

## Slide 28: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 29: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 30: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 31: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 32: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final
Casa de Química
Coagulante
Cal hidratada
CAP
Lavagem dos tanques de preparo de soluções e suspensões
Resíduo sólido oriundo da lavagem das caixas de areia
Lodo oriundo das descargas dos decantadores

## Slide 33: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 34: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 35: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final
Casa de Química
Coagulante
Cal hidratada
CAP
Lavagem dos tanques de preparo de soluções e suspensões
Resíduo sólido oriundo da lavagem das caixas de areia
Água de lavagem
dos filtros
Lodo oriundo das descargas dos decantadores

## Slide 36: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 37: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI

## Slide 38: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 39: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 40: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 41: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 42: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 43: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Tempo
Perda de carga
Tempo
Turbidez efluente
Etapa inicial
Etapa intermediária
Traspasse

## Slide 44: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Lavagem exclusivamente com água
Vazão
Tempo
água ascensional
Tempo de lavagem: 8 a 15 minutos
Expansão do material filtrante: 20% a 30%

## Slide 45: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Lavagem com água e sistema de lavagem superficial
Tempo
água ascensional
Vazão
água superficial
Tempo de lavagem com água em contra-corrente: 8 a 15 minutos
Lavagem superficial somente: 1min a 2 min
Expansão do material filtrante: 20% a 30%
1,5 l/s/m2 a 3,0 l/s/m2

## Slide 46: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Vazão
Tempo
água ascensional
ar
Tempo de lavagem com água em contra-corrente: 8 a 15 minutos
Tempo de lavagem com ar: 2 a 3 minutos
Expansão do material filtrante: 20% a 30%
10 l/s/m2 a 20 l/s/m2
Lavagem com ar unicamente seguido de água

## Slide 47: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Tempo
Vazão
ar
água ascencional
Tempo de lavagem com ar e água simultaneamente: 2 a 4 minutos
4 l/s/m2 a 8 l/s/m2
Tempo de lavagem com água em contra-corrente: 8 a 15 minutos
Expansão do material filtrante: 20% a 30%
Lavagem com ar e água simultâneamente

## Slide 48: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - FLUIDIFICAÇÃO
Velocidade mínima de fluidificação

## Slide 49: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - FLUIDIFICAÇÃO
Velocidade mínima de fluidificação

## Slide 50: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO

## Slide 51: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Rio Capivari
Captação
Caixas de areia
Câmara de oxidação
Tanque de contato
aerado
Coagulação
Floculação
Decantadores
laminares
Filtração
Pós-desinfecção
Fluoretação
Correção final de pH
Água Final
Casa de Química
Coagulante
Cal hidratada
CAP
Lavagem dos tanques de preparo de soluções e suspensões
Resíduo sólido oriundo da lavagem das caixas de areia
Água de lavagem
dos filtros
Lodo oriundo das descargas dos decantadores

## Slide 52: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores

## Slide 53: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ESTUDO DE CASO – ETA CAPIVARI
Dados de Entrada | 
Vazão | 380 l/s
Turbidez | 192 UNT
Coagulante | Sulfato Férrico
Dosagem | 60,7 mg Fe2(SO4)3/L
Relação SST/Turbidez | 1,0
SST | 192 mg/L
Outros Aditivos | 0,0 mg/L
CAP | 13,0 mg/L

## Slide 54: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Número de filtros | 8
Área de cada filtro | 14 m2
Carreira de Filtração | 32 horas
Velocidade ascencional de água de lavagem | 0,70 m/min
Duração da operação de lavagem dos filtros | 20 minutos

## Slide 55: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Número de filtros | 8
Área de cada filtro | 14 m2
Carreira de Filtração | 32 horas
Velocidade ascencional de água de lavagem | 0,70 m/min
Duração da operação de lavagem dos filtros | 20 minutos

## Slide 56: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Número de filtros | 8
Área de cada filtro | 14 m2
Carreira de Filtração | 32 horas
Velocidade ascencional de água de lavagem | 0,70 m/min
Duração da operação de lavagem dos filtros | 20 minutos

## Slide 57: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Porcentagem de água empregado na lavagem dos filtros | 3,5819 %
Taxa de captura dos sólidos no sistema de filtração | 100 %
Taxa de captura de sólidos no sistema de equalização | 0 %
Teor de sólidos no lodo da equalização | 0,5 %
Massa específica do lodo gerado na unidade de equalização | 1.000 kg/m3

## Slide 58: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Taxa de captura de sólidos nos decantadores | 90 %
Teor de sólidos no lodo proveniente dos decantadores | 0,4 %
Massa específica do lodo gerado nos decantadores | 1.000 kg/m3
Taxa de captura de sólidos nos adensadores | 90 %
Teor de sólidos no lodo proveniente dos adensadores | 1,8 %
Massa específica do lodo gerado nos adensadores | 1.020 kg/m3

## Slide 59: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Dados de Entrada | 
Taxa de captura de sólidos no sistema de desidratação | 95 %
Teor de sólidos no lodo proveniente da desidratação | 22 %
Massa específica do lodo gerado no sistema de desidratação | 1.060 kg/m3

## Slide 60: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d

## Slide 61: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Teor de Sólidos

## Slide 62: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
30.916,3 m3/d
851,42 kg/d
1.915,7 m3/d
7.662,79 kg/d

## Slide 63: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
30.916,3 m3/d
851,42 kg/d
1.915,7 m3/d
7.662,79 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
29.740,29 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 64: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
30.916,3 m3/d
851,42 kg/d
1.915,7 m3/d
7.662,79 kg/d
29.740,29 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 65: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Equalização
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
30.916,3 m3/d
851,42 kg/d
1.915,7 m3/d
7.662,79 kg/d
29.740,29 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
375,63 m3/d
6.896,51 kg/d
1.540,07 m3/d
766,28 kg/d

## Slide 66: BALANÇO DE MASSA EM ETAs PRIMEIRA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
32.832 m3/d
8.514,21 kg/d
30.916,3 m3/d
851,42 kg/d
1.915,7 m3/d
7.662,79 kg/d
29.740,29 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
375,63 m3/d
6.896,51 kg/d
1.540,07 m3/d
766,28 kg/d
28,09 m3/d
6.551,68 kg/d
29.780,38 kg/d
352,40 m3/d
344,83 kg/d

## Slide 67: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEGUNDA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
35.900,48 m3/d
10.476,73 kg/d
35.900,48 m3/d
10.476,73 kg/d
1.176,01 m3/d
851,42 kg/d
1.540,07 m3/d
766,28 kg/d
352,40 m3/d
344,83 kg/d

## Slide 68: BALANÇO DE MASSA EM ETAs SEXTA ITERAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
33.976,60 m3/d
1.106,29 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
32.800,59 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d

## Slide 69: BALANÇO DE MASSA EM ETAs QUADRO RESUMO
Unidade | 1a Iteração | 2a Iteração | 3a Iteração
Equalização | 1.176,01 m3/d 851,42 kg/d | 1.176,01 m3/d 1.047,67 kg/d | 1.176,01 m3/d 1.092,91 kg/d
Adensamento | 1.540,07 m3/d 766,28 kg/d | 1.895,06 m3/d 942,91 kg/d | 1.976,88 m3/d 983,62 kg/d
Desidratação | 352,40 m3/d 344,83 kg/d | 433,63 m3/d 424,31 kg/d | 452,35 m3/d 442,63 kg/d

## Slide 70: BALANÇO DE MASSA EM ETAs QUADRO RESUMO
Unidade | 4a Iteração | 5a Iteração | 6a Iteração
Equalização | 1.176,01 m3/d 1.103,34 kg/d | 1.176,01 m3/d 1.105,74 kg/d | 1.176,01 m3/d 1.106,29 kg/d
Adensamento | 1.995,74 m3/d 993,00 kg/d | 2.000,09 m3/d 995,17 kg/d | 2.001,09 m3/d 995,66 kg/d
Desidratação | 456,66 m3/d 446,85 kg/d | 457,66 m3/d 447,82 kg/d | 457,89 m3/d 448,05 kg/d

## Slide 71: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 72: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 73: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 74: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Vazão equalizada !!!

## Slide 75: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
2 tanques de 250 m3 cada

## Slide 76: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 77: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 78: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 79: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 80: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 81: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 82: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 83: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 84: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 85: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 86: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 87: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 88: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 89: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 90: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 91: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 92: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 93: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 94: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 95: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 96: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 97: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 98: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 99: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 100: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 101: COMENTÁRIOS FINAIS
A execução do balanço de massa permite a determinação das vazões líquidas e sólidas de reciclo, mas estas não são, necessariamente, os valores de projeto

## Slide 102: COMENTÁRIOS FINAIS
As vazões líquidas e sólidas de dimensionamento das unidades são obtidas, tendo-se uma vez definido o seu padrão de funcionamento (comportamento) dentro do período mínimo de um dia

## Slide 103: COMENTÁRIOS FINAIS
A vazão líquida de retorno da água de lavagem dos filtros deve ser tal que, a sua vazão máxima, não ultrapasse a 10% da vazão total afluente a ETA.
Se possível, o seu retorno deverá ser anterior ao processo de coagulação.

## Slide 104: Muito Obrigado !!!