## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: DESINFECÇÃO
Introdução
Desinfecção: definição
Agentes desinfetantes
Histórico do processo de desinfecção
Aspectos químicos do cloro em meio aquoso

## Slide 3: DESINFECÇÃO
Demanda de cloro – Reações com nitrogênio amoniacal
Avaliação da eficácia do processo de desinfecção
Cinética do processo de desinfecção
Comentários finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 6: VALORES TÍPICOS DE CONCENTRAÇÃO DE MICRORGANISMOS INDICADORES E PATOGÊNICOS NO ESGOTO BRUTO
Organismo | Mínimo (NMP/100 ml) | Máximo (NMP/100 ml)
Coliformes totais | 1.000.000 | -------
Coliformes fecais | 340.000 | 49.000.000
Estreptococos fecais | 64.000 | 4.500.000
Virus | 0,5 | 10.000
Cryptosporidium | 85 | 1.370
Giardia | 80 | 320

## Slide 7: VALORES TÍPICOS DE CONCENTRAÇÃO DE MICRORGANISMOS NO ESGOTO TRATADO ANTES DA DESINFECÇÃO
Organismo | Mínimo (NMP/100 ml) | Máximo (NMP/100 ml)
Coliformes totais | 45.000 | 2.020.000
Coliformes fecais | 11.000 | 1.580.000
Estreptococos fecais | 2.000 | 146.000
Virus | 0,05 | 1.000
Salmonella sp. | 12 | 570

## Slide 8: REDUÇÕES TÍPICAS DE MICRORGANISMOS PELO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL
Organismo | Tratamento primário (%) | Tratamento secundário (%)
Coliformes totais | < 10 | 90-99
Coliformes fecais | 35 | 90-99
Shigella ssp. | 15 | 91-99
Salmonella ssp. | 15 | 96-99
Virus | < 10 | 76-99
Entamoeba histolystica | 10-50 | 90

## Slide 9: CONCENTRAÇÃO TÍPICA DE MICRORGANISMOS INDICADORES APÓS AS ETAPAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONVENCIONAL
Esgoto | Coliformes totais (NMP/100 ml) | Coliformes fecais (NMP/100 ml)
Bruto | 107 - 108 | 106 - 107
Primário | 107 - 108 | 106 - 107
Secundário | 105 - 106 | 104 -105
Secundário filtrado | 104 -105 | 103 - 105
Secundário nitrificado | 104 - 105 | 103 - 105
Secundário nitrificado e filtrado | 104 - 105 | 103 – 105

## Slide 10: DESINFECÇÃO
No manancial
Redução pela escolha do manancial
Redução pela proteção do manancial
Na estação de tratamento
Reducão por remoção
Na estação de tratamento
Reducão por inativação
No sistema de distribuição
Reducão por proteção
Reducão do risco de catástrofe
Água desinfetada
Análise das barreiras múltiplas

## Slide 11: DESINFECÇÃO
Definição: O propósito do processo de desinfecção é eliminar, de modo econômico, os microrganismos patogênicos presentes na fase líquida.

## Slide 12: ESTERILIZAÇÃO
Definição: Processo de destruição de todas as formas de vida microscópica

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE UM AGENTE DESINFETANTE
Atividade antimicrobiana
Solubilidade
Estabilidade
Inocuidade para o homem e os animais
Ausência de combinação com material orgânico estranho

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE UM AGENTE DESINFETANTE
Apresentar toxicidade para os microrganismos em temperatura ambiente
Ausência de poderes corrosivos e tintoriais
Disponibilidade

## Slide 15: AGENTES DESINFETANTES
Agentes físicos
Temperatura
Radiação
Filtração
Agentes químicos
Fenóis
Álcoois
Halogênios
Metais pesados
Ácidos e bases

## Slide 16: PRINCIPAIS AGENTES DESINFETANTES UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA
Cloro (Cloro gasoso, Hipoclorito de Sódio e Hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Radiação Ultra-Violeta

## Slide 17: HISTÓRICO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Evidências de John Snow - 1854
Teoria dos germes - Louis Paster e Robert Koch - 1870
Poder do cloro na ação desinfetante - Robert Koch - 1881

## Slide 18: HISTÓRICO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Primeiras aplicações do cloro como agente regular no processo de desinfecção de águas de abastecimento
Alemanha (1890)
Inglaterra - Lincon - (1905)
Estados Unidos - Chicago - (1908)

## Slide 19: HISTÓRICO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
0
5
10
15
20
25
30
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Ano
Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes
Início do processo
de cloração
Identificação dos DBP’s
Protozoários resistentes a ação dos agentes desinfetantes convencionais
Taxa de mortalidade de febre tifóide nos Estados Unidos da América
Fonte: Jacangelo, M. (2001)

## Slide 20: MODO DE AÇÃO DOS AGENTES DESINFETANTES
Alterações das moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos
Lesão da parede celular
Alteração da permeabilidade celular
Inibição da ação enzimática

## Slide 21: EFICÁCIA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Avaliação do processo
Monitoramento da concentração de microrganismos patogênicos
Monitoramento da concentração de microrganismos indicadores

## Slide 22: MICRORGANISMOS INDICADORES EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Grupos coliformes totais
Contagem de bactérias heterotróficas
Grupos coliformes fecais ou termotolerantes

## Slide 23: MICRORGANISMOS INDICADORES EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Grupos coliformes totais
Contagem de bactérias heterotróficas
Grupos coliformes fecais ou termotolerantes

## Slide 24: MICRORGANISMOS INDICADORES EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Grupos coliformes totais
Contagem de bactérias heterotróficas
Grupos coliformes fecais ou termotolerantes

## Slide 25: PADRÃO MICROBIOLÓGICO DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

## Slide 26: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 27: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 28: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 29: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 30: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 31: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 32: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 33: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 34: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 35: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Chart: Dosagens de cloro (mg/L)
Estação de tratamento de água do Rio Grande

## Slide 36: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Cloro residual livre (mg/L)

## Slide 37
SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proteção da qualidade da água tratada !!
Manutenção de concentrações de agentes desinfetantes no sistema de distribuição de água !!

## Slide 38: APLICAÇÃO DO CLORO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro gasoso (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 39: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CLORO GASOSO
Cilindros de 45 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 90 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 900 kg (Gás ou Líquido)
Carretas de 18 toneladas a 20 toneladas (Líquido)
Tanque estacionário de 50 toneladas
* Observação: Retirada de cloro gasoso é limitado a 1% de sua capacidade mássica por hora

## Slide 40: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 90 KG

## Slide 41: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 900 KG

## Slide 42: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 900 KG

## Slide 43: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 900 KG

## Slide 44: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 900 KG

## Slide 45: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 900 KG

## Slide 46: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CILINDROS DE 900 KG

## Slide 47: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S CAMINHÃO TANQUE DE 18 TON

## Slide 48: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S TANQUES ESTACIONÁRIOS DE 50 TON

## Slide 49: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 50: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 51: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S RETIRADA DE CLORO GASOSO
Cilindros de cloro
em uso
Cilindros de cloro
em stand-by
Pressostato
Válvula reguladora
de vácuo
Clorador 1
Clorador 2
Clorador 3
Injetor de cloro
Pré-cloração
Injetor de cloro
Pós-cloração
Água de arraste
Pré-cloração
Água de arraste
Pós-cloração
Água clorada
Água clorada

## Slide 52: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S RETIRADA DE CLORO GASOSO
Cilindros de cloro
em uso
Cilindros de cloro
em stand-by
Pressostato
Válvula reguladora
de vácuo
Clorador 1
Clorador 2
Clorador 3
Injetor de cloro
Pré-cloração
Injetor de cloro
Pós-cloração
Água de arraste
Pré-cloração
Água de arraste
Pós-cloração
Água clorada
Água clorada
Evaporador 3
Evaporador 2
Evaporador 1
Válvula redutora de pressão

## Slide 53: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S RETIRADA DE CLORO LÍQUIDO

## Slide 54: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S EVAPORADORES E CLORADORES

## Slide 55: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S EVAPORADORES E CLORADORES

## Slide 56: PROCESSO DE DESINFECÇÃO EVAPORADORES E CLORADORES
Vídeo – Evaporadores e cloradores (ETA ABV)
Vídeo – Evaporadores e cloradores (ETA Baixo Cotia)
Vídeo – Aplicação de cloro na forma de pós-cloração (ETA ABV)

## Slide 57: APLICAÇÃO DO CLORO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro gasoso (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 58: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO
Produto adquirido na forma líquida
Pureza: 10% a 16%
Massa Específica: 1.220 kg/m3
pH da solução igual a 12

## Slide 59: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO

## Slide 60: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 61: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 62: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 63: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”
Concentração de cloro: 0,5% a 0,8% (como Cl2)
Consumo de sal: 3,0 a 4,0 kg NaCl por kg Cl2 produzido
Consumo de energia:0,9 a 1,0 kWh por kg Cl2 produzido

## Slide 64: APLICAÇÃO DO CLORO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro gasoso (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 65: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE CÁLCIO
Produto adquirido na forma sólida
Pureza: 60% a 65%
Massa específica aparente: 1.900 kg/m3
Solubilidade: 40 g/L

## Slide 66: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE CÁLCIO

## Slide 67: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE CÁLCIO

## Slide 68: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Hipoclorito de Sódio
Hipoclorito de Cálcio

## Slide 69: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 70: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 71: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 72: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 73: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 74: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 75: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 76: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 77: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 78: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 79: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Dicloramina

## Slide 80: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 81: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 82: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 83: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 84: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 8,5

## Slide 85: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 7,5

## Slide 86: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 6,0

## Slide 87: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 88: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 89: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 90: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
Modelação matemática das reações do cloro livre e nitrogênio amoniacal
https://usepaord.shinyapps.io/Breakpoint-Curve/

## Slide 91: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L

## Slide 92: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 93: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 94: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 95: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 96: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Total

## Slide 97: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 98: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 99: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO

## Slide 100: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2

## Slide 101: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2

## Slide 102: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2

## Slide 103: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2

## Slide 104: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2
Conclusão: Todas as dosagens de cloro da forma de cloro residual livre e combinado são expressas como mg Cl2/L !!!

## Slide 105: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick (1908)
Lei de Watson (1908)
Lei de Chick-Watson (1908)
Eficiência = C.t

## Slide 106: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 107: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 108: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 109: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 110: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Reator em batelada !!!
Reator pistonado ideal !!!
Reator de mistura completa !!!

## Slide 111: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 112: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 113: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
As ETAs e ETEs são dotadas de tanques de contato !!

## Slide 114: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 115: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 116: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 117: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Eficiência = C.t
Concentração mínima de cloro residual livre após a desinfecção: 0,5 mg/l
Concentração mínima de cloro residual livre na rede de distribuição: 0,2 mg/l
Concentração máxima de cloro residual livre na rede de distribuição: 2,0 mg/l
Tempo de contato 30 minutos

## Slide 118: Muito Obrigado !!!