## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5746 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS II PROCESSOS DE MEMBRANA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: PROCESSOS DE MEMBRANA
Introdução
Processos de Membrana: Definição
Importância na Engenharia Sanitária e Ambiental
Histórico
Conceitos Básicos
Partículas e suas dimensões físicas presentes na fase líquida

## Slide 3: PROCESSOS DE MEMBRANA
Pressão Osmótica
Processos de Membrana: Tipos Básicos e Classificação
Processos de Membrana: Osmose Reversa
Processos de Membrana: Nanofiltração
Processos de Membrana: Ultrafiltração
Processos de Membrana: Microfiltração

## Slide 4: PROCESSOS DE MEMBRANA
Concepção de Processos de Membrana em Engenharia Sanitária e Ambiental
Modelação matemática de Processos de Osmose Reversa
Estudos de caso em Engenharia Sanitária e Ambiental
Comentários Finais

## Slide 5: PROCESSOS DE MEMBRANA
Definição:É um processo fisico-químico que objetiva a remoção de contaminantes presentes na fase líquida através da sua concentração também na fase líquida, sendo que a fase concentrada é denominada rejeito e a fase diluída é denominada de permeado

## Slide 6: FILTRAÇÃO
Classificação dos Processos de Filtração
Com relação ao tipo de filtração
Com relação ao tratamento
Com relação ao sentido de escoamento
Com relação ao meio filtrante
Com relação ao seu controle hidráulico

## Slide 7
Com relação ao tipo de filtração
Filtração em meio granular
Filtros lentos
Filtração rápida
Filtros de camada profunda
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO

## Slide 8: FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 9: CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Com relação ao tipo de filtração
Filtração em membrana
Osmose reversa
Nanofiltração
Ultrafiltração
Microfiltração

## Slide 10: FILTRAÇÃO EM MEMBRANAS SISTEMAS DE OSMOSE REVERSA

## Slide 11: FILTRAÇÃO EM MEMBRANAS SISTEMAS DE OSMOSE REVERSA

## Slide 12: PROCESSOS DE MEMBRANA APLICABILIDADE
Indústria Química
Indústria de Biotecnologia e Farmacêutica
Indústria Alimentícia e de Bebidas
Tratamento de Águas de Abastecimento
Tratamento de Efluentes Industriais
Medicina

## Slide 13: DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA TERRA
oceanos
geleiras
subterrâneas profundas
(>800m)
atmosfera
97,0%
subterrâneas rasas (<800m)
superficial
2,0%
0,3%
0,1%
0,3%
0,3%
Utilizadas para
abastecimento
cursos d’água
lagos / lagoas
subterrâneas
rasas (<800m)
96,9%
3,0%
0,1%

## Slide 14: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO BÁSICA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Força motriz: Pressão
  Microfiltração
  Ultrafiltração
  Nanofiltração
  Osmose Reversa
Força Motriz: Vácuo
  Microfiltração

## Slide 15: OSMOSE REVERSA E NANOFILTRAÇÃO
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 16: OSMOSE REVERSA E NANOFILTRAÇÃO
Rejeição(%)=
Recuperação (%)=
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 17: PROCESSOS DE MEMBRANA CONCEITOS BÁSICOS

## Slide 18: PROCESSOS DE MEMBRANA CONCEITOS BÁSICOS

## Slide 19: PROCESSOS DE MEMBRANA CONCEITOS BÁSICOS
Ultrafiltração
Nanofiltração
Osmose
Reversa
Água
Monovalentes
Divalentes
Virus
Bactérias
SST
Água
Monovalentes
Divalentes
Virus
Bactérias
SST
Água
Monovalentes
Divalentes
Virus
Bactérias
SST
Água
Monovalentes
Divalentes
Virus
Bactérias
SST
Microfiltração

## Slide 20: PROCESSOS DE MEMBRANA APLICABILIDADE E PRÉ-TRATAMENTO
Contaminante | Membrana | Pré-Tratamento
Partículas, bactérias e protozoários | MF | Coagulação
Partículas, bactérias, protozoários e virus | UF | MF + Coagulação
Compostos orgânicos naturais | NF e OR | Coagulação ou CAP + MF ou UF
Compostos orgânicos sintéticos | NF e OR | Coagulação ou CAP + MF ou UF
Dureza e sais dissolvidos | NF e OR | 

## Slide 21
Tratamento de Água
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos

## Slide 22: PROCESSOS DE MEMBRANA
Processo de Membrana | Diâmetro dos Poros (m) | Peso molecular de corte (Daltons)
Osmose Reversa | < 0,001 | < 200
Nanofiltração | 0,001 | 200 a 1.000
Ultrafiltração | 0,01 | 1.000 a 500.000
Microfiltração | 0,1 a 0,2 | > 500.000

## Slide 23: PROCESSOS DE MEMBRANA
Processo de Membrana | Pressão Aplicada (psi) | Pressão Aplicada (bar)
Osmose Reversa | 150 a 1.000 | 10,3 a 68,9
Nanofiltração | 75 a 125 | 5,2 a 8,6
Ultrafiltração | 7 a 30 | 0,5 a 2,1
Microfiltração | 5 a 30 | 0,3 a 2,1
Microfiltração a vácuo | -2 a -12 | -0,2 a -0,9

## Slide 24: PROCESSOS DE MEMBRANA
Processo de Membrana | Fluxo (gfd) | Fluxo (L/m2/h)
Osmose Reversa | 7 a 15 | 12 a 25
Nanofiltração | 15 a 20 | 25 a 34
Ultrafiltração | 40 a 100 | 68 a 170
Microfiltração | 40 a 100 | 68 a 170
Microfiltração a vácuo | 20 a 40 | 34 a 68

## Slide 25: PROCESSOS DE MEMBRANA MECANISMO DE SEPARAÇÃO
Membranas porosas (Processos de transporte convectivos)
Macroporos: > 50 nm
Mesoporos: entre 2 nm e 50 nm
Microporos: < 2 nm
Membranas densas (Processos de transporte difusivos)
Filme de espessura fina que age como uma barreira semi-permeável (seletiva) ao transporte de material
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 26: PROCESSOS DE MEMBRANA MECANISMO DE SEPARAÇÃO
Membranas porosas (Processos de transporte convectivos)
Macroporos: > 50 nm
Mesoporos: entre 2 nm e 50 nm
Microporos: < 2 nm
Membranas densas (Processos de transporte difusivos)

## Slide 27: PROCESSOS DE MEMBRANA MECANISMO DE SEPARAÇÃO
Membranas porosas (Processos de transporte convectivos)
Macroporos: > 50 nm
Mesoporos: entre 2 nm e 50 nm
Microporos: < 2 nm
Membranas densas (Processos de transporte difusivos)

## Slide 28: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Filme de espessura fina que age como uma barreira semi-permeável (seletiva) ao transporte de material
Cilindricas
Membranas tubulares (diâmetro interno > 3 mm) (800 m2/m3 a 1.200 m2/m3)
Membranas de fibra ôca (diâmetro interno < 3 mm) (em torno de 10.000 m2/m3)
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 29: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas tubulares (diâmetro interno > 3 mm) (800 m2/m3 a 1.200 m2/m3)
Membranas de fibra ôca (diâmetro interno < 3 mm) (em torno de 10.000 m2/m3)

## Slide 30: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas tubulares (diâmetro interno > 3 mm) (800 m2/m3 a 1.200 m2/m3)
Membranas de fibra ôca (diâmetro interno < 3 mm) (em torno de 10.000 m2/m3)

## Slide 31: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas tubulares (diâmetro interno > 3 mm) (800 m2/m3 a 1.200 m2/m3)
Membranas de fibra ôca (diâmetro interno < 3 mm) (em torno de 10.000 m2/m3)

## Slide 32: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas tubulares (diâmetro interno > 3 mm) (800 m2/m3 a 1.200 m2/m3)
Membranas de fibra ôca (diâmetro interno < 3 mm) (em torno de 10.000 m2/m3)

## Slide 33: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas tubulares (diâmetro interno > 3 mm) (800 m2/m3 a 1.200 m2/m3)
Membranas de fibra ôca (diâmetro interno < 3 mm) (em torno de 10.000 m2/m3)

## Slide 34: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas Hollow - Fiber
Diâmetro externo: 0,5 a 2,0 mm
Diâmetro interno: 0,3 a 1,0 mm
Espessura da fibra: 0,1 a 0,6 mm
Comprimento da fibra: 1,0 a 2,0 m

## Slide 35: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Cilindricas
Membranas Hollow - Fiber
Diâmetro externo: 0,5 a 2,0 mm
Diâmetro interno: 0,3 a 1,0 mm
Espessura da fibra: 0,1 a 0,6 mm
Comprimento da fibra: 1,0 a 2,0 m

## Slide 36: PROCESSOS DE MEMBRANA
Contaminante | Membrana | Pré-Tratamento
Partículas, bactérias e protozoários | MF | Coagulação
Partículas, bactérias, protozoários e virus | UF | MF + Coagulação
Compostos orgânicos naturais | NF e OR | Coagulação ou CAP + MF ou UF
Compostos orgânicos sintéticos | NF e OR | Coagulação ou CAP + MF ou UF
Dureza e sais dissolvidos | NF e OR | 

## Slide 37: PROCESSOS DE MEMBRANA MICRO E ULTRAFILTRAÇÃO
CLARIFICAÇÃO !!!
DESINFECÇÃO !!!

## Slide 38: SISTEMA DE MICROFILTRAÇÃO KENOSHA - WISCONSIN
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
30-Jun-96
24-Jun-96
18-Jun-96
12-Jun-96
5-Jun-96
30-May-96
18-May-96
11-May-96
5-May-96
29-Apr-96
22-Apr-96
16-Apr-96
10-Apr-96
4-Apr-96
29-Mar-96
23-Mar-96
17-Mar-96
11-Mar-96
5-Mar-96
24-Feb-96
18-Feb-96
6-Feb-96
31-Jan-96
25-Jan-96
19-Jan-96
13-Jan-96
7-Jan-96
26-Dec-95
20-Dec-95
14-Dec-95
7-Dec-95
Tempo (dias)
Turbidez afluente (UNT)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Turbidez efluente (UNT)
Afluente – Água Bruta
Efluente

## Slide 39: PROCESSOS DE MEMBRANA MICRO E ULTRAFILTRAÇÃO
DESINFECÇÃO
Baixa capacidade de inativação de determinados cistos de protozoários quando do emprego dos agentes desinfetantes tradicionais

## Slide 40: CISTOS DE Giardia muris E OOCYSTOS DE Cryptosporidium parvum
Giardia (7 - 14 um )
Cryptosporidium (3 - 5 um)

## Slide 41: PROCESSOS DE MEMBRANA MICRO E ULTRAFILTRAÇÃO
DESINFECÇÃO
Menor aplicação de produtos químicos que objetivem a remoção e inativação de microrganismos quando comparado com os processos convencionais de tratamento

## Slide 42: PROCESSOS DE MEMBRANA MICRO E ULTRAFILTRAÇÃO
DESINFECÇÃO
Menor formação de sub-produtos da desinfecção
Combinação de ambos os processos de clarificação e desinfecção

## Slide 43: PROCESSOS DE MEMBRANA MICRO E ULTRAFILTRAÇÃO
Grupo
Microorganismos
Tamanho aprox.
m
Virus
poliovirus
0,025
hepatitis virus
0,025
calicivirus
adenovirus
0,075
Bacteria
Escherichia
coli
1 - 3
Legionella sp.
1 - 3
Mycobacteria
sp
0,2 - 10
Protozoarios
Giardia
lamblia
7 - 14
Cryptosporidium
parvum
3 - 5
Microsporidia sp.
1 - 3
0,033
Diâmetro dos poros : MF = 0,05-0,2 um UF = 0,005 – 0,05 um

## Slide 44: REMOÇÃO DE Cryptosporidium parvum POR SISTEMAS DE UF E MF
Membrana Cutoff Permeado Log de
oocyst/L Remoção
MF-A 0.2 µm <1 >4.4
<1 >4.9
MF-B 0.2 µm <1 >4.4
<1 >4.9
MF-C 0.1 µm 5ø 4.2
<1 >4.8
UF-A 500 kD <1 >4.8
<1 >4.9
UF-B 300 kD <1 >4.8
UF-C 100 kD <1 >4.4
<1 >4.9
* Concentração na alimentação = 1.0E+4 oocyst/L Ø Vedação das membranas com defeito

## Slide 45: REMOÇÃO DE COLIFAGOS (MS2) POR SISTEMAS DE UF E MF
0
2
4
6
8
Log de remoção de MS2
MF-A
MF-B
MF-C
UF-A
UF-B
UF-C
(0.2 µm)
(0.2 µm)
(0.1 µm)
(500 kD)
(300 kD)
(100 kD)
Seta indica maior do que o indicado

## Slide 46: PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 47: PROCESSOS DE MEMBRANA PRESSÕES DE TRABALHO
As pressões de trabalho de sistemas de micro-filtração situam-se na faixa de 10 psi a 50 psi (7,1 m.c.a a 35,2 m.c.a), sendo o fluxo de operação da ordem de 4,1 m3/m2/dia a 41,0 m3/m2/dia.

## Slide 48: PROCESSOS DE MEMBRANA PRESSÕES DE TRABALHO
As pressões de trabalho de sistemas de ultra-filtração situam-se na faixa de 50 psi a 100 psi (35,2 m.c.a a 70,4 m.c.a), sendo o fluxo de operação da ordem de 0,8 m3/m2/dia a 12,3 m3/m2/dia.

## Slide 49: CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO

## Slide 50: CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO
Água de lavagem
Ar ou água de lavagem
Água bruta
Bomba
Filtro de partícula
Filtrado

## Slide 51: RANCHO CUCOMONGA CALIFORNIA MF – 18 ML/dia

## Slide 52: CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO

## Slide 53: CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO
Água bruta
Reciclo
Bomba
Bomba de recirculação
Ar ou água de lavagem
Pré-filtro

## Slide 54: CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO

## Slide 55: VIGNEUX - FRANÇA (60 ML/DIA) UNIDADE DE ULTRAFILTRAÇÃO

## Slide 56: VIGNEUX - FRANÇA (60 ML/DIA) UNIDADE DE ULTRAFILTRAÇÃO

## Slide 57: DOUCHY - FRANÇA (2 ML/DIA) UNIDADE DE ULTRAFILTRAÇÃO

## Slide 58: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO SUBMERSÍVEIS
Alimentação
Bleed
Permeado
Bomba de vácuo
Ar

## Slide 59: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO SUBMERSÍVEIS

## Slide 60: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO SUBMERSÍVEIS

## Slide 61: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO SUBMERSÍVEIS

## Slide 62: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO
Pré-tratamento
convencional
Filtração
Água Bruta
Desinfecção
Pré-Tratamento Convencional
Coagulação, Floculação
Sedimentação
Filtração Rápida

## Slide 63: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO – NOVOS SISTEMAS
Pré-tratamento
convencional
Filtração
Água Bruta
Desinfecção
Microfiltração ou
Ultrafiltração
Água Bruta
Desinfecção

## Slide 64: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO – NOVOS SISTEMAS
Microfiltração ou
Ultrafiltração
Água Bruta
Desinfecção
Coagulante
CAP
Microfiltração ou
Ultrafiltração
Água Bruta
Radiação
Ultra Violeta
Coagulante
CAP

## Slide 65: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO – SISTEMA EXISTENTES
Pré-tratamento
convencional
Filtração
Água Bruta
Desinfecção
Pré-tratamento
convencional
Micro ou
Ultrafiltração
Água Bruta
Desinfecção

## Slide 66: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO – SISTEMAS EXISTENTES
Pré-tratamento
convencional
Micro ou
Ultrafiltração
Água Bruta
Desinfecção
Pré-tratamento
convencional
Filtração
Água Bruta
Micro ou
Ultrafiltração
Desinfecção

## Slide 67: SISTEMAS DE ULTRA E MICRO-FILTRAÇÃO – NOVOS SISTEMAS
Microfiltração ou
Ultrafiltração
Água Bruta
Nanofiltração
Radiação
Ultra Violeta
Desinfecção

## Slide 68: FABRICANTES DE MICRO E ULTRA-FILTRAÇÃO
Fabricante Tipo Diâmetro do poro (m) Material
US Filter MF 0,2 Polipropileno/PVDF
Zenon UF 0,03 Patenteado
Aquasource UF 0,01 Acetato de celulose
Koch UF 0,01 Polisulfona
Pall MF 0,1 PVDF
Norit UF 0,015 Polietersulfona blend
Hydranautics UF 0,015 Polietersulfona blend

## Slide 69: PROCESSOS DE MEMBRANA
REID e BRETON (EUA – 1953)
LOEB e SOURIRAJAN (EUA – 1960/1962)
A tecnologia de membranas é tecnicamente e economicamente viável desde 1968.

## Slide 70: PROCESSOS DE MEMBRANA APLICABILIDADE E PRÉ-TRATAMENTO
Contaminante | Membrana | Pré-Tratamento
Partículas, bactérias e protozoários | MF | Coagulação
Partículas, bactérias, protozoários e virus | UF | MF + Coagulação
Compostos orgânicos naturais | NF e OR | Coagulação ou CAP + MF ou UF
Compostos orgânicos sintéticos | NF e OR | Coagulação ou CAP + MF ou UF
Dureza e sais dissolvidos | NF e OR | 

## Slide 71: PROCESSOS DE MEMBRANA REJEIÇÃO DE SOLUTOS INORGÂNICOS
Rejeição de cátions
Mg > Ca > Sr > Ba > Ra > Li > Na > K
Rejeição de ânions
SO4-2 > Cl- > Br- > NO3- > I-

## Slide 72: PROCESSOS DE MEMBRANA REJEIÇÃO DE SOLUTOS ORGÂNICOS
Rejeição de solutos orgânicos aumenta com o aumento do seu peso molecular.
Compostos orgânicos sem a presença de grupos funcionais ionizáveis são removidos de modo menos eficiente quando comparado aqueles com a presença de grupos funcionais ionizáveis.

## Slide 73: PROCESSOS DE MEMBRANA REJEIÇÃO DE SOLUTOS ORGÂNICOS
Compostos orgânicos com a presença de grupos funcionais ionizáveis são removidos mais eficientemente quando estes encontram-se ionizados.
Compostos fenólicos são, de um modo geral, fracamente removidos.

## Slide 74: PROCESSOS DE MEMBRANA REJEIÇÃO DE SOLUTOS ORGÂNICOS
Hidrocarbonetos clorados de baixo peso molecular tendem a ser fracamente removidos.
Compostos orgânicos capazes de efetuarem ligações do tipo ponte de hidrogênio tendem a ser fracamente removidos.

## Slide 75: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Filme de espessura fina que age como uma barreira semi-permeável (seletiva) ao transporte de material
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Planas
Membranas tipo espiral (800 m2/m3 a 1.000 m2/m3)
Membranas tipo placa-quadro (400 m2/m3 a 600 m2/m3)

## Slide 76: COMPORTAMENTO DE MEMBRANAS DO TIPO “SPIRAL WOUND”

## Slide 77: PROCESSOS DE MEMBRANA CLASSIFICAÇÃO: GEOMETRIA
Planas
Membranas tipo espiral (800 m2/m3 a 1.000 m2/m3)
Membranas tipo placa-quadro (400 m2/m3 a 600 m2/m3)

## Slide 78: PROCESSOS DE MEMBRANA GEOMETRIA PLANA DO TIPO ESPIRAL

## Slide 79: PROCESSOS DE MEMBRANA GEOMETRIA PLANA DO TIPO ESPIRAL

## Slide 80: PROCESSOS DE MEMBRANA GEOMETRIA PLANA DO TIPO ESPIRAL
Alimentação
Concentrado
Permeado
Membrana

## Slide 81: OSMOSE REVERSA E NANOFILTRAÇÃO
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 82: OSMOSE REVERSA E NANOFILTRAÇÃO
Rejeição(%)=
Recuperação (%)=
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 83: VALORES TÍPICOS DE RECUPERAÇÃO EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Recuperação (%)=
Processo | Recuperação (%)
Osmose Reversa | 50 a 80
Nanofiltração | 75 a 90
Ultrafiltração | 90 a 98
Microfiltração | 90 a 98

## Slide 84: PROCESSOS DE MEMBRANA PRESSÃO OSMÓTICA

## Slide 85: PROCESSOS DE MEMBRANA PRESSÃO OSMÓTICA
100 mg/l  1 psi pressão osmótica
1.000 mg/l  10 psi pressão osmótica
35.000 mg/l  350 psi pressão osmótica
1 psi = 0,068 atm = 6.894,8 Pa = 0,704 m.c.a

## Slide 86: PROCESSOS DE MEMBRANA PRESSÕES DE TRABALHO
As pressões de trabalho de sistemas de osmose reversa situam-se na faixa de 200 psi a 600 psi (140 m.c.a a 422 m.c.a) para água salobra e de 800 psi a 1000 psi (563 m.c.a a 704 m.c.a) para dessalinização, sendo o fluxo de operação da ordem de 0,12 m3/m2/dia a 0,8 m3/m2/dia.

## Slide 87: PROCESSOS DE MEMBRANA PRESSÕES DE TRABALHO
As pressões de trabalho de sistemas de nanofiltração situam-se na faixa de 100 psi a 200 psi (70 m.c.a a 140 m.c.a), sendo o fluxo de operação da ordem de 0,6 m3/m2/dia a 1,0 m3/m2/dia.

## Slide 88: PROCESSOS DE MEMBRANA

## Slide 89: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Orgânicas
Tri, Bi e Acetato de celulose (Sensíveis ao pH)
Polisulfonas
Poliamidas (Baixa resistência a ação do cloro)
Inorgânicas
Filme de espessura fina que age como uma barreira semi-permeável (seletiva) ao transporte de material
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 90: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Orgânicas
Tri, Bi e Acetato de celulose (Sensíveis ao pH)
Polisulfonas
Poliamidas (Baixa resistência a ação do cloro)
Inorgânicas

## Slide 91: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Orgânicas
Tri, Bi e Acetato de celulose (Sensíveis ao pH)
Polisulfonas
Poliamidas (Baixa resistência a ação do cloro)
Inorgânicas

## Slide 92: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Orgânicas
Tri, Bi e Acetato de celulose (Sensíveis ao pH)
Polisulfonas
Poliamidas (Baixa resistência a ação do cloro)
Inorgânicas

## Slide 93: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Orgânicas
Tri, Bi e Acetato de celulose (Sensíveis ao pH)
Polisulfonas
Poliamidas (Baixa resistência a ação do cloro)
Inorgânicas

## Slide 94: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Propriedade | Membrana Inorgânica | Membrana Orgânica
Aplicação | MF e UF | MF, UF, NF e OR
Resistência Térmica | Cerâmicas < 250 C Grafite < 180 C | Acetato de celulose < 40 C Polisulfona < 90 C Poliacrilonitrila < 60 C
Faixa de pH | 0 a 14 | Poliméricas: 2 a 12 Acetato de celulose: 4,5 a 6,5
Resistência Mecânica | Boa | Média a ruim, necessitam de suporte

## Slide 95: PROCESSOS DE MEMBRANA NATUREZA QUÍMICA
Propriedade | Membrana Inorgânica | Membrana Orgânica
Tolerância a materiais oxidantes | Boa | Depende do material polimérico, tempo de contato e concentração
Compactação | Não | Sim
Vida útil | 10 anos | 5 anos

## Slide 96: VALORES TÍPICOS DE RECUPERAÇÃO EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Recuperação (%)=
Processo | Recuperação (%)
Osmose Reversa | 50 a 80
Nanofiltração | 75 a 90
Ultrafiltração | 90 a 98
Microfiltração | 90 a 98

## Slide 97: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Bomba
Estágio Simples !!!
Recuperação de 15% a 30% !!!

## Slide 98: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Bomba
Duplo Estágio !!!
Recuperação de 30% a 60% !!!

## Slide 99: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Triplo Estágio !!!
Recuperação de 70% a 85% !!!
Bomba

## Slide 100: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Triplo Estágio !!!
Recuperação de 70% a 85% !!!

## Slide 101: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA

## Slide 102: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Bomba

## Slide 103: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Bomba

## Slide 104: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Bomba

## Slide 105: CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Bomba

## Slide 106: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Com o objetivo de determinar o perfil de concentração do concentrado ao longo da camada limite, façamos um balanço de massa ao longo da mesma !!!

## Slide 107: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Volume de controle !!!

## Slide 108: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Volume de controle !!!

## Slide 109: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Volume de controle !!!
X=0
X=
C=Cs
C=Cb

## Slide 110: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Volume de controle !!!

## Slide 111: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Volume de controle !!!

## Slide 112: NANOFILTRAÇÃO E OR CONCENTRAÇÃO POLARIZADA
Membrana
Fluxo
Volume de controle !!!
J=fluxo de permeado
(0,2 a 1,0 m/dia)
=coeficiente de transferência de massa
(2.10-5 m/s)

## Slide 113: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 114: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Rejeição(%)=
Recuperação (%)=
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 115: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 116: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 117: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 118: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 119: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 120: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 121: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação

## Slide 122: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA

## Slide 123: PROBLEMAS OPERACIONAIS EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Problemas operacionais em
processos de membrana
Dano físico nas membranas
Bloqueio das membranas
Ácidos e bases (pH)
Cloro e agentes oxidantes
Microrganismos
Compactação
“Fouling”
“Scaling”
Turbidez e SST
Microrganismos (“Biofouling”)
Carbono Orgânico Total
Óxidos de Fe e Mn
CaSO4 e CaCO3
CaF2
BaSO4
Silica
Mg(OH)2

## Slide 124: PROBLEMAS OPERACIONAIS EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Deposição de material inorgânico (Fouling)
Deposição de microrganismos (Biofouling)
Deposição de compostos orgânicos
Formação e deposição de precipitados (Scaling)

## Slide 125: PROBLEMAS OPERACIONAIS EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Formação de biofilmes (Biofouling)
Limpeza inadequada das membranas

## Slide 126: SISTEMAS DE ENGENHARIA DE PROCESSOS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Ajuste de pH
“Anti-scaling”
Microfiltração
Correção do pH
Desinfecção
Distribuição
Concentrado

## Slide 127: PRÉ-TRATAMENTO EM PROCESSOS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Ajuste de pH
“Anti-scaling”
Microfiltração
Correção do Ph
Desinfecção
Distribuição
Concentrado
O pré-tratamento concebido para um determinado sistema de NF ou OR deve sempre ser encarado como específico para cada aplicação e qualidade da água afluente , não podendo este ser extrapolado !!!

## Slide 128: PRÉ-TRATAMENTO EM PROCESSOS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Ajuste de pH
“Anti-scaling”
Microfiltração
Correção do Ph
Desinfecção
Distribuição
Concentrado
O pré-tratamento é a primeira etapa do processo de tratamento que, se bem projetado e operado, possui a capacidade de reduzir o potencial de “scaling”, “fouling” e “biofouling” das membranas !!!

## Slide 129: PRÉ-TRATAMENTO EM PROCESSOS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Ajuste de pH
“Anti-scaling”
Microfiltração
Correção do Ph
Desinfecção
Distribuição
Concentrado
O pré-tratamento pode incluir as etapas de correção de pH, adição de “anti-scaling”, cloração e decloração, coagulação química, adsorção em carvão ativado, micro-filtração, ultra-filtração, etc...

## Slide 130: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki

## Slide 131: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 132: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(3)
(4)

## Slide 133: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
Compostos com carga neutra: 1 a 3 L/m2/h
Cátions e ânions monovalentes: 0,2 a 0,8 L/m2/h
Cátions e ânions divalentes: 0,1 a 0,3 L/m2/h
Fonte: ZHAO, Y., TAYLOR, J.S. Modeling membrane performance over time, Journal AWWA, December 2004

## Slide 134: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
Água salobra: 12 a 40 L/m2.dia.bar
Dessalinização de água do mar: 7 a 10 L/m2.dia.bar
Nanofiltração: 50 a 120 L/m2.dia.bar

## Slide 135: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 136: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
Substituindo a Equação (5) em (4), tem-se que:

## Slide 137: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(7)
(2)

## Slide 138: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(7)
(6)
(8)
(9)

## Slide 139: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(10)

## Slide 140: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(10)
(7)
(11)

## Slide 141: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
(11)
HOMOGENOUS SOLUTION DIFFUSION MODEL (HSDM) !!!

## Slide 142: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
Compostos com carga neutra: 1 a 3 L/m2/h
Cátions e ânions monovalentes: 0,2 a 0,8 L/m2/h
Cátions e ânions divalentes: 0,1 a 0,3 L/m2/h
Fonte: ZHAO, Y., TAYLOR, J.S. Modeling membrane performance over time, Journal AWWA, December 2004

## Slide 143: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
Água salobra: 12 a 40 L/m2.dia.bar
Dessalinização de água do mar: 7 a 10 L/m2.dia.bar
Nanofiltração: 50 a 120 L/m2.dia.bar

## Slide 144: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA

## Slide 145: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA

## Slide 146: MODELAÇÃO MATEMÁTICA EM PROCESSOS DE MEMBRANA

## Slide 147: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE NANOFILTRAÇÃO E OSMOSE REVERSA
Concentrado ou rejeito
Permeado
Alimentação
Kw
Ki
Ajuste de pH
“Anti-scaling”
Microfiltração
Correção do Ph
Desinfecção
Distribuição
Concentrado
Pode-se efetuar o pré-dimensionamento de sistemas de NF e OR com o emprego da HSDM por meio de programas computacionais !!!!
IMSDesign (Versão 8.5.17 – Hydranautics)

## Slide 148: Muito Obrigado !!!