## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5750 – TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO: FORMAÇÃO, MINIMIZAÇÃO E REMOÇÃO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Introdução
Compostos orgânicos em águas de abastecimento
Subprodutos da desinfecção
Origem dos compostos orgânicos precursores em águas de abastecimento

## Slide 3: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Aspectos cinéticos envolvidos na formação de subprodutos da desinfecção
Aspectos químicos do cloro e bromo na fase líquida
Técnicas de minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 4: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Remoção de compostos orgânicos precursores
Remoção de subprodutos da desinfecção
Discussão de estudo de casos
Comentários Finais

## Slide 5: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 6
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 7: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 8: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Taxa de mortalidade de febre tifóide nos Estados Unidos da América
Fonte: Jacangelo, M. (2001)
0
5
10
15
20
25
30
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Ano
Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes
Início do processo
de cloração
Identificação dos DBP’s
Protozoários resistentes a ação dos agentes desinfetantes convencionais

## Slide 9: CONTAMINANTES EM ÁGUAS NATURAIS E SUA REMOÇÃO
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 10: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)

## Slide 11
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA ALTO COTIA
Sistema Alto Cotia

## Slide 12
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA ALTO COTIA
Sistema Alto Cotia

## Slide 13
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 14
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 15
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 16
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 17: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)
Compostos orgânicos naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos
Compostos orgânicos sintéticos, de origem antropogênica
Compostos orgânicos formados no processo de tratamento

## Slide 18: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 518 (MS-25/03/2004)
Compostos Orgânicos Subprodutos da Desinfecção
Trihalometanos: 100 µg/L
Clorito: 0,2 mg/L
Bromato: 25 µg/L
Cloro residual livre: 5,0 mg/L
Cloraminas: 3,0 mg/L

## Slide 19: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!

## Slide 20: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO - TRIHALOMETANOS
Trihalometanos
Clorofórmio
Dibromoclorometano
Diclorobromometano
Bromofórmio
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
Clorofórmio !!!

## Slide 21: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO - HALOACÉTICOS
Ácidos haloacéticos
Monocloroacético
Dicloroacético
Tricloroacético
Monobromoacético
Dibromoacético
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!

## Slide 22: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO - HALOACÉTICOS
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
Ácidos haloacéticos
Monocloroacético
Dicloroacético
Tricloroacético
Monobromoacético
Dibromoacético
Monocloroacético !!!

## Slide 23: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
Dicloroacetonitrila !!!

## Slide 24: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
1,1 Dicloroacetona !!!

## Slide 25: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
Formaldeído !!!

## Slide 26: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
Hidrato de cloral !!!

## Slide 27: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!
Tricloronitrometano (Cloropicrina) !!!

## Slide 28: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Nitrosaminas
Haletos de cianogênio
Agente oxidante: Cloraminas !!!
Nitrosamina !!!

## Slide 29: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Nitrosaminas
Haletos de cianogênio
Agente oxidante: Cloraminas !!!
Haletos de cianogênio !!!

## Slide 30: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Clorito
Clorato
Agente oxidante: Dióxido de cloro !!!

## Slide 31: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Bromato
Aldeídos
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Agente oxidante: Ozônio !!!

## Slide 32: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Bromato
Aldeídos
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Agente oxidante: Ozônio !!!
Formaldeído !!!

## Slide 33: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Bromato
Aldeídos
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Agente oxidante: Ozônio !!!
Ácido pirúvico !!!

## Slide 34: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Bromato
Aldeídos
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Agente oxidante: Ozônio !!!
Ácido acético !!!

## Slide 35: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 518 (MS-25/03/2004)
Compostos Orgânicos Subprodutos da Desinfecção
Trihalometanos: 100 µg/L
Clorito: 0,2 mg/L
Bromato: 25 µg/L
Cloro residual livre: 5,0 mg/L
Cloraminas: 3,0 mg/L

## Slide 36: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO TÉCNICAS DE QUANTIFICAÇÃO
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Normalmente, em torno de µg/L e ng/L !!!
Em torno de mg/L !!!
Cromatografia gasosa associada a espectrômetro de massa (GC-MS)
Cromatografia líquida associada a espectrômetro de massa (HPLC-MS)

## Slide 37: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO TÉCNICAS DE QUANTIFICAÇÃO
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Cromatografia gasosa associada a espectrômetro de massa (GC-MS)
Cromatografia líquida associada a espectrômetro de massa (HPLC-MS)

## Slide 38: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
precursores
Cloro livre
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 39: COMPOSTOS ORGÂNICOS NATURAIS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Resíduos de plantas
Açúcares
Polifenóis
Compostos aminas
Decomposição da lignina
Decomposição por microrganismos
Quinonas
Quinonas
Substâncias húmicas
Lignina

## Slide 40: ÁCIDOS HÚMICOS E FÚLVICOS DIFERENÇAS ESTRUTURAIS
Substâncias Húmicas
Ácidos Fúlvicos
Ácidos Húmicos
Huminas
Aumento na intensidade de cor
Aumento no grau de polimerização
Aumento no peso molecular
300.000 ???
2.000
Aumento na porcentagem de C
62%
45%
Decréscimo na porcentagem de O
30%
48%
Decréscimo de solubilidade

## Slide 41: SUBSTÂNCIAS HÚMICAS ESTRUTURA MOLECULAR APROXIMADA

## Slide 42: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Qualidade da
água bruta
Operação do processo de coagulação e agente oxidante

## Slide 43: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
precursores
Cloro livre
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 44: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 45: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 46: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção
Formação de SPD é função do consumo do agente oxidante !!!
O consumo do agente oxidante é função da concentração de CONs !!!

## Slide 47: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 48: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 49: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 50: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 51: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 52: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 53: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção

## Slide 54: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO

## Slide 55: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Enquanto houver agente oxidante na fase líquida e precursores, ocorrerá o aumento na formação de SPD
Minimização: eliminação do agente oxidante (Impossível !!!)
Troca do agente oxidante (É possível !!!)

## Slide 56: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO

## Slide 57: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Enquanto houver agente oxidante na fase líquida e precursores, ocorrerá o aumento na formação de SPD
Minimização: Remoção dos precursores (É possível !!!)
Adoção de um agente oxidante que não reaja com precursores (É possível !!!)

## Slide 58: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO

## Slide 59: ASPECTOS CINÉTICOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Enquanto houver agente oxidante na fase líquida e precursores, ocorrerá o aumento na formação de SPD
Minimização: Alterar a cinética da reação de formação de SPD
Alteração da temperatura (Impossível) e pH de coagulação (É possível !!!)

## Slide 60: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 61: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 62: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 63: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA
Águas naturais podem conter concentrações de íon brometo, que podem ser oxidados pelo cloro livre a ácido hipobromoso !!!

## Slide 64: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 65: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA REAÇÕES OLEFÍNICAS
C
C
R1
R2
H
H
+ HOCl 
C
C
R1
R2
H
H
HO
Cl

## Slide 66: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA SUBSTITUIÇÃO EM AROMÁTICOS
HO
+ HOCl 
HO
Cl
+ H2O

## Slide 67: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA SUBSTITUIÇÃO EM NITROGÊNIO
+ HOCl 
+ H2O
N
R2
H
R1
N
R2
Cl
R1

## Slide 68: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO E BROMO NA FASE LÍQUIDA - OXIDAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO
+ HOCl 
+ HCl
C
H
R
O
C
OH
R
O

## Slide 69: FATORES INTERVENIENTES NA FORMAÇÃO DE SPD: DOSAGEM DE AO

## Slide 70: FATORES INTERVENIENTES NA FORMAÇÃO DE SPD: CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS PRECURSORES

## Slide 71: FATORES INTERVENIENTES NA FORMAÇÃO DE SPD: pH DE COAGULAÇÃO

## Slide 72: MINIMIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Remoção dos compostos orgânicos precursores (Otimização do processo de coagulação) !!!
Mudança do coagulante
Alteração do pH de coagulação
Aumento da dosagem de coagulante

## Slide 73: MINIMIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Mudança do agente oxidante !!!
Interrupção da pré-cloração
Em não sendo possível, diminuir da concentração residual de cloro na água decantada
Prever sistema de intercloração
Utilização do permanganato de potássio como pré-oxidante

## Slide 74: MINIMIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Em face da diversidade de características físico-químicas dos SPD, não é possível a sua remoção por meio de um único processo unitário
A formação dos SPD é um processo cinético !!! Ocorre o seu aumento ao longo do sistema de distribuição !!!
Remoção dos sub-produtos da desinfecção

## Slide 75: MINIMIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Controle da qualidade da água bruta diretamente no manancial (Gerenciamento da qualidade da água na bacia hidrográfica)
Difícil implementação prática !!!
Coleta, afastamento, tratamento e disposição adequada de esgotos sanitários
Deve ser prevista a remoção de nutrientes !!!

## Slide 76: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 77: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 78: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção
A demanda de cloro variável no tempo indica que também deverá ser variável a concentração de CONs na fase líquida !!!
A concentração de CONs na fase líquida, por sua vez, deverá ser função do escoamento superficial direto !!!

## Slide 79: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 80: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 81: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção
Sendo variável no tempo a concentração de CONs na fase líquida, espera-se que seja também variável a formação de SPD !!!
Dado que a formação de SPD é variável no tempo, as estratégias para a sua minimização também o serão !!!

## Slide 82: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 83: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 84: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção
Em utilizando-se o cloro como agente oxidante, o THM principal deverá ser o clorofórmio !!!
A especiação química dos THMs formados será função dos agentes oxidantes empregados e da qualidade da água !!!

## Slide 85: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO

## Slide 86: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO – ESTUDO DE CASO
Compostos orgânicos
Precursores
(P)
Cloro livre
(C)
Sub-produtos da
desinfecção
A demanda de cloro pode ser empregada como um parâmetro surrugado indicador da formação de SPD !!!
As estratégias mais simples para a minimização da formação dos SPD são interrupção da pré-cloração, remoção de COT e mudança do agente oxidante !!!

## Slide 87: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 1,87 mg/L

## Slide 88: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 5,76 mg/L

## Slide 89: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L

## Slide 90: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 1,94 mg/L
COT Água Coagulada: 1,77 mg/L

## Slide 91: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 4,01 mg/L
COT Água Coagulada: 3,38 mg/L

## Slide 92: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L
COT Água Coagulada: 2,27 mg/L

## Slide 93: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 2,39 mg/L
COT Água Coagulada: 1,10 mg/L

## Slide 94: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 5,95 mg/L
COT Água Coagulada: 2,99 mg/L

## Slide 95: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 2,29 mg/L
COT Água Coagulada: 1,10 mg/L

## Slide 96: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO E THMs

## Slide 97: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO E THMs

## Slide 98: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO E THMs

## Slide 99: Muito Obrigado !!!