## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: COAGULAÇÃO
Introdução
Definição de um sistema coloidal
Estabilidade de um sistema coloidal
Definição do processo de coagulação em águas de abastecimento

## Slide 3: COAGULAÇÃO
Comportamento químico em meio aquoso dos coagulantes mais utilizados no processo de tratamento de água
Sais de alumínio (Sulfato de alumínio)
Sais de Ferro (Cloreto férrico e sulfato férrico)

## Slide 4: COAGULAÇÃO
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
Mistura rápidas em ETAs – Unidades hidráulicas e mecanizadas
Conceito do gradiente de velocidade
Comentários Finais

## Slide 5: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 6: COAGULAÇÃO

## Slide 7: COAGULAÇÃO

## Slide 8: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 9: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 10: COAGULAÇÃO SISTEMAS COLOIDAIS
Chart: Diâmetro das partículas (um)
| 190.79214801681513 | 88.557870377584621 | 41.104922227312429 | 19.079214801681523 | 13.22878868850338 | 11.157592502258044 | 9.5396074008407439 | 8.8557870377584518 | 6.1402597858780386 | 5.1788956768482652 | 4.4278935188792259 | 4.1104922227312457 | 2.8500561257613115 | 2.4038304344104335 | 2.0552461113656224 | 1.9079214801681539 | 0.88557870377584436 | 0.41104922227312413 | 0.19079214801681516 | 8.8557870377584655E-2 | 4.1104922227312511E-2 | 1.9079214801681562E-2 | 8.8557870377584565E-3 | 4.1104922227312461E-3 | 1.9079214801681541E-3 | 8.855787037758445E-4 | 4.110492222731242E-4
Número de partículas (por litro) | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 3000000 | 5000000 | 8000000 | 10000000 | 30000000 | 50000000 | 80000000 | 100000000 | 300000000 | 500000000 | 800000000 | 1000000000 | 10000000000 | 100000000000 | 1000000000000 | 10000000000000 | 100000000000000 | 1000000000000000 | 10000000000000000 | 1e+17 | 1e+18 | 1e+19 | 1e+20
Área Superficial Total (m2/L) | 0.00011436 | 0.00024637 | 0.00053079 | 0.0011436 | 0.0016493 | 0.0019555 | 0.0022871 | 0.0024637 | 0.0035533 | 0.0042129 | 0.0049274 | 0.0053079 | 0.0076554 | 0.0090764 | 0.010616 | 0.011436 | 0.024637 | 0.053079 | 0.11436 | 0.24637 | 0.53079 | 1.1436 | 2.4637 | 5.3079 | 11.4356 | 24.6372 | 53.0792

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Movimento Browniano: Bombardeamento pelas moléculas de água.
Efeito Tyndall: Propriedade de dispersar a luz. A quantificação desta propriedade de um sistema coloidal é denominada nefelometria.
Comportamento Elétrico: Existência de cargas negativas e positivas na superfície do colóide (Eletroforese).

## Slide 12: ESTABILIDADE DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Presença de grupos funcionais ionizáveis
SiOH2+  SiOH + H+
SiOH  SiO- + H+

## Slide 13: ESTABILIDADE DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Adsorção específica de íons
SiOH + Ca+2  SiOCa+ + H+
SiOH + HPO4-2  SiOPO3H- + OH-

## Slide 14: ESTABILIDADE DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Imperfeições na estrutura cristalina (Inclusão Isomórfica)

## Slide 15: COAGULAÇÃO
Definição: Operação unitária responsável pela desestabilização das partículas coloidais em um sistema aquoso, preparando-as para a sua remoção nas etapas subseqüentes do processo de tratamento.

## Slide 16: COAGULAÇÃO
Diâmetro das partículas
Freqüência relativa
Água bruta
Água coagulada

## Slide 17: SISTEMAS COLOIDAIS
Colóides liofóbicos: São aqueles que formam um sistema heterogêneo com o solvente (Sistema Bifásico). Desta forma, distingue-se uma fase contínua (solvente) e uma fase dispersa (colóides). Uma vez que predomina um sistema bifásico, pode-se definir uma área de interface.

## Slide 18: SISTEMAS COLOIDAIS
Colóides liofílicos: São aqueles que formam um sistema homogêneo com o solvente (Sistema Unifásico). Desta forma, distingue-se uma única fase contínua tendo o solvente e o sistema coloidal como soluto.

## Slide 19: ESTABILIDADE DE SISTEMAS COLOIDAIS
Quando a fase contínua é a água, os sistemas coloidais são denominados hidrofóbicos e hidrofílicos.

## Slide 20: ESTABILIDADE DE SISTEMAS COLOIDAIS
Sistemas coloidais hidrofóbicos: São sistemas instáveis, pois as interações com o solvente são pequenas.

## Slide 21: ESTABILIDADE DE SISTEMAS COLOIDAIS
Sistemas coloidais hidrofílicos: São sistemas estáveis, as interações com o solvente são tais que previnem o sistema contra alterações em sua “estrutura global”.

## Slide 22: TEORIA DA DUPLA CAMADA

## Slide 23: TEORIA DA DUPLA CAMADA ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 24: TEORIA DA DUPLA CAMADA ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 25: TEORIA DA DUPLA CAMADA ESTABILIDADE COLOIDAL
Chart: Água Bruta - ETA Guaraú Variação do Potencial Zeta com o pH
| 3 | 4 | 4.84 | 6 | 6.97 | 8 | 9
Potencial Zeta (mV) | 6.6 | -10.2 | -26.1 | -29 | -30.6 | -35.2 | -42

## Slide 26: TEORIA DA DUPLA CAMADA ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 27: ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 28: ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 29: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
  Compressão da dupla camada
  Adsorção-neutralização
  Varredura
  Ponte interparticular

## Slide 30: COAGULANTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Sulfato de alumínio (sólido ou líquido)
Cloreto férrico (líquido)
Sulfato férrico (líquido)
Cloreto de polialumínio (sólido ou líquido)
Coagulantes orgânicos catiônicos (sólido ou líquido)

## Slide 31: COMPORTAMENTO DOS SAIS DE ALUMÍNIO E FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 32: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS ALUMÍNIO

## Slide 33: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS FERRO

## Slide 34: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 35: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 36: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
  Compressão da dupla camada
  Adsorção-neutralização
  Varredura
  Ponte interparticular

## Slide 37: COMPORTAMENTO DOS SAIS DE ALUMÍNIO E FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 38: COMPORTAMENTO DOS SAIS DE ALUMÍNIO E FERRO EM MEIO AQUOSO
    Porque a compressão da dupla camada é incompleto?
    São desprezados os efeitos entre o coagulante e o solvente, bem como da partícula coloidal e o solvente

## Slide 39: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
  Compressão da dupla camada
  Adsorção-neutralização
  Varredura
  Ponte interparticular

## Slide 40: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS ALUMÍNIO

## Slide 41: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS FERRO

## Slide 42: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
  Compressão da dupla camada
  Adsorção-neutralização
  Varredura
  Ponte interparticular

## Slide 43: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS ALUMÍNIO

## Slide 44: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS FERRO

## Slide 45: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 46: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Baixa dosagem de coagulante !!!

## Slide 47: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Com o aumento da dosagem de coagulante !!!
Adsorção-Neutralização !!!

## Slide 48: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Com o aumento da dosagem de coagulante !!! Mais coagulante !!!
Adsorção-Neutralização pode reverter a carga das partículas coloidais !!!

## Slide 49: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante terá de ser aumentada !!! Bem mais !!!

## Slide 50: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante terá de ser aumentada !!! Mais e mais !!!

## Slide 51: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante aplicada poderá exceder o produto de solubilidade !!!

## Slide 52: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante aplicada poderá exceder o produto de solubilidade !!!
Varredura !!!

## Slide 53: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Adsorção-Neutralização !!!
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Desinfecção
Filtração Direta !!!

## Slide 54: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Adsorção-Neutralização !!!
Filtração em Linha !!!
Coagulação
Filtração
Desinfecção

## Slide 55: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ETA’s
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
Varredura !!!
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Desinfecção

## Slide 56
Tipo de coagulante
Dosagem de coagulante
pH de coagulação
Qualidade da água bruta
Aspectos químicos !!!
Aspectos hidrodinâmicos !!!
Dispersão do coagulante na fase líquida
Características físicas da estação de tratamento de água
Coagulação !!!

## Slide 57: DOSAGENS DE COAGULANTE USUALMENTE EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Sulfato de alumínio (2 mg/L a 100 mg/L)
Cloreto férrico (2 mg/L a 80 mg/L)
Sulfato férrico (2 mg/l a 80 mg/L)
Coagulantes orgânicos catiônicos (1 mg/L a 4 mg/L)

## Slide 58: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA SÓLIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 100 mg/L)
Produto adquirido na forma sólida
Sacos com 25 kg e 40 kg de capacidade
Pureza: 90% a 95%
Massa Específica Aparente: 700 a 800 kg/m3

## Slide 59: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA SÓLIDA

## Slide 60: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA SÓLIDA

## Slide 61: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA LÍQUIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 100 mg/L)
Produto adquirido na forma líquida
Caminhão tanque
Pureza: 50 %
Massa Específica: 1.300 kg/m3

## Slide 62: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 63: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 64: SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LÍQUIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 80 mg/L)
Produto adquirido na forma líquida
Caminhão tanque
Pureza: 42 %
Massa Específica: 1.500 kg/m3

## Slide 65: CLORETO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LÍQUIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 80 mg/L)
Produto adquirido na forma líquida
Caminhão tanque
Pureza: 35 %
Massa Específica: 1.400 kg/m3

## Slide 66: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 67: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 68: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 69: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 70: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: Dosagem de coagulante
| 0 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 32.5 | 35 | 40
Sulfato de alumínio (mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5
PAC (mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6
Cloreto Férrico (mg FeCl3/L) | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6

## Slide 71: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7.4 | 8.1
5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 9 | 9.1 | 8.6
7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.8 | 3.6 | 4.4 | 8.1 | 8.6 | 7.6
10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 8.1 | 10.3 | 9.7
15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.4 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 7.5
20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.7 | 8.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.5
30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.1 | 6.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.7

## Slide 72: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7.4 | 8.1
5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 9 | 9.1 | 8.6
7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.8 | 3.6 | 4.4 | 8.1 | 8.6 | 7.6
10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 8.1 | 10.3 | 9.7
15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.4 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 7.5
20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.7 | 8.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.5
30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.1 | 6.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.7

## Slide 73: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.5 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 8.1
5 mg FeCl3/L) | 3 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 9 | 8.7
7,5 mg FeCl3/L) | 7.6 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 6.5
10 mg FeCl3/L) | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1
15 mg FeCl3/L) | 8.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2
20 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3
30 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3

## Slide 74: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.5 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 8.1
5 mg FeCl3/L) | 3 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 9 | 8.7
7,5 mg FeCl3/L) | 7.6 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 6.5
10 mg FeCl3/L) | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1
15 mg FeCl3/L) | 8.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2
20 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3
30 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3

## Slide 75: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.4 | 8.1
PAC - 5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9
PAC - 7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.9 | 5.3 | 4 | 3.2 | 5.5 | 7.6
PAC - 10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 6.4 | 9.1 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 6.6
PAC - 15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 3 | 2.2 | 2.3
PAC - 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 9.7 | 9.9 | 8.3 | 2.2 | 2 | 1.7
PAC - 30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 11.5 | 10.4 | 9.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3

## Slide 76: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.4 | 8.1
PAC - 5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9
PAC - 7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.9 | 5.3 | 4 | 3.2 | 5.5 | 7.6
PAC - 10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 6.4 | 9.1 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 6.6
PAC - 15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 3 | 2.2 | 2.3
PAC - 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 9.7 | 9.9 | 8.3 | 2.2 | 2 | 1.7
PAC - 30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 11.5 | 10.4 | 9.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3

## Slide 77: PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Dispositivos hidráulicos
Calhas Parshall
Vertedores retangulares
Malhas difusoras
Injetores

## Slide 78: PROCESSO DE COAGULAÇÃO VERTEDORES RETANGULARES

## Slide 79: PROCESSO DE COAGULAÇÃO VERTEDORES RETANGULARES

## Slide 80: PROCESSO DE COAGULAÇÃO VERTEDORES RETANGULARES

## Slide 81: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 82: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 83: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 84: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 85: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 86: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 87: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 88: PROCESSO DE COAGULAÇÃO MISTURA RÁPIDA HIDRÁULICA
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Guaraú)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA ABV)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA São Sebastião)

## Slide 89: PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Dispositivos mecânicos
Agitadores mecânicos
Turbinas
Hélice propulsora

## Slide 90: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 91: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 92: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 93: PROCESSO DE COAGULAÇÃO DISPOSITIVOS MECANIZADOS ETA ANHANGABAÚ

## Slide 94: PROCESSO DE COAGULAÇÃO DISPOSITIVOS MECANIZADOS ETA JACAREÍ

## Slide 95: PROCESSO DE COAGULAÇÃO MISTURA RÁPIDA MECANIZADA
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Jacareí)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Anhangabaú)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Cubatão – Casan)

## Slide 96: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 97: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 98: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
G=Gradiente de velocidade (s-1)
dx
dy
dz

## Slide 99: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Agitadores de fluxo radial
Agitadores de fluxo axial
Fa=força de arraste (N)
v=velocidade (m/s)
Cd=coeficiente de arraste
Ap=área projetada
n=rotação (rps)
D=diâmetro do rotor (m)
P=Potência (W)

## Slide 100: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Tipo de rotor | Valor de KT
Hélice propulsora marítima (3 hélices) | 0,87
Turbina (seis palhetas retas) | 5,75
Turbina (seis palhetas curvas) | 4,80
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 450 | 1,27
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 320 | 1,0 a 1,2
Turbina com seis palhetas inclinadas a 450 | 1,63

## Slide 101: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO RADIAL

## Slide 102: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO RADIAL

## Slide 103: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 104: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 105: UNIDADES DE MISTURA RÁPIDA DIMENSIONAMENTO
Gradiente de velocidade  1.000 s-1
Mecanismo de coagulação por adsorção-neutralização
Gradiente de velocidade  300 s-1
Mecanismo de coagulação por varredura
Tempo de detenção hidráulico  30 s

## Slide 106: Muito Obrigado !!!