## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5750 – TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO CONTROLE DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Introdução
Origem dos problemas de gosto e odor em águas de abastecimento
Gosto e odor em mananciais superficiais e subterrâneos
Classificação dos compostos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento

## Slide 3: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Aspectos fisiológicos envolvidos nas sensações de gosto e odor
Quantificação de gosto e odor em águas de abastecimento
Gosto e odor em águas de abastecimento oriundos de subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos

## Slide 4: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Análise sensorial, método analítico e percepção dos consumidores
Técnicas de remoção de compostos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento
Estudos de Caso
Comentários Finais

## Slide 5: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 6: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
COMPORTAMENTO DE ETA’s EM RELAÇÃO A QUALIDADE DA ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final

## Slide 7
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 8
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Isenta de material particulado e coloidal que porventura possa oferecer prejuízos a qualidade estética da água
Isenta de cor real
Isenta de gosto e odor

## Slide 9: CONTAMINANTES EM ÁGUAS NATURAIS E SUA REMOÇÃO
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 10: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Presença de constituintes inorgânicos em concentrações elevadas tais como o ferro, cloreto, sulfato, gás sulfídrico, entre outros

## Slide 11: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Presença de constituintes inorgânicos em concentrações elevadas tais como o ferro, cloreto, sulfato, gás sulfídrico, entre outros
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 12: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 13: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Presença de compostos orgânicos originários a partir de fontes antropogênicas (fenóis, nitrofenóis) e demais compostos aromáticos (tetracloreto de carbono, tetracloroetileno, etc)

## Slide 14: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Presença de compostos orgânicos originários a partir de fontes antropogênicas (fenóis, nitrofenóis) e demais compostos aromáticos (tetracloreto de carbono, tetracloroetileno, etc)

## Slide 15: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 16: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Odor e sabor em águas de abastecimento originados no processo de tratamento. Ação de agentes oxidantes e suas reações com compostos orgânicos, que podem ser de origem biogênica e ou antropogênica

## Slide 17: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Odor e sabor em águas de abastecimento originados no processo de tratamento. Ação de agentes oxidantes e suas reações com compostos orgânicos, que podem ser de origem biogênica e ou antropogênica

## Slide 18: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 19: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Odor e sabor em águas de abastecimento tendo como origem o sistema público de distribuição de água

## Slide 20: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Odor e sabor em águas de abastecimento tendo como origem o sistema público de distribuição de água

## Slide 21: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 22: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Presença de compostos orgânicos originários a partir de fontes biogênicas

## Slide 23: ORIGEM DOS PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Presença de compostos orgânicos originários a partir de fontes biogênicas

## Slide 24: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 25: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)
Compostos orgânicos naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos
Compostos orgânicos sintéticos, de origem antropogênica
Compostos orgânicos formados no processo de tratamento

## Slide 26: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 27: PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Tipos de problema de gosto e odor informados pelas Companhias de Saneamento à AWWA (AWWA (1995))

## Slide 28: PROBLEMAS DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Tipos de problema de gosto e odor informados pelas Companhias de Saneamento à AWWA em função do tipo de manancial (AWWA (1995))

## Slide 29: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: COMPOSTOS INORGÂNICOS
Concentração limiar de gosto e odor para específicos sais e cátions (AWWA (1987))

## Slide 30: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: COMPOSTOS INORGÂNICOS
Padrão de Potabilidade para SDT: 1.000 mg/L (Portaria 518/MS)
SDT: 500 mg/L (USEPA)
Cloretos: 250 mg/L (USEPA)
Sulfato: 250 mg/L (USEPA)
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 31: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: COMPOSTOS ORGÂNICOS
Concentração limiar de gosto e odor para alguns específicos COS’s (AWWA (1987))
Composto químico | Concentração limiar de gosto e odor (mg/l) | Indústra
Acetona | 5 a 265 | Tintas, vernizes, plásticos e perfumaria
Anilina | 70 | Borracha
Anisole | 0,05 | Química
Benzeno | 2 a 30 | Tintas e vernizes
Bromofórmio | 0,3 | Química
Clorofórmio | 0,1 | Plásticos e farmaceutica
Formaldeído | 50 | Desinfetantes, inseticidas, plásticos e textil

## Slide 32: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: COMPOSTOS ORGÂNICOS
Concentração limiar de gosto e odor para alguns específicos COS’s (AWWA (1987))
Composto químico | Concentração limiar de gosto e odor (mg/l) | Indústra
Heptano | 50 | Química
Nitropropano | 25 | Química
Fenol | 1 a 6 | Química
Ácido propiônico | 20 | Química
Sacarina | 4,4 | Galvanoplastia
Estireno | 0,05 a 0,73 | Borracha
Tolueno | 1 | Solventes, vernizes, tintas, farmacêutica, inseticidas
Xileno | 0,02 a 1,8 | Tintas e inseticidas

## Slide 33: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: COMPOSTOS ORGÂNICOS
Tolueno: 0,17 mg/L (MS/518)
Xileno: 0,3 mg/L (MS/518)
Tolueno: 1,0 mg/L (USEPA)
Xileno: 10 mg/L (USEPA)
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 34: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: AGENTES OXIDANTES E COMPOSTOS ORGÂNICOS
Concentrações limiares de gosto e odor do cloro e cloraminas em águas de abastecimento (KRASNER et al. (1989))
Composto químico | Concentração limiar de odor (mg/l) | Concentração limiar de gosto (mg/l)
Ácido Hipocloroso | 0,28 | 0,24
Íon Hipoclorito | 0,36 | 0,30
Monocloramina | 0,65 | 0,48
Dicloramina | 0,15 | 0,13
Tricloramina | 0,02 | ******

## Slide 35: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 36: AGENTES OXIDANTES E SUA APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro (Cloro gasoso, hiploclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio
Peroxônio (O3 + H2O2)
Peróxido de hidrogênio

## Slide 37: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal

## Slide 38: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 39: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 40: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 41: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 42: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 43: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 44: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: AGENTES OXIDANTES E COMPOSTOS ORGÂNICOS
Concentrações limiares de gosto e odor de fenóis e clorofenóis
Composto químico | Concentração limiar de gosto (g/l) | Concentração limiar de odor (g/l)
Fenol | > 1.000 | > 1.000
2 Clorofenol | 4 | 2
4 Clorofenol | > 1.000 | > 1.000
2,4 Diclorofenol | 8 | 2
2,6 Diclorofenol | 2 | 3
2,4,6 Triclorofenol | > 1.000 | > 1.000

## Slide 45: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: AGENTES OXIDANTES E COMPOSTOS ORGÂNICOS
Não objetável (Portaria 518/MS)
Ausência de gosto e odor
Número limiar de odor: 3 TON (USEPA)
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 46: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO: COMPOSTOS ORGÂNICOS DE FONTE BIOGÊNICA
Concentração limiar de gosto e odor para alguns específicos compostos orgânicos de origem biogênica (AWWA (1987))
Composto químico | Descrição | Concentração limiar de odor (ng/l)
Geomin | Terra, mofo | 4,0
2,3,6 Tricloroanisole | Mofo | 7,0
2-Metoxi-3-isopropil-pirazina | Terra, mofo, batata | 2,0
2-Metoxi-3-isobutil-pirazina | Terra, mofo, pimenta da terra | 2,0
2-Metilisoborneol | Terra, mofo, cânfora | 9,0

## Slide 47: ASPECTOS FISIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NAS SENSAÇÕES DE GOSTO E ODOR
A sensação é provocada por estímulos provenientes do mundo exterior ou do próprio organismo, ou seja, qualquer alteração física ou química capaz de excitar um órgão sensorial !!!

## Slide 48: ASPECTOS FISIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NAS SENSAÇÕES DE GOSTO E ODOR
Sensibilidade álgica (dor)
Sensibilidade térmica
Sensibilidade mecânica
Sensibilidade gustativa
Sensibilidade olfativa

## Slide 49: ASPECTOS FISIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NAS SENSAÇÕES DE GOSTO E ODOR
Mecanismo gustativo no homem

## Slide 50: ASPECTOS FISIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NAS SENSAÇÕES DE GOSTO E ODOR
Mecanismo olfativo no homem

## Slide 51: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Threshold Odor Number (TON)
Flavor Profile Analysis (FPA)
Identificação química

## Slide 52: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Threshold Odor Number (TON)
Coleta da amostra
Aquecimento a 40 C
Diluição da amostra com água isenta de gosto e odor

## Slide 53: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Threshold Odor Number (TON)
Amostra
Frascos com 500 mL de capacidade
Volume total de líquido no frasco: 200 mL
H2O
H2O
H2O

## Slide 54: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Threshold Odor Number (TON)
Amostra
H2O
H2O
H2O
A: Volume de amostra
B: Volume de água isenta de gosto e odor
TON: Threshold odor number

## Slide 55: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Threshold Odor Number (TON)
Amostra
H2O
H2O
H2O
A+B é sempre igual a 200 mL
Quanto maior A, menor será o valor de TON
TON deverá ser calculado a partir do menor valor de A perceptível em relação a gosto e odor

## Slide 56: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Threshold Odor Number (TON)

## Slide 57: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Flavor Profile Analysis (FPA)
Originalmente desenvolvida na indústria alimentícia
Posteriormente adaptada para águas de abastecimento

## Slide 58: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 59: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Flavor Profile Analysis (FPA)
Coleta da amostra
Aquecimento a 40 C
Dispor 200 mL de amostra em frascos com 500 mL de capacidade

## Slide 60: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Flavor Profile Analysis (FPA)
Seleção dos panelistas (Recomendável de 3 a 5)
Relatar a impressão da amostra (gosto e odor) e atribuir a mesma uma intensidade

## Slide 61: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Intensidade | Valor
Isento | 0
Limiar | 2
Fraco | 4
Fraco a moderado | 6
Moderado | 8
Moderado a forte | 10
Forte | 12

## Slide 62: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 1: Terra, mofo, bolor
Composto químico | Descrição | Concentração limiar de odor (ng/l)
Geomin | Terra, mofo | 4,0
2,3,6 Tricloroanisole | Mofo | 7,0
2-Metoxi-3-isopropil-pirazina | Terra, mofo, batata | 2,0
2-Metoxi-3-isobutil-pirazina | Terra, mofo, pimenta da terra | 2,0
2-Metilisoborneol | Terra, mofo, cânfora | 9,0

## Slide 63: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 1: Terra, mofo, bolor
Composto químico | Descrição | Concentração limiar de odor (g/l)
Toxafeno | Mofo | 140
Aldrin | Mofo | 17
Clordano | Mofo, clorado | 2,5
Endrin | Mofo, clorado | 18
Dieldrin | Mofo, cânfora | 41

## Slide 64: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 1: Terra, mofo, bolor
2-Methylisoborneol

## Slide 65: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 1: Terra, mofo, bolor
Geosmin

## Slide 66: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 2: Odor Clorado
Composto químico | Descrição | Concentração limiar de odor (mg/l)
Ácido Hipocloroso | Alvejante | 0,28
Íon Hipoclorito | Alvejante | 0,36
Monocloramina | Piscina | 0,65
Dicloramina | Piscina | 0,15
Tricloramina | Gerânio | 0,02

## Slide 67: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 3: Odor de grama, palha, madeira
Odores oriundos de subprodutos metabólicos (algas e demais microrganismos)
Associados a álcoois altamente solúveis em fase líquida

## Slide 68: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 4: Odor pantanoso, séptico, sulfuroso
Composto químico | Descrição | Concentração limiar de odor (g/l)
Sulfeto de hidrogênio | Ovo podre | 1,1
Metilsulfeto | Vegetais em decomposição | 1,1
Dimetiltrisulfeto | Pantanoso | 0,010

## Slide 69: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 4: Odor pantanoso, séptico, sulfuroso
Dimetilsulfeto

## Slide 70: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 4: Odor pantanoso, séptico, sulfuroso
Dimetiltrisulfeto

## Slide 71: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 5: Fragrâncias (Vegetação, flores, frutas)
Odores oriundos de subprodutos metabólicos (algas e demais microrganismos)

## Slide 72: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 6: Odor de peixe
Odores oriundos de subprodutos metabólicos (algas e demais microrganismos)
Odor proveniente de compostos que possuam grupos funcionais nitrogenados

## Slide 73: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 7: Odor de remédio, fenólico, alcoólico
Composto químico | Referência | Concentração limiar de odor (g/l)
Fenol | Medicinal | > 1.000
2 Clorofenol | Medicinal | 2
4 Clorofenol | Medicinal | > 1.000
2,4 Diclorofenol | Medicinal | 2
2,6 Diclorofenol | Medicinal | 3
2,4,6 Triclorofenol | Medicinal | > 1.000

## Slide 74: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 7: Odor de remédio, fenólico, alcoólico
2 Clorofenol

## Slide 75: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 7: Odor de remédio, fenólico, alcoólico
2,4 Diclorofenol

## Slide 76: QUANTIFICAÇÃO DE GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Grupo 8: Odor químico, hidrocarboneto
Composto químico | Referência | Concentração limiar de odor (g/l)
Xileno | Solvente, doce | 0,02
Estireno | Doce | 0,05
Isodecanol | Álcool | 0,020
Isobutanol | Doce | 0,68
1-Hexanol | Doce, álcool | 0,01

## Slide 77: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
2-Methylisoborneol (MIB)
Actinomicetos
Oscillatoria curviceps
Oscillatoria tenuis

## Slide 78: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Geosmin
Actinomicetos
Sympioca muscoum
Oscillatoria simplicissima
Anabaena cheremetieve

## Slide 79: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Isobutil mercaptana
Microcystis flos-aquae

## Slide 80: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Dimetildisulfeto
Microcystis flos-aquae
Oscillatoria chalybea

## Slide 81: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Composto | Fonte | Odor
Odores de terra e gramíneo |  | 
Geosmina | Actinomicetos,algas azuis e cianobactérias | Terra
MIB | Actinomicetos,algas azuis e cianobactérias | Mofo
2-isopropyl-methoxy-pyrazine | Actinomicetos | Mofo, batata
Cloroanisole | Metilação de clorofenóis | Mofo

## Slide 82: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Composto | Fonte | Odor
Odores de vegetais, frutífero e florais |  | 
Trans-2,cis-6-nonadienal | Algas | Pepino
Aldeídos (> C7) | Ozonização | Frutífero

## Slide 83: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Composto | Fonte | Odor
Odores de peixe |  | 
n-Hexanal e n-Heptanal | Algas flageladas, diatomáceas | Peixe
Hepta e decadienal | Algas | Peixe

## Slide 84: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Composto | Fonte | Odor
Odores pantanoso, séptico e sulfuroso |  | 
Mercaptanas | Decomposição de microrganismos e algas azuis | Sulfuroso
Dimetil-polisulfetos | Bactérias | Pantanoso
Sulfeto de hidrogênio | Bactérias anaeróbias | Ovo podre
Aldeídos (baixo peso molecular) | Cloração de aminoácidos | Pantanoso
Desconhecido | Dióxido de cloro | Urina de gato

## Slide 85: GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO ORIUNDOS DE SUBPRODUTOS METABÓLICOS
Composto | Fonte | Odor
Odores medicinais |  | 
Clorofenóis | Cloração de fenóis | Medicinal
Trihalometanos iodados | Cloraminação | Medicinal
Odores químicos e hidrocarbonetos |  | 
Anti-oxidantes fenólicos | Tubos de polietileno | Plástico
Odores de cloro e ozônio |  | 
Cloro livre | Desinfecção | Cloro
Monocloramina | Desinfecção | Cloro
Dicloramina | Desinfecção | Piscina
Ozônio | Desinfecção | Ozônio

## Slide 86: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e Intensidade de Gosto e Odor para a água final produzida pelo Sistema Produtor do Guarapiranga no período de 2002 a 2004.

## Slide 87: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e número de reclamações dos consumidores para a água final produzida pelo Sistema Produtor do Guarapiranga para o ano de 2002.

## Slide 88: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e número de reclamações dos consumidores para a água final produzida pelo Sistema Produtor do Guarapiranga para o ano de 2003

## Slide 89: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e número de reclamações dos consumidores para a água final produzida pelo Sistema Produtor do Guarapiranga para o ano de 2004

## Slide 90: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e Intensidade de Gosto e Odor para a água final produzida pelo Sistema Produtor Alto Tietê no período de 2002 a 2004.

## Slide 91: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e número de reclamações dos consumidores para a água final produzida pelo Sistema Produtor Alto Tietê para o ano de 2003

## Slide 92: ANÁLISE SENSORIAL, MÉTODO ANALÍTICO E PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
Concentrações de MIB, Geosmin e número de reclamações dos consumidores para a água final produzida pelo Sistema Produtor Alto Tietê para o ano de 2004

## Slide 93: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida

## Slide 94: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Osmose Reversa
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Arraste com Ar
Adsorção em Carvão Ativado
Ultrafiltração
Coagulação

## Slide 95: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 96: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Oxidação química
Arraste com ar
Adsorção em carvão ativado (pó ou granular)

## Slide 97: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Oxidação química
Arraste com ar
Adsorção em carvão ativado (pó ou granular)

## Slide 98: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Oxidação química
Arraste com ar
Adsorção em carvão ativado (pó ou granular)

## Slide 99: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR
Oxidação química
Arraste com ar
Adsorção em carvão ativado (pó ou granular)

## Slide 100: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR

## Slide 101: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR

## Slide 102: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR

## Slide 103: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR

## Slide 104: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR

## Slide 105: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR

## Slide 106
1
1. Cantareira 33,3 m3/s
2
2. Alto Tietê 10,0 m3/s
3
3. Rio Claro 4,0 m3/s
4
4. Rib. da Estiva 0,1 m3/s
5
5. Rio Grande 4,2 m3/s
6
6. Guarapiranga 15,0 m3/s
7
7. Alto Cotia 1,3 m3/s
8
8. Baixo Cotia 1,0 m3/s
Total: 68,9 m3/s
Região Metropolitana de São Paulo

## Slide 107
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 108
REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO
ETA ABV
Captação e adução

## Slide 109: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 110: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 111: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 112: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 113: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 114: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 115: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 116: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 117: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 118: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 119: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 120: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 121: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 122: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 123: REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS CAUSADORES DE GOSTO E ODOR – ESTUDO DE CASO

## Slide 124: MUITO OBRIGADO !!!