## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Série de sólidos: sólidos totais
Série de sólidos: sólidos dissolvidos totais
Série de sólidos: sólidos em suspensão totais

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Série de sólidos: Sólidos sedimentáveis
Série de sólidos: Teor de sólidos
Parâmetro turbidez
Parâmetros cor real e cor aparente
Comentários Finais

## Slide 4: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 5: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 7
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Definição: Material remanescente após a evaporação da fase líquida a temperatura igual a 103 oC

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Origem: Presença de partículas em suspensão, coloidais, cátions e ânions na fase líquida e demais contaminantes remanescentes após a evaporação da fase aquosa a 103 C

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Análise gravimétrica
Unidade: mg/L

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Análise gravimétrica
Preparação da cápsula de porcelana
Secagem em estufa
Pesagem

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS FIXOS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 15: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS
Sólidos Totais
Sólidos Totais Fixos
Sólidos Totais Voláteis
ΔΔ
Δ

## Slide 16: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS
ΔΔ
Δ
Fração Volátil

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS FIXOS E VOLÁTEIS
Sólidos totais fixos e voláteis
Calcinação em mufla a 550 C
Pesagem

## Slide 18: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS

## Slide 19: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 21: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1,2 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Sólidos em suspensão
totais

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Definição: Partículas em suspensão e coloidais retidos em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm
Origem: Material particulado e coloidal presente na fase líquida

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Separação do material em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Separação do material em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Filtração em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm
Secagem
Pesagem
Calcinação
Pesagem

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Análise gravimétrica
Unidade: mg/L
Apresenta grande relevância na Engenharia Sanitária e Ambiental

## Slide 27: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de sólidos em suspensão em amostras líquidas
Parâmetro necessário para realização de balanços de massa em ETAs e ETEs
Importante para a realização de estudos ambientais

## Slide 28: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de lançamento de efluentes em corpos receptores
Parâmetro de monitoramento de processos em estações de tratamento de esgotos sanitários
Mais empregado no monitoramento de ETEs do que em ETAs

## Slide 29: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Taubaté
Chart: SST afluente (L/s)
| jun/10 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | jan/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | abr/14 | mai/14 | jun/14 | jul/14 | Data
 | 125 | 192.5 | 220 | 245.5 | 190 | 135 | 131 | 185 | 324 | 204.5 | 224.4 | 136.8 | 136.3 | 117 | 145 | 162.5 | 155 | 208 | 255 | 235 | 180 | 320 | 152 | 189.8 | 232.8 | 204.22

## Slide 30: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo
Chart: Data

## Slide 31: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo
Chart: Data

## Slide 32: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo
Chart: Data

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
E quando não for possível a filtração da amostra ?

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Teor de Sólidos

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Teor de Sólidos
Teor de Sólidos Fixos
Teor de Sólidos Voláteis
ΔΔ
Δ

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Análise gravimétrica
Unidade: %
Importante para monitoramento de processos de tratamento da fase sólida em ETAs e ETEs

## Slide 38: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Descarga de lodos de reatores UASB: 2% a 3%
Lodo primário: 1% a 2%
Lodo adensado em ETAs: 2% a 4%
Lodo desidratado em ETAs e ETEs: 18% a 22%

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Vídeo 1 – Adensamento de lodos de ETAs e ETEs
Vídeo 2 – Desidratação de lodos de ETAs e ETEs

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Será que é possível a obtenção da “concentração” de sólidos em amostras líquidas de forma mais rápida ?
A análise de SST é, em geral, demorada ! E cara !!

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Definição: Material particulado e em suspensão passível de separação na fase líquida por ação da gravidade durante um período de 1 hora
Origem: Material particulado e em suspensão na fase líquida

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Análise física (volumétrica)
Unidade: mL/L
Análise rápida
Indica a necessidade de implantação de unidades de separação sólido-líquido em sistemas de tratamento

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Cone Imhoff (Volume igual a 1.000 mL)

## Slide 45: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão indireto que possibilita a avaliação do volume de sólidos passíveis de sedimentação na fase líquida
Padrão de lançamento de efluentes em corpos receptores: 1 mL/L
Padrão de lançamento de efluentes em redes coletoras: 10 mL/L

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS

## Slide 47: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TURBIDEZ
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 53: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Movimento Browniano: Bombardeamento pelas moléculas de água.
Efeito Tyndall: Propriedade de dispersar a luz. A quantificação desta propriedade de um sistema coloidal é denominada nefelometria.
Comportamento Elétrico: Existência de cargas negativas e positivas na superfície do colóide (Eletroforese).

## Slide 55: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TURBIDEZ
Definição: Capacidade de interferência de passagem de luz em uma amostra em função da presença de material coloidal e em suspensão

## Slide 56: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TURBIDEZ
Princípio: Quantidade de luz dispersa por um sistema coloidal
Unidade: UNT

## Slide 57: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro indireto que possibilita a avaliar a concentração de partículas coloidais presentes na fase líquida
Parâmetro de determinação muito rápida
Padrão de potabilidade: 0,5 UNT (Água filtrada
Padrão de potabilidade: <5,0 UNT (No sistema de distribuição)

## Slide 58: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Monitoramento de estações de tratamento de água
Chart: Outubro 2017

## Slide 59: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Monitoramento de estações de tratamento de água
Chart: Outubro 2017

## Slide 60: RELAÇÃO ENTRE SST E TURBIDEZ
Chart: Turbidez (UNT)
Estação de tratamento de água Anhangabaú

## Slide 61: RELAÇÃO ENTRE SST E TURBIDEZ
Estação de tratamento de água Capivari
Chart: Turbidez (UNT)

## Slide 62: RELAÇÃO ENTRE SST E TURBIDEZ
Estação de tratamento de água Ribeirão da Estiva
Chart: Turbidez (UNT)
| 4 | 3.6 | 6.33 | 19.100000000000001 | 19.2 | 19 | 23 | 22.5 | 23.3 | 24.5 | 25 | 27.8 | 24.9 | 21.9 | 21.7 | 17 | 9.5 | 5.85 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 8.11 | 7.47 | 11.6 | 10.3 | 13.5 | 10 | 11.5 | 14 | 13.5 | 7.9 | 12.6
Sólidos em Suspensão Totais (mg/L) | 3 | 4.5 | 8.5 | 14 | 20 | 18.5 | 12.5 | 19 | 15.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 10 | 7 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 2 | 2.5 | 8.5 | 12 | 8.5 | 10 | 3.5 | 5.5 | 14.5 | 6.5 | 6 | 11

## Slide 63: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO TURBIDEZ
Turbidímetro
Calibração do equipamento
Inserção da amostra
Leitura
Parâmetro de rápida execução, podendo ser efetuado por equipamentos de bancada ou “on line”

## Slide 64: PADRÕES DE TURBIDEZ PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1 UNT
Calibração: solução padrão de formazina

## Slide 65: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO TURBIDEZ

## Slide 66: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Definição: Capacidade de uma amostra em transmitir luz visível em um comprimento de onda sensível ao olho humano

## Slide 67: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Vídeo 1 – Rio Negro
Vídeo 2 – Captação ETA Paranaguá

## Slide 68: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Resíduos de plantas
Açúcares
Polifenóis
Compostos aminas
Decomposição da lignina
Decomposição por microrganismos
Quinonas
Quinonas
Substâncias húmicas
Lignina

## Slide 69: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Estruturas químicas propostas para substâncias húmicas

## Slide 70: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE
Substâncias Húmicas
Ácidos Fúlvicos
Ácidos Húmicos
Huminas
Aumento na intensidade de cor
Aumento no grau de polimerização
Aumento no peso molecular
300.000 ???
2.000
Aumento na porcentagem de C
62%
45%
Decréscimo na porcentagem de O
30%
48%
Decréscimo de solubilidade

## Slide 71: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE

## Slide 72: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: COR REAL E COR APARENTE

## Slide 73: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro indicativo da qualidade estética da água
Padrão de potabilidade: <15 UC (No sistema de distribuição)
Altas concentrações de cor real apresentam efeitos deletérios ao processo de tratamento de água

## Slide 74: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE
Colorímetro
Calibração do equipamento
Inserção da amostra
Leitura
Parâmetro de rápida execução, podendo ser efetuado por equipamentos de bancada ou “on line”

## Slide 75: PADRÕES DE COR PARA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1 UC
Calibração: solução padrão de cloro platinato de potássio

## Slide 76: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE

## Slide 77: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE
Diferenciação entre os parâmetros cor real e cor aparente
Cor real
Associada a compostos orgânicos dissolvidos e sem a influência da turbidez
Cor aparente
Associada a partículas coloidais e mais compostos orgânicos dissolvidos

## Slide 78: DETERMINAÇÃO DO PARÂMETRO COR REAL E APARENTE
A determinação da cor real em amostras que apresentem turbidez requer a sua prévia filtração ou centrifugação
O parâmetro cor real apresenta mais relevância do que a cor aparente
Existe uma intrínseca relação entre os parâmetros turbidez e cor aparente

## Slide 79: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Turbidez (UNT)
Estação de tratamento de água Ribeirão da Estiva

## Slide 80: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Turbidez (UNT)
Estação de tratamento de água Anhangabaú

## Slide 81: Muito Obrigado !!!