## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5750 – TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS NATURAIS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Introdução
Compostos orgânicos em águas de abastecimento
Origem dos compostos orgânicos em águas de abastecimento
Necessidade de remoção de compostos orgânicos no tratamento de águas de abastecimento

## Slide 3: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Características dos compostos orgânicos em águas de abastecimento
Técnicas de quantificação de compostos orgânicos em fase líquida
Mecanismos de remoção de compostos orgânicos em fase líquida
Compostos orgânicos naturais: características e classificação

## Slide 4: TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
O processo de coagulação: Revisão
Otimização do processo de coagulação e maximização da remoção de CONs
Estudo de Caso: Apresentação de Resultados Experimentais
Comentários Finais

## Slide 5: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 6: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
COMPORTAMENTO DE ETA’s EM RELAÇÃO A QUALIDADE DA ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final

## Slide 7: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 8
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 9: CONTAMINANTES EM ÁGUAS NATURAIS E SUA REMOÇÃO
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 10: CONTAMINANTES EM ÁGUAS NATURAIS E SUA REMOÇÃO
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Tratamento Convencional de Águas de Abastecimento e Variantes

## Slide 11: CONTAMINANTES EM ÁGUAS NATURAIS E SUA REMOÇÃO
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Tratamento Convencional de Águas de Abastecimento

## Slide 12: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)

## Slide 13
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA ALTO COTIA
Sistema Alto Cotia

## Slide 14
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA ALTO COTIA
Sistema Alto Cotia

## Slide 15
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 16
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 17
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 18
TRATAMENTO CONVENCIONAL
SISTEMA RIO CLARO
Sistema Rio Claro

## Slide 19: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)
Compostos orgânicos naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos

## Slide 20
TRATAMENTO CONVENCIONAL
RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA

## Slide 21: TRATAMENTO CONVENCIONAL RESERVATÓRIO TAIAÇUPEBA

## Slide 22: TRATAMENTO CONVENCIONAL RESERVATÓRIO TAIAÇUPEBA
ETA Taiaçupeba

## Slide 23: TRATAMENTO CONVENCIONAL RESERVATÓRIO TAIAÇUPEBA
Captação Reservatório Taiaçupeba

## Slide 24: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)
Compostos orgânicos naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos
Compostos orgânicos sintéticos, de origem antropogênica

## Slide 25
TRATAMENTO CONVENCIONAL
ETA CUBATÃO – B. SANTISTA

## Slide 26
TRATAMENTO CONVENCIONAL
ETA CUBATÃO – B. SANTISTA
ETA Cubatão
Captação
Rio Cubatão

## Slide 27
TRATAMENTO CONVENCIONAL
ETA CUBATÃO – B. SANTISTA
ETA Cubatão
Captação
Rio Cubatão
Descarga
Billings

## Slide 28: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: ORIGEM
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)
Compostos orgânicos naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos
Compostos orgânicos sintéticos, de origem antropogênica
Compostos orgânicos formados no processo de tratamento

## Slide 29: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: PROBLEMAS
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Conferir cor real elevada na água tratada
Causar gosto e odor
Interferir nos processos de oxidação química de ferro e manganês
Complexar metais, aumentando sua solubilidade em meio aquoso

## Slide 30: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: PROBLEMAS
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Aumento da demanda de agentes oxidantes
Aumento na formação de subprodutos da desinfecção
Aumento da concentração de compostos orgânicos biodegradáveis na água tratada
Conferir toxicidade crônica à água tratada

## Slide 31: CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM ÁGUAS NATURAIS: PROBLEMAS
Taxa de mortalidade de febre tifóide nos Estados Unidos da América
Fonte: Jacangelo, M. (2001)
0
5
10
15
20
25
30
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Ano
Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes
Início do processo
de cloração
Identificação dos DBP’s
Protozoários resistentes a ação dos agentes desinfetantes convencionais

## Slide 32: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 2914 (MS-12/12/2011)
Compostos Orgânicos
Benzeno: 5 µg/L
Cloreto de Vinila: 2 µg/L
Estireno: 20 µg/L
Diclorometano: 20 µg/L
1,2 Dicloroetano: 10 µg/L
1,1 Dicloroeteno: 30 µg/L

## Slide 33
Compostos Orgânicos (Agrotóxicos)
Alaclor: 20 µg/L
Atrazina: 2 µg/L
Clordano: 0,2 µg/L
Endossulfan: 20 µg/L
Endrin: 0,6 µg/L
Diuron: 90 µg/L
Lindano: 2 µg/L
PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 2914 (MS-12/12/2011)

## Slide 34
Compostos Orgânicos Subprodutos da Desinfecção
Trihalometanos: 100 µg/L
Clorito: 1,0 mg/L
Bromato: 10 µg/L
Cloro residual livre: 5,0 mg/L
Cloraminas: 4,0 mg/L
PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 2914 (MS-12/12/2011)

## Slide 35: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida

## Slide 36: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!! ( Menor do que 200 Daltons)
Função do composto !!!
Variável !!! (500 a 5.000 Daltons)

## Slide 37: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!! Função do composto !!!
Variável !!!
C: 50%
H:4%
O: 46%

## Slide 38: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!! Função do composto !!!
Alta !!!

## Slide 39: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!! Função do composto !!!
Baixa !!!

## Slide 40: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!! Função do composto !!!
Altamente polares !!!

## Slide 41: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!!
Função do composto !!!
Altos valores de coeficientes de partição !!!

## Slide 42: CONTAMINANTES ORGÂNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular e comprimento da cadeia
Composição química
Solubilidade
Volatilidade
Polaridade
Capacidade de partição em fases sólida e líquida
Capacidade de partição em solventes e fase líquida
Variável !!!
Função do composto !!!
Altos valores de coeficientes de partição !!!

## Slide 43: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Hidrocarb. alifáticos
Hidrocarb. aromáticos
Alifáticos
Aromáticos
Alicíclicos
Alquenos
Polímeros não iônicos
Lignina
Éteres
Ésteres
Aldeídos
Éteres
Ésteres
Aldeídos
Epóxi
Heterocíclicos
Proteínas
Carboidratos
Ácidos húmicos
Álcoois
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Álcoois
Cetonas Ácidos carboxílicos
Fenóis
Polímeros
Carboidratos
Ácidos fúlvicos
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil

## Slide 44: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Normalmente, em torno de µg/L e ng/L !!!
Em torno de mg/L !!!

## Slide 45: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Normalmente, em torno de µg/L e ng/L !!!
Em torno de mg/L !!!
Cor real ou verdadeira
Carbono orgânico total (COT)
Absorbância em ultra-violeta 254 nm (UV-254)
Compostos orgânicos halogenados totais (TOX)
Demanda de agentes oxidantes
Formação potencial de THMs

## Slide 46: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Cor real ou verdadeira
Carbono orgânico total (COT)
Absorbância em ultra-violeta 254 nm (UV-254)
Compostos orgânicos halogenados totais (TOX)
Demanda de agentes oxidantes
Formação potencial de THMs

## Slide 47: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Cor real ou verdadeira
Carbono orgânico total (COT)
Absorbância em ultra-violeta 254 nm (UV-254)
Compostos orgânicos halogenados totais (TOX)
Demanda de agentes oxidantes
Formação potencial de THMs

## Slide 48: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS

## Slide 49: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Normalmente, em torno de µg/L e ng/L !!!
Em torno de mg/L !!!
Cromatografia gasosa associada a espectrômetro de massa (GC-MS)
Cromatografia líquida associada a espectrômetro de massa (HPLC-MS)

## Slide 50: CONCENTRAÇÕES EM ÁGUAS NATURAIS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Cromatografia gasosa associada a espectrômetro de massa (GC-MS)
Cromatografia líquida associada a espectrômetro de massa (HPLC-MS)

## Slide 51: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Arraste com Ar

## Slide 52: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Arraste com Ar
Adsorção em Carvão Ativado

## Slide 53: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Arraste com Ar
Adsorção em Carvão Ativado
Ultrafiltração

## Slide 54: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Arraste com Ar
Adsorção em Carvão Ativado
Ultrafiltração
Osmose Reversa

## Slide 55: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Osmose Reversa
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Arraste com Ar
Adsorção em Carvão Ativado
Ultrafiltração
Coagulação

## Slide 56: CONTAMINANTES ORGÂNICOS
Peso Molecular
Volatilidade
Polaridade
Apolar
Semi-polar
Polar
Alto
Médio
Baixo
Volátil
Semi-volátil
Não-volátil
Coagulação
Compostos Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 57: COMPOSTOS ORGÂNICOS NATURAIS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Resíduos de plantas
Açúcares
Polifenóis
Compostos aminas
Decomposição da lignina
Decomposição por microrganismos
Quinonas
Quinonas
Substâncias húmicas
Lignina

## Slide 58: SUBSTÂNCIAS HÚMICAS ESTRUTURA MOLECULAR APROXIMADA

## Slide 59: ÁCIDOS HÚMICOS E FÚLVICOS DIFERENÇAS ESTRUTURAIS
Substâncias Húmicas
Ácidos Fúlvicos
Ácidos Húmicos
Huminas
Aumento na intensidade de cor
Aumento no grau de polimerização
Aumento no peso molecular
300.000 ???
2.000
Aumento na porcentagem de C
62%
45%
Decréscimo na porcentagem de O
30%
48%
Decréscimo de solubilidade

## Slide 60: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 61: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 62: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 63: COAGULAÇÃO
Definição: Operação unitária responsável pela desestabilização das partículas coloidais em um sistema aquoso, preparando-as para a sua remoção nas etapas subseqüentes do processo de tratamento.

## Slide 64: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
    Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
    Compressão da dupla camada
    Adsorção-neutralização
    Varredura
    Ponte interparticular

## Slide 65: COAGULANTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Sulfato de alumínio (sólido ou líquido)
Cloreto férrico (líquido)
Sulfato férrico (líquido)
Cloreto de polialumínio (sólido ou líquido)
Coagulantes orgânicos catiônicos (sólido ou líquido)

## Slide 66: DOSAGENS DE COAGULANTE USUALMENTE EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Sulfato de alumínio (5 mg/l a 100 mg/l)
Cloreto férrico (5 mg/l a 70 mg/l)
Sulfato férrico (8 mg/l a 80 mg/l)
Coagulantes orgânicos catiônicos (1 mg/l a 4 mg/l)

## Slide 67: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 68: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 69: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 70: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CAMPOS DO JORDÃO

## Slide 71: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CAMPOS DO JORDÃO

## Slide 72: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CAMPOS DO JORDÃO

## Slide 73: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CAMPOS DO JORDÃO

## Slide 74: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 75: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 76: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 77: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 78: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 79: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 80: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 81: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 82: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA RIO GRANDE (SABESP)

## Slide 83: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA RIO GRANDE (SABESP)

## Slide 84: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA RIO GRANDE (SABESP)

## Slide 85: COAGULAÇÃO E REAÇÕES QUÍMICAS DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 86: COAGULAÇÃO E REAÇÕES QUÍMICAS DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 87: COMPORTAMENTO ÁCIDO DOS COAGULANTES

## Slide 88: EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DE ALGUMAS ESPÉCIES HIDROLISADAS DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 89: EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DE ALGUMAS ESPÉCIES HIDROLISADAS DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 90: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 91: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 92: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 93: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 94: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 95: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 96: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 97: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 98: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 99: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 100: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 101: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 102: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 103: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 104: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Baixa dosagem de coagulante !!!

## Slide 105: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Com o aumento da dosagem de coagulante !!!
Adsorção-Neutralização !!!

## Slide 106: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
CONs !!!
Natureza variável
Diferentes massas moleculares
Diversos tamanhos moleculares
Partículas coloidais !!!
Natureza variável
Capazes de adsorverem CONs

## Slide 107: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Adsorção-Neutralização !!!
CONs + AlOHy3-y  CON.Al(s)
Mecanismo de precipitação dos CONs por meio de formação de complexos com as espécies hidrolizadas do coagulante !!!

## Slide 108: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Precipitação com espécies hidrolizadas !!!
CONs + AlOHy3-y  CON.Al(s)
Composição química dos CONs
pH de coagulação
Tipo de coagulante
Dosagem de coagulante

## Slide 109: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez !!!
Com o aumento da dosagem de coagulante !!! Mais coagulante !!!
Adsorção-Neutralização pode reverter a
carga das partículas coloidais !!!

## Slide 110: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante terá de ser aumentada !!! Bem mais !!!

## Slide 111: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante terá de ser aumentada !!! Mais e mais !!!

## Slide 112: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez !!!
A dosagem de coagulante aplicada poderá exceder o produto de solubilidade !!!

## Slide 113: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Varredura !!!
CONs + AlOH3  CON.AlOH3(s)
Mecanismo de adsorção dos CONs no hidróxido metálico formado pela adição do coagulante !!!

## Slide 114: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Adsorção dos CONs no hidróxido metálico !!!
CONs + AlOH3  CON.AlOH3(s)
Composição química dos CONs
pH de coagulação
Tipo de coagulante
Dosagem de coagulante

## Slide 115: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez e baixa concentração de CONs !!!
Adsorção-Neutralização !!!
Filtração em Linha !!!
Coagulação
Filtração
Desinfecção

## Slide 116: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Baixa concentração de colóides !!!
Baixa Turbidez e baixa concentração de CONs !!!
Adsorção-Neutralização !!!
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Desinfecção
Filtração Direta !!!

## Slide 117: MECANISMOS DE COAGULAÇÃO, CONCEPÇÃO DE ETA’s e REMOÇÃO DE CONs
Alta concentração de colóides !!!
Média a Alta Turbidez e elevada concentração de CONs !!!
Varredura !!!
Coagulação
Floculação
Filtração
Sedimentação
Desinfecção

## Slide 118: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 119: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV
ETA ABV

## Slide 120: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV
Coleta de amostras de água bruta e água filtrada !!!
Determinação de COT e UV-254 nm
Tipo de coagulante, dosagem e pH de coagulação

## Slide 121: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV
Coleta de amostras de água bruta e água filtrada !!!
Determinação de COT e UV-254 nm

## Slide 122: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 123: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 124: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 125: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 126: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 127: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 128: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 129: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV
Coleta de amostras de água bruta
Execução de Ensaios de Jar-Test
Variação do tipo de coagulante, dosagem e pH de coagulação

## Slide 130: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 131: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 132: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 133: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 134: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 135: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO ESTUDO DE CASO – ETA ABV

## Slide 136: REMOÇÃO DE CONs POR PROCESSOS DE COAGULAÇÃO
A remoção de CONs pelo processo de coagulação apresentou-se ser efetiva
Sais de ferro mais eficientes quando comparados com sais de alumínio
pH de coagulação entre 5,5 a 6,5
Otimização possível entre a remoção de turbidez e CONs
A otimização de CONs exige maiores dosagens de coagulante

## Slide 137: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 1,94 mg/L
COT Água Coagulada: 1,77 mg/L

## Slide 138: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 4,01 mg/L
COT Água Coagulada: 3,38 mg/L

## Slide 139: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L
COT Água Coagulada: 2,27 mg/L

## Slide 140: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 2,39 mg/L
COT Água Coagulada: 1,10 mg/L

## Slide 141: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 5,95 mg/L
COT Água Coagulada: 2,99 mg/L

## Slide 142: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 2,29 mg/L
COT Água Coagulada: 1,10 mg/L

## Slide 143
Adoção de diferentes agentes oxidantes
Otimização do processo de coagulação
Processos de membrana
Aplicação de CAG
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Controle da formação de DBP’s
Remoção de compostos orgânicos precursores
Agilidade e flexibilidade da ETA com respeito à adoção de Padrões de Qualidade mais restritivos
TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 144: Muito Obrigado !!!