## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5748 – TRATAMENTO DE LODOS GERADOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E DE ESGOTOS SANITÁRIOS ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Prof. Dr. Roque Passos Piveli

## Slide 2: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE FASE SÓLIDA
Introdução
Concepção de sistemas de clarificação em ETAs
Decantadores convencionais de fluxo horizontal
Decantadores laminares
Concepção de sistemas de separação sólido-líquido em ETEs

## Slide 3: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE FASE SÓLIDA
Decantadores primários e secundários
Concepção de sistemas de adensamento de lodos de ETAs e ETEs
Adensamento por gravidade
Adensamento mecânico
Adensamento por flotação por ar dissolvido
Comentários Finais

## Slide 4: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores

## Slide 5: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETEs
Grade
Caixa de areia
Decantador
Primário
Tanque de
Aeração
Decantador
Secundário
Adensamento
Digestão
Secagem
Lodo “Seco”
Rio
Desinfecção

## Slide 6: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Teor de Sólidos

## Slide 7: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2

## Slide 8: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2
Mseca 1 = Mseca 2

## Slide 9: ADENSAMENTO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2
Mseca 1 = Mseca 2

## Slide 10: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ETA CAPIVARI - SANASA
Dados de Entrada | 
Porcentagem de água empregado na lavagem dos filtros | 3,5819 %
Taxa de captura dos sólidos no sistema de filtração | 100 %
Taxa de captura de sólidos no sistema de equalização | 0 %
Teor de sólidos no lodo da equalização | 0,5 %
Massa específica do lodo gerado na unidade de equalização | 1.000 kg/m3

## Slide 11: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ETA CAPIVARI
Dados de Entrada | 
Taxa de captura de sólidos nos decantadores | 90 %
Teor de sólidos no lodo proveniente dos decantadores | 0,4 %
Massa específica do lodo gerado nos decantadores | 1.000 kg/m3
Taxa de captura de sólidos nos adensadores | 90 %
Teor de sólidos no lodo proveniente dos adensadores | 1,8 %
Massa específica do lodo gerado nos adensadores | 1.020 kg/m3

## Slide 12: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ETA CAPIVARI - SANASA
Dados de Entrada | 
Taxa de captura de sólidos no sistema de desidratação | 95 %
Teor de sólidos no lodo proveniente da desidratação | 22 %
Massa específica do lodo gerado no sistema de desidratação | 1.060 kg/m3

## Slide 13: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
33.976,60 m3/d
1.106,29 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
32.800,59 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d

## Slide 14: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 15: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 16: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 17: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Vazão equalizada !!!

## Slide 18: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
2 tanques de 250 m3 cada

## Slide 19: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 20: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 21: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 22: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 23: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 24: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 25: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 26: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 27: CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
20 minutos
163,33 l/s

## Slide 28: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
33.976,60 m3/d
1.106,29 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
32.800,59 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d

## Slide 29: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
33.976,60 m3/d
1.106,29 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
32.800,59 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 30: DECANTADORES CONVENCIONAIS EM ETA’S E ETE’S

## Slide 31: DECANTADORES CONVENCIONAIS EM ETA’S E ETE’S

## Slide 32: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 33: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 34: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 35: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 36: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 37: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 38: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ANHANGABAÚ – DAE JUNDIAÍ

## Slide 39: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ANHANGABAÚ – DAE JUNDIAÍ

## Slide 40: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ANHANGABAÚ – DAE JUNDIAÍ

## Slide 41: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ANHANGABAÚ – DAE JUNDIAÍ

## Slide 42: DESCARREGAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS EM ETAs

## Slide 43: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA CUBATÃO – SABESP

## Slide 44: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA CUBATÃO – SABESP
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!
Tanques de equalização
de lodo !!!

## Slide 45: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA CUBATÃO – SABESP

## Slide 46: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 47: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 48: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 49: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 50: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 51: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)
Decantadores !!!

## Slide 52: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 53: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 54: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 55: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 56: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 57: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 58: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO TIÊTE (SABESP)

## Slide 59: DECANTADORES CONVENCIONAIS PARÂMETROS DE PROJETO
Taxa de escoamento superficial: 20 m3/m2/dia a 60 m3/m2/dia.
(Função das características de sedimentabilidade do floco, definidas pelas etapas de coagulação-floculação)
Altura do decantador: 3,0 metros a 5,0 metros.

## Slide 60: DECANTADORES CONVENCIONAIS PARÂMETROS DE PROJETO
Relação Comprimento/Largura  4
Taxa de escoamento linear (vertedor)  1,8 l/m/s
Re  20.000 (Verificação)
Fr  10-5

## Slide 61: DECANTADORES CONVENCIONAIS E LAMINARES EM ETAs

## Slide 62: ETE BARUERI DECANTAÇÃO PRIMÁRIA

## Slide 63: ETE BARUERI DECANTAÇÃO PRIMÁRIA

## Slide 64: ETE BARUERI DECANTAÇÃO PRIMÁRIA

## Slide 65: ETE BARUERI DECANTAÇÃO PRIMÁRIA

## Slide 66: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Tempo
Altura
t0
t1
t2
tn
Remoção SST (%)
Taxa de escoamento superficial (m3/m2/dia)

## Slide 67: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)

## Slide 68: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)

## Slide 69: DECANTADORES DE FLUXO LAMINAR

## Slide 70: DECANTADORES LAMINARES ETA RIO GRANDE (SABESP)

## Slide 71
DECANTADORES LAMINARES ETA RIO GRANDE (SABESP)

## Slide 72
DECANTADORES LAMINARES ETA RIO GRANDE (SABESP)

## Slide 73: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 74: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 75: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 76: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 77: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 78: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 79: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 80: DECANTADORES LAMINARES ETA CAPIVARI (SANASA)

## Slide 81: DECANTADORES DE FLUXO LAMINAR

## Slide 82: DECANTADORES LAMINARES PARÂMETROS DE PROJETO
Velocidade de sedimentação: 20 m3/m2/dia a 60 m3/m2/dia.
(Função das características do floco, definidas pelas etapas de coagulação e floculação)
Ângulo das placas com a horizontal: 60o

## Slide 83: DECANTADORES LAMINARES PARÂMETROS DE PROJETO
Comprimento da placa: 0,6 metros a 1,2 metros
Velocidade de escoamento entre as placas: 15 cm/min a 20 cm/min
Espessura entre as placas: 4 cm a 8 cm

## Slide 84: DECANTADORES LAMINARES PARÂMETROS DE PROJETO
Altura do decantador: 4,0 metros a 6,0 metros.
Relação Comprimento/Largura  2
Taxa de escoamento linear (vertedor)  1,8 l/m/s

## Slide 85: DECANTADORES CONVENCIONAIS E LAMINARES EM ETAs

## Slide 86: SEDIMENTAÇÃO
Definição: Processo de separação sólido-líquido que tem como força propulsora a ação da gravidade.

## Slide 87: SEDIMENTAÇÃO
Classificação dos Processos de Sedimentação
Sedimentação discreta (Tipo 1)
Sedimentação floculenta (Tipo 2)
Sedimentação em zona (Tipo 3)
Sedimentação por compressão (Tipo 4)

## Slide 88: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Sedimentação discreta: As partículas permanecem com dimensões e velocidades constantes ao longo do processo de sedimentação, não ocorrendo interação entre as mesmas
Parâmetro de dimensionamento: Taxa de escoamento superficial (m3/m2/dia)

## Slide 89: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 90: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 91: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Sedimentação floculenta: a velocidade de sedimentação das partículas não é mais constante, uma vez que as mesmas agregam-se ao longo do processo de sedimentação.

## Slide 92: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Com o aumento do diâmetro das partículas há, conseqüentemente, o aumento de sua velocidade de sedimentação ao longo da altura.
Parâmetro de dimensionamento: Taxa de escoamento superficial (m3/m2/dia)

## Slide 93: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Sedimentação em zona: As partículas sedimentam-se como um bloco rígido, a concentração de sólidos é alta, o que faz com que as interações entre as partículas sejam significativas

## Slide 94: DECANTADORES SECUNDÁRIOS ETE SUZANO (SABESP)

## Slide 95: DECANTADORES SECUNDÁRIOS ETE BARUERI (SABESP)

## Slide 96: DECANTADORES SECUNDÁRIOS ETE BARUERI (SABESP)

## Slide 97: ADENSADORES POR GRAVIDADE ETE BARUERI (SABESP)

## Slide 98: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Teor de sólidos (%)
Mineral
Floculenta
Alto TS
Baixo TS
Sedimentação Tipo I
Sedimentação
Tipo II
Sedimentação Tipo III
Sedimentação Tipo IV

## Slide 99: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Tempo t0
H0
Tempo t1
H1
Tempo t2
H2

## Slide 100: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Tempo t0
H0
Tempo t1
H1
Tempo t2
H2
H
Tempo
Velocidade de
sedimentação
Ponto de
compressão

## Slide 101: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
C0
H
Tempo
C1
C2
C0
C1
C2

## Slide 102: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
TEORIA DE KYNCH: A velocidade de sedimentação das partículas é função da concentração de sólidos
H
Tempo
C0,V0
C1,V1
C2,V2

## Slide 103: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)

## Slide 104: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)

## Slide 105: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)

## Slide 106: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)

## Slide 107: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)

## Slide 108: ESQUEMA GERAL DE UM ADENSADOR POR GRAVIDADE
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
H
X
Xu
X0

## Slide 109: ESQUEMA GERAL DE UM ADENSADOR POR GRAVIDADE
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
 0

## Slide 110: ADENSADOR POR GRAVIDADE TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Fluxo de sólidos devido
a ação da gravidade
Fluxo de sólidos devido
a retirada de lodo
Xi,Vi

## Slide 111: ADENSADOR POR GRAVIDADE TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Xi,Vi

## Slide 112: ADENSADOR POR GRAVIDADE TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Xi,Vi

## Slide 113: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 114: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 115: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 116: ESQUEMA GERAL DE UM ADENSADOR POR GRAVIDADE
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
H
X
Xu
X0

## Slide 117: ADENSADOR POR GRAVIDADE TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS
Q,X0
Qu,Xu
Qa,Xa
Xi,Vi

## Slide 118: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Fluxo de sólidos limitante

## Slide 119: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Fluxo de sólidos limitante

## Slide 120: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante

## Slide 121: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante

## Slide 122: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante
CS retirada
Adensamento !!!

## Slide 123: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Fluxo de sólidos limitante
CS limitante
CS retirada
Relação entre Xi e Vi
Fixa-se o valor de U
Determina-se FSl e Xl
Determina-se Xu
Calcula-se o valor de A

## Slide 124: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Xu

## Slide 125: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Xu
Xu
Xu

## Slide 126: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 127: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 128: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 129: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ

## Slide 130: TEORIA DE FLUXO DE SÓLIDOS ESTUDO DE CASO: ETA GUARAÚ
Clarificação !!!

## Slide 131: SEDIMENTAÇÃO EM ZONA (TIPO III)
Sedimentação em zona: As partículas sedimentam-se como um bloco rígido, a concentração de sólidos é alta, o que faz com que as interações entre as partículas sejam significativas.
Parâmetro de projeto: Carga de sólidos aplicada (kg/m2/dia)

## Slide 132: DECANTADORES SECUNDÁRIOS EM ETEs
ETE BARUERI
ETE PARQUE NOVO MUNDO

## Slide 133: DECANTADORES SECUNDÁRIOS EM ETEs
ETE ABC
ETE SUZANO

## Slide 134: DECANTADORES SECUNDÁRIOS EM ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/h) |  | Taxa de escoamento superficial (m3/m2/d) | 
 | Vazão Média | Vazão Máxima | Vazão Média | Vazão Máxima
Lodo Ativado (Convencional) | 4,0 a 6,0 | 8,0 | 16 a 28 | 40 a 64
Lodo Ativado (Aeração Prolongada) | 1,0 a 5,0 | 7,0 | 8 a 16 | 24 a 32
Lodo Ativado (Oxigênio Puro) | 5,0 a 7,0 | 9,0 | 16 a 28 | 40 a 64

## Slide 135: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 136: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 137: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 138: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 139: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Captação !!!
ETA 3 e 4 !!!

## Slide 140: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!
Prédio de desidratação !!!
Adensadores por
gravidade !!!

## Slide 141: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 142: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 143: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 144: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 145: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 146: ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs

## Slide 147: PARÂMETROS DE PROJETO DE ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/dia) | Teor de Sólidos no Lodo Adensado (%)
Lodo Primário | 100 a 150 | 5 a 10
Lodo Biológico (Lodos Ativados) | 20 a 40 | 2 a 3
Primário mais Lodo Ativado | 40 a 80 | 3 a 7
Lodo Biológico (Filtros Biológicos) | 40 a 50 | 3 a 6
Primário mais Filtro Biológico | 60 a 100 | 5 a 9

## Slide 148: PARÂMETROS DE PROJETO DE ADENSADORES POR GRAVIDADE EM ETAs E ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/dia) | Teor de Sólidos no Lodo Adensado (%)
Hidróxidos de Alumínio | 20 a 50 | 1,5 a 3,0
Hidróxidos de Ferro | 20 a 50 | 1,5 a 3,0
Abrandamento | 100 a 150 | 10 a 30

## Slide 149: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 150: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 151: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 152: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 153: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 154: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 155: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 156: PARÂMETROS DE PROJETO DE ADENSADORES MECÂNICOS DE ESTEIRA EM ETAs E ETEs
Largura da esteira (metros) | Carga Hidráulica (L/s) | Carga Hidráulica (L/m.min)
1,0 | 6,0 a 16 | 380 a 960
1,5 | 9,5 a 24,0 | 380 a 960
2,0 | 12,7 a 32,0 | 380 a 960
3,0 | 18,0 a 47,0 | 380 a 960
Na ausência de dados experimentais, a carga de sólidos deve situar-se entre de 200 a 600 kg/m/h e vazão hidráulica em torno de 800 L/m/min

## Slide 157: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 158: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 159: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 160: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 161: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 162: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 163: ADENSADORES POR FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs

## Slide 164: PARÂMETROS DE PROJETO DE FLOTADORES COM AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/h) |  | Teor de Sólidos no Lodo Adensado (%)
 | Não Condicionado | Condicionado | 
Lodo Primário | 4 a 6 | Até 12,5 | Em torno de 4%
Lodo Biológico (Lodos Ativados) | 1,2 a 3 | Até 10 | Em torno de 4%
Primário mais Lodo Ativado | 3 a 6 | Até 10 | Em torno de 4%
Lodo Biológico (Filtros Biológicos) | 3 a 4 | Até 10 | Em torno de 4%
Primário mais Filtro Biológico | 4 a 6 | Até 10 | Em torno de 4%

## Slide 165: PARÂMETROS DE PROJETO DE FLOTADORES COM AR DISSOLVIDO EM ETAs E ETEs
Tipo de Lodo | Carga de Sólidos Aplicada (kg/m2/dia) | Teor de Sólidos no Lodo Adensado (%)
Hidróxidos de Alumínio | 50 a 120 | 1,5 a 3,0
Hidróxidos de Ferro | 50 a 120 | 1,5 a 3,0
Abrandamento | 50 a 120 | 2,0 a 4,0
As taxas de escoamento superficial devem situar-se em torno de 100 a 150 m3/m2/dia !!!

## Slide 166: PADRÃO TÍPICO DAS VAZÕES DE ALIMENTAÇÃO À ADENSADORES
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s

## Slide 167: PADRÃO TÍPICO DAS VAZÕES DE ALIMENTAÇÃO À ADENSADORES
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!

## Slide 168: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
33.976,60 m3/d
1.106,29 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
32.800,59 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d

## Slide 169: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
Adensadores
por gravidade ou
mecanizados
Tanque de equalização de lodo
Lodo adensado
Retorno para início da ETA

## Slide 170: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
Adensadores
por gravidade
Tanque de equalização de lodo
Lodo adensado
Retorno para início da ETA
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d

## Slide 171: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODOS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Descargas dos decantadores: admitido 5 minutos a cada 30 minutos !!!

## Slide 172: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODOS
30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
5 minutos
172,86 l/s
28,81 l/s

## Slide 173: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODOS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Vamos adotar um tanque único com volume total igual a 100 m3 !!!

## Slide 174: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES POR GRAVIDADE
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Vamos adotar uma carga de sólidos igual a 40 kg/m2/d

## Slide 175: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES POR GRAVIDADE
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Vamos adotar 2 adensadores de 14 m de diâmetro cada !!!

## Slide 176: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES POR GRAVIDADE
Adotados 02 adensadores de 14 m de diâmetro !!!

## Slide 177: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
Adensadores
mecanizados
Tanque de equalização de lodo
Lodo adensado
Retorno para início da ETA
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d

## Slide 178: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES MECÂNICOS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Horas de funcionamento: 8 horas por dia
Vazão unitária: 100 m3/hora
Cálculo da vazão afluente aos adensadores

## Slide 179: DIMENSIONAMENTO DOS ADENSADORES MECÂNICOS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Cálculo do número de máquinas
Deverão ser adotados 04 equipamentos (3O+1R)

## Slide 180: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ADENSAMENTO PARA LODOS DE ETAs
Decantadores
AD1
Tanque de equalização de lodo
Tanque de equalização
de lodo adensado
Retorno para início
da ETA
AD2
AD3
AD4

## Slide 181: Muito Obrigado !!!