## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA EM ETAs
Introdução
Produção de lodo em ETAs
Concepção de sistemas de tratamento da fase sólida
Sistemas de equalização e recuperação de água de lavagem dos filtros

## Slide 3: TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA EM ETAs
Necessidade de execução do balanço de massa em ETAs
Parâmetros típicos adotados em balanços de massa
Exemplo de balanço de massa
Dúvidas

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico
Outros aditivos (CAP, polímeros, etc...)

## Slide 6: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 7: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Bloco
| 5,4 | 8,3 | 11,2 | 14,1 | 17,0 | 19,9 | 22,8 | 25,6 | 28,5 | 31,4 | 34,3 | 37,2 | 40,1 | 43,0 | 45,9 | 48,8 | 51,7 | 54,6 | 57,5 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 43 | 148 | 91 | 36 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.12022 | 0.52459 | 0.77322 | 0.87158 | 0.89617 | 0.92077 | 0.92896 | 0.93989 | 0.96175 | 0.96721 | 0.97814 | 0.97814 | 0.98634 | 0.98634 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.9918 | 1
Média: 13,2 UNT
Desvio Padrão: 7,81 UNT

## Slide 8: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 9: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2017
Média: 10,1 UNT
Desvio Padrão: 6,03 UNT
Chart: Bloco
| 5,0 | 7,9 | 10,8 | 13,7 | 16,6 | 19,5 | 22,4 | 25,3 | 28,2 | 31,1 | 33,9 | 36,8 | 39,7 | 42,6 | 45,5 | 48,4 | 51,3 | 54,2 | 57,1 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 132 | 143 | 46 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027397 | 0.36438 | 0.75616 | 0.88219 | 0.93973 | 0.95616 | 0.96986 | 0.97534 | 0.98082 | 0.98082 | 0.98356 | 0.9863 | 0.98904 | 0.98904 | 0.98904 | 0.99452 | 0.99452 | 0.99726 | 0.99726 | 1

## Slide 10: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 11: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2016
Média: 60,6 UC
Desvio Padrão: 25,0 UC
Chart: Bloco
| 40,0 | 50,2 | 60,4 | 70,5 | 80,7 | 90,9 | 101,1 | 111,2 | 121,4 | 131,6 | 141,8 | 151,9 | 162,1 | 172,3 | 182,5 | 192,6 | 202,8 | 213,0 | 223,2 | Mais
Frequencia relativa | 2 | 174 | 82 | 40 | 24 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Frequencia acumulada | 0.0054645 | 0.48087 | 0.70492 | 0.81421 | 0.87978 | 0.9153 | 0.93716 | 0.94809 | 0.96175 | 0.97268 | 0.97541 | 0.98361 | 0.98907 | 0.99454 | 0.99454 | 0.99454 | 0.99727 | 0.99727 | 0.99727 | 1

## Slide 12: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 13: QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA AFLUENTE A ETA IGUAÇÚ - 2017
Média: 71,5 UC
Desvio Padrão: 25,2 UC
Chart: Bloco
| 40,0 | 50,2 | 60,4 | 70,5 | 80,7 | 90,9 | 101,1 | 111,2 | 121,4 | 131,6 | 141,8 | 151,9 | 162,1 | 172,3 | 182,5 | 192,6 | 202,8 | 213,0 | 223,2 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 5 | 223 | 34 | 45 | 7 | 16 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027397 | 0.016438 | 0.6274 | 0.72055 | 0.84384 | 0.86301 | 0.90685 | 0.93699 | 0.95616 | 0.9726 | 0.97808 | 0.97808 | 0.98082 | 0.98356 | 0.98356 | 0.98904 | 0.99178 | 0.99452 | 0.99726 | 1

## Slide 14: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Necessário a obtenção de dados de sólidos em suspensão totais na água bruta !!

## Slide 15: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Problemas: dificuldade de obtenção de dados de SST (alto custo associado a dificuldades analíticas !!)
Solução: Utilização de dados de turbidez !!

## Slide 16: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Chart: Turbidez (UNT)
| 4 | 3.6 | 6.33 | 19.100000000000001 | 19.2 | 19 | 23 | 22.5 | 23.3 | 24.5 | 25 | 27.8 | 24.9 | 21.9 | 21.7 | 17 | 9.5 | 5.85 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 8.11 | 7.47 | 11.6 | 10.3 | 13.5 | 10 | 11.5 | 14 | 13.5 | 7.9 | 12.6
Sólidos em Suspensão Totais (mg/L) | 3 | 4.5 | 8.5 | 14 | 20 | 18.5 | 12.5 | 19 | 15.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 10 | 7 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 2 | 2.5 | 8.5 | 12 | 8.5 | 10 | 3.5 | 5.5 | 14.5 | 6.5 | 6 | 11

## Slide 17: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)

## Slide 18: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos oriundos da água bruta
PL1= produção de lodo em kg/dia
Q= vazão em m3/s
Turb= turbidez em UNT

## Slide 19: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos oriundos da água bruta (argilas, silte, algas, etc...)
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico
Outros aditivos (CAP, polímeros, etc...)

## Slide 20: DOSAGEM DE COAGULANTE ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 21: DOSAGEM DE COAGULANTE ETA IGUAÇÚ - 2016
Média: 1,74 mg Al+3/L
Desvio Padrão: 0,42 mg Al+3/L
Chart: Bloco
| 1,04 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,82 | 2,02 | 2,21 | 2,41 | 2,61 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,39 | 3,59 | 3,79 | 3,98 | 4,18 | 4,38 | 4,57 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 6 | 75 | 97 | 68 | 49 | 19 | 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.019126 | 0.22404 | 0.48907 | 0.67486 | 0.80874 | 0.86066 | 0.93169 | 0.95355 | 0.97814 | 0.9918 | 0.99454 | 0.99454 | 0.99727 | 0.99727 | 0.99727 | 0.99727 | 0.99727 | 0.99727 | 1

## Slide 22: DOSAGEM DE COAGULANTE ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 23: DOSAGEM DE COAGULANTE ETA IGUAÇÚ - 2017
Média: 2,29 mg Al+3/L
Desvio Padrão: 1,09 mg Al+3/L
Chart: Bloco
| 0,00 | 0,28 | 0,55 | 0,83 | 1,10 | 1,38 | 1,66 | 1,93 | 2,21 | 2,48 | 2,76 | 3,04 | 3,31 | 3,59 | 3,86 | 4,14 | 4,41 | 4,69 | 4,97 | Mais
Frequencia relativa | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 64 | 63 | 42 | 29 | 26 | 19 | 17 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7
Frequencia acumulada | 0.082192 | 0.082192 | 0.082192 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.18356 | 0.3589 | 0.53151 | 0.64658 | 0.72603 | 0.79726 | 0.84932 | 0.89589 | 0.91507 | 0.93151 | 0.93973 | 0.9589 | 0.98082 | 1

## Slide 24: COAGULANTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Sulfato de alumínio (sólido ou líquido)
Cloreto férrico (líquido)
Sulfato férrico (líquido)
Cloreto de polialumínio (sólido ou líquido)
Coagulantes orgânicos catiônicos (sólido ou líquido)

## Slide 25: DOSAGENS DE COAGULANTE USUALMENTE EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Sulfato de alumínio (2 mg/L a 100 mg/L)
Cloreto férrico (2 mg/L a 80 mg/L)
Sulfato férrico (2 mg/l a 80 mg/L)
Coagulantes orgânicos catiônicos (1 mg/L a 4 mg/L)

## Slide 26: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS ALUMÍNIO

## Slide 27: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS FERRO

## Slide 28: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos gerados devido a precipitação do coagulante na forma de hidróxido metálico

## Slide 29: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1 mol de Al
1 mg Al/L corresponde a 4,22 a 5,56 mg lodo/L

## Slide 30: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1 mol de Fe
1 mg Fe/L corresponde a 2,55 a 3,20 mg lodo/L

## Slide 31: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos produzidos devido ao coagulante
PL2= produção de lodo em kg/dia
Q= vazão em m3/s
DAl e DFe= dosagem de coagulante em mg Al+3/L e Fe+3/L

## Slide 32: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 33: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 34: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos em Suspensão da Água Bruta
Sólidos em Suspensão da Água Coagulada

## Slide 35: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 36: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 37: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Chart: Dosagem de Sulfato Férrico (mg Fe2(SO4)3)/L)
| 4 | 12 | 20 | 32 | 40 | 60 | 0 | 4 | 12 | 20 | 32 | 40 | 60 | 0
Produção de Lodo (mg/L) | 0.2 | 8.7 | 10.7 | 18.2 | 24.7 | 33.2 | 0 | 7.5 | 0.5 | 9 | 18 | 29 | 32 | 0

## Slide 38: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Chart: Dosagem de CPA (mg Al/L)
| 1.82 | 3.64 | 5.46 | 7.28 | 10.92 | 14.56 | 0 | 1.82 | 5.46 | 7.28 | 14.56 | 0
Produção de Lodo (mg/L) | 17.2 | 25.7 | 25.2 | 32.2 | 49.2 | 63.7 | 0 | 19 | 35 | 23 | 76 | 0

## Slide 39: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 40: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 41: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Bloco
| 2229,5 | 3200,9 | 4172,4 | 5143,9 | 6115,4 | 7086,8 | 8058,3 | 9029,8 | 10001,2 | 10972,7 | 11944,2 | 12915,6 | 13887,1 | 14858,6 | 15830,0 | 16801,5 | 17773,0 | 18744,4 | 19715,9 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 21 | 125 | 95 | 59 | 24 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.060109 | 0.40164 | 0.6612 | 0.8224 | 0.88798 | 0.9153 | 0.94262 | 0.95628 | 0.96721 | 0.97814 | 0.98087 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.9918 | 0.99454 | 0.99727 | 0.99727 | 1
Média: 5.145 kg/dia
Desvio Padrão: 2.325 kg/dia
PL90= 7.514 kg/dia

## Slide 42: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 43: PRODUÇÃO DE LODO CALCULADA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Bloco
| 1398,7 | 2358,5 | 3318,2 | 4277,9 | 5237,6 | 6197,3 | 7157,1 | 8116,8 | 9076,5 | 10036,2 | 10995,9 | 11955,7 | 12915,4 | 13875,1 | 14834,8 | 15794,6 | 16754,3 | 17714,0 | 18673,7 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 10 | 29 | 109 | 98 | 49 | 32 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.060109 | 0.40164 | 0.6612 | 0.8224 | 0.88798 | 0.9153 | 0.94262 | 0.95628 | 0.96721 | 0.97814 | 0.98087 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.9918 | 0.99454 | 0.99727 | 0.99727 | 1
Média: 5.023 kg/dia
Desvio Padrão: 2.117 kg/dia
PL90= 6.620 kg/dia

## Slide 44: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Chart: Data

## Slide 45: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2016
Média: 20,6 g/m3
Desvio Padrão: 9,3 g/m3
PL90= 29,1 g/m3
Chart: Bloco
| 10,5 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,5 | 26,7 | 29,9 | 33,2 | 36,4 | 39,6 | 42,8 | 46,1 | 49,3 | 52,5 | 55,8 | 59,0 | 62,2 | 65,5 | 68,7 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 33 | 112 | 111 | 38 | 27 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.092896 | 0.39891 | 0.70219 | 0.80601 | 0.87978 | 0.9071 | 0.9235 | 0.93169 | 0.94809 | 0.96721 | 0.96995 | 0.97541 | 0.97814 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 1

## Slide 46: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Chart: Data

## Slide 47: PRODUÇÃO DE LODO ESPECÍCIFA PARA A ETA IGUAÇÚ - 2017
Média: 19,8 g/m3
Desvio Padrão: 8,3 g/m3
PL90= 26,4 g/m3
Chart: Bloco
| 6,2 | 9,7 | 13,2 | 16,8 | 20,3 | 23,8 | 27,3 | 30,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 45,0 | 48,5 | 52,0 | 55,5 | 59,1 | 62,6 | 66,1 | 69,7 | Mais
Frequencia relativa | 1 | 11 | 21 | 120 | 84 | 54 | 24 | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
Frequencia acumulada | 0.0027322 | 0.092896 | 0.39891 | 0.70219 | 0.80601 | 0.87978 | 0.9071 | 0.9235 | 0.93169 | 0.94809 | 0.96721 | 0.96995 | 0.97541 | 0.97814 | 0.98361 | 0.98634 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 1

## Slide 48: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado

## Slide 49: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
A determinação das vazões de dimensionamento das unidades de adensamento e desidratação dependem da execução do balanço de massa da ETA !!!

## Slide 50: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Dados de Entrada | 
Vazão | 200 L/s
Turbidez | 50 UNT
Coagulante | Sulfato de Alumínio
Dosagem | 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L
Relação SST/Turbidez | 1,0
SST | 50 mg/L
Outros Aditivos | 0,0 mg/L

## Slide 51: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Dados de Entrada | 
Número de filtros | 4
Área de cada filtro | 19,2 m2
Carreira de Filtração | 24 horas
Taxa de retrolavagem dos filtros | 1.000 m3/m2.dia
Duração da operação de lavagem dos filtros | 10 minutos

## Slide 52: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

## Slide 53: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

## Slide 54: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

## Slide 55: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 56: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
10 minutos
222,2 L/s

## Slide 57: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
10 minutos
222,2 L/s

## Slide 58: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
10 minutos
222,2 L/s
2 tanques de 150 m3 cada

## Slide 59: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 60: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 61: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!

## Slide 62: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 63: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 64: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 65: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 66: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 67: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 68: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 69: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM

## Slide 70: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM
Vídeo – Recuperação de água de lavagem (ETA Guaraú)
Vídeo – Recuperação de água de lavagem (ETA Anhangabaú)
Vídeo – Recuperação de água de lavagem (ETA São João da Boa Vista)

## Slide 71: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado

## Slide 72: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado
SST água bruta
SST produtos químicos
Volume de controle

## Slide 73: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
Sólidos oriundos da água bruta
PL1= produção de lodo em kg/dia
Q= vazão em m3/s
Turb= turbidez em UNT

## Slide 74: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
Sólidos oriundos da água bruta

## Slide 75: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Sólidos produzidos devido ao coagulante
PL2= produção de lodo em kg/dia
Q= vazão em m3/s
DAl e DFe= dosagem de coagulante em mg Al+3/L e Fe+3/L

## Slide 76: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
Sólidos devido ao coagulante

## Slide 77: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1 mol de Al

## Slide 78: CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE LODO
Sólidos devido ao coagulante

## Slide 79: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
DFe = dosagem de sais de ferro, expresso como Fe em mg/L
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L
CAP=concentração de carvão ativado em pó em mg/L
OA=outros aditivos em mg/L (sílica ativada, polímeros, etc...)

## Slide 80: PRODUÇÃO DE LODO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PL= produção de lodo seco em kg/dia
Q = vazão de água bruta em m3/dia
DAl = dosagem de sais de alumínio, expresso como Al em mg/L,
SS = concentração de sólidos em suspensão totais na água bruta em mg/L

## Slide 81: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado
Volume de controle

## Slide 82: BALANÇO DE MASSA
Unidade
Ql,lodo
Qs,a
Ql,e
Qs,e
Ql,a
Qs,lodo

## Slide 83: BALANÇO DE MASSA
Taxa de captura de sólidos (%)
Teor de sólidos do lodo (%)
Massa específica do lodo (kg/m3)

## Slide 84: BALANÇO DE MASSA
Unidade
Ql,lodo
Qs,a
Ql,e
Qs,e
Ql,a
Qs,lodo

## Slide 85: BALANÇO DE MASSA
Unidade
Ql,lodo
Qs,a
Ql,e
Qs,e
Ql,a
Qs,lodo

## Slide 86: BALANÇO DE MASSA
Valores de taxa de captura de sólidos (%) | 
Decantadores convencionais e de alta taxa | 85% a 95%
Flotadores por ar dissolvido | 90% a 95%
Filtros rápidos por gravidade | 100%
Adensadores por gravidade | 85% a 95%
Adensadores mecanizados | 90% a 98%
Leitos de secagem e drenagem | 90% a 98%
Unidades de desidratação mecanizadas | 90% a 98%
Unidades de desidratação do tipo “bags” | 90% a 95%

## Slide 87: BALANÇO DE MASSA
Teor de sólidos (%) | 
Decantadores convencionais e de alta taxa dotados de sistemas de remoção semi-contínua de lodo | 0,4% a 0,8%
Decantadores convencionais e de alta taxa dotados de remoção de lodo em batelada | Varável
Sistemas de clarificação de água de lavagem | 0,4% a 0,6%
Flotadores por ar dissolvido | 2% a 3%
Adensadores por gravidade | 1,5% a 2,5%
Adensadores mecanizados | 2% a 4%
Leitos de secagem e drenagem | 30% a 40%
Unidades de desidratação do tipo “bags” | 18% a 25%
Unidades de desidratação mecanizadas do tipo centrífugas, filtro prensa de esteira ou filtro prensa parafuso | 18% a 25%
Filtro prensa de placas | 28% a 35%

## Slide 88: BALANÇO DE MASSA
Massa específica do lodo (kg/m3) | 
Decantadores convencionais e de alta taxa dotados de sistemas de remoção semi-contínua de lodo | 1.000 kg/m3 a 1.020 kg/m3
Flotadores por ar dissolvido | 1.020 kg/m3 a 1.060 kg/m3
Adensadores por gravidade | 1.020 kg/m3 a 1.060 kg/m3
Adensadores mecanizados | 1.020 kg/m3 a 1.060 kg/m3
Lodo desidratado em leitos de secagem | 1.100 kg/m3 a 1.300 kg/m3
Lodo desidratado por meio de equipamentos mecanizados | 1.100 kg/m3 a 1.300 kg/m3
Lodo desidratado em “bags” do tipo membrana filtrante | 1.100 kg/m3 a 1.300 kg/m3

## Slide 89: BALANÇO DE MASSA
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Tanque de equalização de AL
Adensamento
Desidratação
Tanque de equalização de lodo
Lodo
Filtrado
Filtrado
Torta
Lodo
Filtrado
Filtrado

## Slide 90: BALANÇO DE MASSA
Vazão | 0,2 m3/s
Tipo de coagulante | Sulfato de alumínio liquido a 50%
Dosagem de coagulante | 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L (como sal)
Turbidez da água bruta | 50 UNT
Relação SST e turbidez | 1,0
Sistema de floculação | Unidades mecanizadas
Decantadores | 04 decantadores de alta taxa
Filtração | 4 filtros rápidos
Área unitária de cada unidade de filtração | 19,2 m2
Taxa de retrolavagem | 1.000 m3/m2.dia
Duração média das carreiras de filtração | 24 horas
Adensamento do lodo | Adensadores mecanizados
Dosagem de polímero previsto para adensamento | 3 g/kg ST
Desidratação | Sistema mecanizado dotado de centrífugas
Dosagem de polímero previsto para desidratação | 3 g/kg ST

## Slide 91: BALANÇO DE MASSA
Valores de taxa de captura de sólidos (%) | 
Decantadores de alta taxa | 90%
Filtros rápidos por gravidade | 100%
Unidades de adensamento mecanizadas | 95%
Unidades de desidratação mecanizadas | 98%
Teor de sólidos (%) | 
Decantadores de alta taxa | 0,6%
Adensadores por gravidade | 3,0%
Unidades de desidratação mecanizadas | 22%
Massa específica do lodo (kg/m3) | 
Decantadores de alta taxa | 1.000 kg/m3
Adensadores mecanizados | 1.060 kg/m3
Lodo desidratado por meio de equipamentos mecanizados | 1.100 kg/m3

## Slide 92: BALANÇO DE MASSA

## Slide 93: Muito Obrigado !!!