## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: FILTRAÇÃO
Introdução
Definição do processo de filtração no tratamento de águas de abastecimento
Classificação dos processos de filtração
Materiais filtrantes e suas características

## Slide 3: FILTRAÇÃO
Partes constitutivas de um sistema de filtração
Comportamento do filtro no modo filtração
Comportamento do filtro no modo de lavagem

## Slide 4: FILTRAÇÃO
Métodos empregados para lavagem de meios filtrantes
Roteiro de dimensionamento de unidades de filtração
Dúvidas !!!

## Slide 5: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 6: FILTRAÇÃO
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água coagulada
Água floculada
Diâmetro crítico
dp > dc Partículas sedimentáveis

## Slide 7: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA GUARAÚ
Sistema de filtração !!!

## Slide 8: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV
Sistema de Filtração !!!

## Slide 9: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 10: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA TAIAÇUPEBA
Sistema de Filtração !!!

## Slide 11: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA TAIAÇUPEBA

## Slide 12: FILTRAÇÃO
Definição: Processo de separação sólido-líquido utilizado para promover a remoção de material particulado presente na fase líquida.

## Slide 13: CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FILTRAÇÃO
Com relação ao tipo de filtração
Com relação ao tratamento
Com relação ao meio filtrante
Com relação ao sentido de escoamento
Com relação ao seu controle hidráulico

## Slide 14: CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FILTRAÇÃO
Com relação ao tipo de filtração
Filtração em meio granular
Filtros lentos
Filtração rápida
Filtros de camada profunda

## Slide 15: FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 16: FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 17: VISÃO MICROSCÓPICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Transporte
Adesão
Liberação
Linha de
corrente
Coletor (dc)
Partícula (dp)
Fonte: Amirtharajah, A

## Slide 18: MECANISMOS DE TRANSPORTE E ADERÊNCIA
dc
dc
dc
dp
Difusão
dp < 1 mm
Sedimentação
dp > 1 μm
Interceptação
Virus
0,01 -0,025 μm
Bacterias
0,2 - 1 μm
Crypto
3 - 5 μm
Giardia
6 - 10 μm
Fonte: Amirtharajah, A

## Slide 19: CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FILTRAÇÃO
Com relação ao sentido de escoamento
Filtração descendente
Filtração ascendente

## Slide 20: CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FILTRAÇÃO
Com relação ao meio filtrante
Camada simples
Dupla camada
Tripla camada
Areia ou antracito
Areia
Antracito
Antracito
Areia
Granada

## Slide 21: FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 22: FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 23: MATERIAIS FILTRANTES
Diâmetro
Porcentagem que passa (%)
d10
d60
dmenor grão
dmaior grão

## Slide 24: MATERIAIS FILTRANTES

## Slide 25: FILTRAÇÃO EM MEIO GRANULAR FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 26: MATERIAIS FILTRANTES
Meio filtrante | d10 (mm) | Cu | Altura (m) | Taxa de filtração (m3/m2.dia)
Filtros rápidos por gravidade de camada simples (Tipo A) |  |  |  | 
Areia | 0,45 a 0,55 | Menor do que 1,6 | 0,6 a 0,8 | 120
Filtros rápidos por gravidade de dupla camada (Tipo B) |  |  |  | 
Areia | 0,45 a 0,55 | Menor do que 1,6 | 0,2 a 0,3 | 240 a 360
Antracito | 0,9 a 1,1 | Menor do que 1,6 | 0,4 a 0,6 | 

## Slide 27: MATERIAIS FILTRANTES
Meio filtrante | d10 (mm) | Cu | Altura (m) | Taxa de filtração (m3/m2.dia)
Filtros rápidos por gravidade de camada simples (Tipo A) |  |  |  | 
Areia | 0,45 a 0,55 | Menor do que 1,6 | 0,6 a 0,8 | 120
Filtros rápidos por gravidade de dupla camada (Tipo B) |  |  |  | 
Areia | 0,45 a 0,55 | Menor do que 1,6 | 0,2 a 0,3 | 240 a 360
Antracito | 0,9 a 1,1 | Menor do que 1,6 | 0,4 a 0,6 | 

## Slide 28: MATERIAIS FILTRANTES
Meio filtrante | d10 (mm) | Cu | Altura (m) | Taxa de filtração (m3/m2.dia)
Filtros rápidos por gravidade de tripla camada (Tipo C) |  |  |  | 
Areia | 0,45 a 0,55 | Menor do que 1,6 | 0,2 a 0,3 | 240 a 360
Antracito | 0,9 a 1,1 | Menor do que 1,6 | 0,4 a 0,6 | 
Granada | 0,2 a 0,3 | Menor do que 1,6 | 0,10 a 0,15 | 
Filtros rápidos por gravidade monocamada de alta taxa (Tipo D) |  |  |  | 
Areia | 1,2 a 1,5 | Menor do que 1,5 | 1,5 a 1,8 | 400 a 600
Antracito | 1,2 a 1,5 | Menor do que 1,5 | 1,5 a 1,8 | 400 a 600

## Slide 29: MATERIAIS FILTRANTES
Meio filtrante | d10 (mm) | Cu | Altura (m) | Taxa de filtração (m3/m2.dia)
Filtros rápidos por gravidade de tripla camada (Tipo C) |  |  |  | 
Areia | 0,45 a 0,55 | Menor do que 1,6 | 0,2 a 0,3 | 240 a 360
Antracito | 0,9 a 1,1 | Menor do que 1,6 | 0,4 a 0,6 | 
Granada | 0,2 a 0,3 | Menor do que 1,6 | 0,10 a 0,15 | 
Filtros rápidos por gravidade monocamada de alta taxa (Tipo D) |  |  |  | 
Areia | 1,2 a 1,5 | Menor do que 1,5 | 1,5 a 1,8 | 400 a 600
Antracito | 1,2 a 1,5 | Menor do que 1,5 | 1,5 a 1,8 | 400 a 600

## Slide 30: MATERIAIS FILTRANTES: COMPOSIÇÃO, GRANULOMETRIA E ALTURA
1.000 (Camada simples de areia e dupla camada areia-antracito)
1.250 (Camada tripla areia, antracito e granada)
1.250 a 1500 (Filtros de camada profunda e constituídos de um único material filtrante)
* (1,2 mm  def  1,4 mm)
1.500 a 2.000 (Filtros de camada profunda e constituídos de um único material filtrante)
* (1,5 mm  def  2,0 mm)
h1, def1
h2, def2

## Slide 31: CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FILTRAÇÃO
Com relação ao seu controle hidráulico
Fundo falso
Camada suporte
Meio filtrante
Canal de água
decantada
N.A estático
N.A mínimo
N.A máximo
Caixa de controle de nível
Taxa de filtração
(m3/m2.dia)

## Slide 32: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 33: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 34: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 35: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 36: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 37: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 38: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 39: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 40: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 41: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 42: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 43: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 44: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 45: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 46: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV
Sistema de Filtração !!!

## Slide 47: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 48: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 49: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 50: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 51: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA ABV

## Slide 52: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA JURUBATUBA

## Slide 53: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA JURUBATUBA

## Slide 54: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA JURUBATUBA

## Slide 55: SISTEMA DE FILTRAÇÃO SABESP - ETA JURUBATUBA

## Slide 56: PROCESSO DE FILTRAÇÃO FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA ABV)
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA ABV) – Galeria de tubulações
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Principal)

## Slide 57: PROCESSO DE FILTRAÇÃO FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Anhangabaú) – Filtros inoperantes
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Anhangabaú) – Galeria de tubulações
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Anhangabaú) – Caixa de controle de nível

## Slide 58: PROCESSO DE FILTRAÇÃO FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Louveira)
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Louveira) – Galeria de tubulações
Vídeo – Filtros rápidos por gravidade (ETA Taubaté)

## Slide 59: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Hidráulica do processo de filtração: modo de operação em filtração
Hidráulica do processo de filtração: modo de operação em retrolavagem

## Slide 60: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Tempo
Perda de carga
Tempo
Turbidez efluente
Etapa inicial
Etapa intermediária
Traspasse

## Slide 61: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Fundo falso
Camada suporte
Meio filtrante
Canal de água
decantada
N.A estático
N.A mínimo
N.A máximo
Caixa de controle de nível
Carga hidráulica disponível

## Slide 62: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Tempo
Perda de carga
Tempo
Turbidez efluente
Etapa inicial
Etapa intermediária
Traspasse

## Slide 63
PERDA DE CARGA EM MATERIAIS
FILTRANTES LIMPOS
Fórmula de Ergun

## Slide 64
PERDA DE CARGA EM MATERIAIS
FILTRANTES LIMPOS
Fórmula de Ergun

## Slide 65: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO

## Slide 66: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Chart: Taxa de Filtração (m3/m2/dia)
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600
Perda de Carga - Areia (m) | 0 | 0.015483 | 0.03109 | 0.046821 | 0.062676 | 0.078655 | 0.094758 | 0.11098 | 0.12734 | 0.14381 | 0.16041 | 0.17713 | 0.19398 | 0.21095 | 0.22804 | 0.24526 | 0.2626 | 0.28007 | 0.29766 | 0.31537 | 0.33321 | 0.35117 | 0.36926 | 0.38747 | 0.4058 | 0.42426 | 0.44284 | 0.46155 | 0.48038 | 0.49933 | 0.51841
Perda de Carga - Antracito (m) | 0 | 0.0049305 | 0.0099234 | 0.014979 | 0.020096 | 0.025276 | 0.030518 | 0.035823 | 0.04119 | 0.046619 | 0.052111 | 0.057665 | 0.063281 | 0.06896 | 0.074701 | 0.080504 | 0.08637 | 0.092298 | 0.098288 | 0.10434 | 0.11046 | 0.11663 | 0.12287 | 0.12918 | 0.13554 | 0.14197 | 0.14846 | 0.15501 | 0.16162 | 0.1683 | 0.17504
Perda de Carga Total (m) | 0 | 0.020414 | 0.041014 | 0.0618 | 0.082772 | 0.10393 | 0.12528 | 0.14681 | 0.16853 | 0.19043 | 0.21252 | 0.2348 | 0.25726 | 0.27991 | 0.30274 | 0.32576 | 0.34897 | 0.37237 | 0.39595 | 0.41971 | 0.44367 | 0.46781 | 0.49213 | 0.51664 | 0.54134 | 0.56623 | 0.5913 | 0.61656 | 0.642 | 0.66763 | 0.69344

## Slide 67: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Tempo
Perda de carga
Tempo
Turbidez efluente
Etapa inicial
Etapa intermediária
Traspasse

## Slide 68: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Chart: Tempo (horas)
| 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 7 horas | 8 horas | 9 horas | 10 horas | 11 horas | 12 horas | 13 horas | 14 horas | 15 horas | 16 horas | 17 horas | 18 horas | 19 horas | 20 horas | 21 horas | 22 horas | 23 horas | 24 horas | 25 horas | 26 horas | 27 horas | 28 horas | 29 horas | 30 horas | 31 horas | 32 horas | 33 horas | 34 horas | 35 horas | 36 horas | 37 horas | 38 horas | 39 horas | 40 horas
Turbidez da água bruta (UNT) | 2.27 | 2.3 | 2.31 | 2.29 | 2.45 | 2.8 | 3.09 | 3.15 | 2.9 | 2.84 | 2.68 | 2.6 | 2.58 | 2.52 | 2.36 | 2.68 | 2.53 | 2.72 | 3.35 | 3.56 | 3 | 2.82 | 2.65 | 2.22 | 2.3 | 1.95 | 2.31 | 2.67 | 2.52 | 2.64 | 2.8 | 2.9 | 2.94 | 3.01 | 2.65 | 2.56 | 2.84 | 2.94 | 3.14 | 3.08 | 3.24 | 3.73
Turbidez da água decantada (UNT) | 0.829 | 0.713 | 0.943 | 0.82 | 0.915 | 0.987 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.25 | 1.29 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.07 | 0.942 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 0.919 | 1.05 | 0.956 | 0.837 | 0.976 | 0.953 | 0.888 | 1.03 | 1.04 | 1.15 | 1.19 | 1.07 | 1.01 | 0.943 | 1.05 | 0.98 | 1 | 0.968 | 1
Turbidez (UNT) - F1 | 0.169 | 0.158 | 0.155 | 0.214 | 0.19 | 0.163 | 0.152 | 0.136 | 0.153 | 0.173 | 0.184 | 0.163 | 0.174 | 0.158 | 0.241 | 0.189 | 0.22 | 0.235 | 0.236 | 0.294 | 0.262 | 0.303 | 0.249 | 0.264 | 0.251 | 0.29 | 0.273 | 0.274
Turbidez (UNT) - F2 | 0.179 | 0.181 | 0.189 | 0.248 | 0.201 | 0.194 | 0.198 | 0.172 | 0.184 | 0.179 | 0.212 | 0.223 | 0.197 | 0.215 | 0.24 | 0.212 | 0.226 | 0.246 | 0.239 | 0.333 | 0.237 | 0.267 | 0.272 | 0.268 | 0.285 | 0.305 | 0.286 | 0.229 | 0.266 | 0.34 | 0.31 | 0.325 | 0.384 | 0.297 | 0.335 | 0.29 | 0.34 | 0.345 | 0.334 | 0.362 | 0.399 | 0.326 | 0.291 | 0.399
Turbidez (UNT) - F3 | 0.174 | 0.121 | 0.142 | 0.199 | 0.158 | 0.164 | 0.158 | 0.184 | 0.174 | 0.151 | 0.136 | 0.16 | 0.168 | 0.139 | 0.156 | 0.162 | 0.169 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.193 | 0.2 | 0.176 | 0.21 | 0.184 | 0.21 | 0.206 | 0.261 | 0.225 | 0.191 | 0.206 | 0.197
Turbidez (UNT) - F4 | 0.164 | 0.149 | 0.143 | 0.28 | 0.255 | 0.238 | 0.246 | 0.257 | 0.201 | 0.278 | 0.254 | 0.267 | 0.254 | 0.292 | 0.296 | 0.217 | 0.306
F1-Areia e Antracito
F2-Antracito 1,3 mm
F3-Antracito 0,76 mm
F4-Areia 0,74 mm

## Slide 69: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Chart: Tempo (horas)
| 0 hora | 2 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas | 14 horas | 16 horas | 18 horas | 20 horas | 22 horas | 24 horas | 26 horas | 28 horas | 30 horas | 32 horas | 34 horas | 36 horas | 38 horas | 40 horas
Perda de carga - F1 | 0.73 | 0.87 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.41 | 1.58 | 1.82 | 2.05 | 2.29 | 2.46 | 2.71 | 2.89
Perda de carga - F2 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.6 | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.15 | 1.26 | 1.39 | 1.48 | 1.6 | 1.61 | 1.79 | 1.9 | 1.98 | 2.08 | 2.19 | 2.29
Perda de carga - F3 | 0.43 | 0.51 | 0.61 | 0.76 | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.49 | 1.71 | 1.89 | 2.06 | 2.3 | 2.47 | 2.67 | 2.89
Perda de carga - F4 | 0.85 | 1.03 | 1.26 | 1.6 | 1.97 | 2.32 | 2.63 | 2.96
F1-Areia e Antracito
F2-Antracito 1,3 mm
F3-Antracito 0,76 mm
F4-Areia 0,74 mm

## Slide 70: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Tempo
Perda de carga
Tempo
Turbidez efluente
Etapa inicial
Etapa intermediária
Traspasse

## Slide 71: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Fundo falso
Camada suporte
Meio filtrante
Canal de água
decantada
N.A estático
N.A mínimo
N.A máximo
Caixa de controle de nível
Carga hidráulica disponível

## Slide 72: CRITÉRIOS PARA O ENCERRAMENTO DA CARREIRA DE FILTRAÇÃO
Turbidez da água filtrada superior a um valor pré-determinado (Geralmente superior a 0,5 UNT)
Perda de carga igual ou superior a carga hidráulica máxima disponível (Geralmente da ordem de 2,0 a 3,0 metros)
Carreira de filtração com duração superior a 40 horas

## Slide 73: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO
Hidráulica do processo de filtração: modo de operação em filtração
Hidráulica do processo de filtração: modo de operação em retrolavagem

## Slide 74: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - FLUIDIFICAÇÃO
Velocidade mínima de fluidificação
Chart: Perda de Carga e Expansão de Meios Filtrantes (Areia-Antracito)
| 0 | 0.22189999999999999 | 0.24010000000000001 | 0.27700000000000002 | 0.3367 | 0.41930000000000001 | 0.46150000000000002 | 0.50190000000000001 | 0.5605 | 0.72030000000000005 | 0.86599999999999999 | 0.98860000000000003 | 1.1283000000000001 | 1.2481 | 1.3812 | 1.5286999999999999 | 1.6788000000000001 | 1.7982 | 1.8672
Perda de Carga (m) | 0 | 0.16 | 0.185 | 0.22 | 0.27 | 0.345 | 0.35 | 0.42 | 0.475 | 0.406 | 0.405 | 0.405 | 0.408 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.412 | 0.412

## Slide 75: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - FLUIDIFICAÇÃO
Velocidade mínima de fluidificação
Chart: Velocidade Ascencional (cm/s)
| 0 | 0.22090000000000001 | 0.2581 | 0.28989999999999999 | 0.33729999999999999 | 0.376 | 0.53090000000000004 | 0.65500000000000003 | 0.755 | 0.85540000000000005 | 0.96160000000000001 | 1.0634999999999999 | 1.1653 | 1.2706999999999999 | 1.3787 | 1.4423999999999999
Perda de Carga (m) | 0 | 0.169 | 0.199 | 0.222 | 0.255 | 0.285 | 0.299 | 0.298 | 0.298 | 0.297 | 0.297 | 0.299 | 0.299 | 0.298 | 0.298 | 0.3

## Slide 76: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Perda de carga em meios filtrantes expandidos
L0=altura inicial do meio filtrante
=porosidade inicial do meio filtrante
Relação entre porosidade e altura do meio filtrante

## Slide 77: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Velocidade mínima de fluidificação

## Slide 78: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Vmf1= velocidade mínima de fluidificação das partículas mais pesadas.
Vmf2= velocidade mínima de fluidificação das partículas mais mais leves.
x2=fração mássica do meio filtrante associado à Vmf2

## Slide 79: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Chart: Expansão de Meios Filtrantes
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Areia-Antracito | 0.7203 | 0.866 | 0.9886 | 1.1283 | 1.2481 | 1.3812 | 1.5287 | 1.6788 | 1.7982 | 1.8672
Areia-CAG | 0.5309 | 0.655 | 0.755 | 0.8554 | 0.9616 | 1.0635 | 1.1653 | 1.2707 | 1.3787 | 1.4424

## Slide 80: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Expansão de meio filtrantes

## Slide 81: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Expansão de meio filtrantes

## Slide 82: HIDRÁULICA DO PROCESSO DE FILTRAÇÃO - EXPANSÃO
Expansão de meio filtrantes

## Slide 83: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Lavagem exclusivamente com água
Vazão
Tempo
água ascensional
Tempo de lavagem: 8 a 15 minutos
Expansão do material filtrante: 20% a 30%

## Slide 84: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Lavagem com água e sistema de lavagem superficial
Tempo
água ascensional
Vazão
água superficial
Tempo de lavagem com água em contra-corrente: 8 a 15 minutos
Lavagem superficial somente: 1 min a 2 min
Expansão do material filtrante: 20% a 30%
1,5 l/s/m2 a 3,0 l/s/m2

## Slide 85: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM ÁGUA E SUPERFICIAL

## Slide 86: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM ÁGUA E SUPERFICIAL

## Slide 87: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM ÁGUA E SUPERFICIAL

## Slide 88: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM ÁGUA E SUPERFICIAL

## Slide 89: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Vazão
Tempo
água ascensional
ar
Tempo de lavagem com água em contra-corrente: 8 a 15 minutos
Tempo de lavagem com ar: 2 a 3 minutos
Expansão do material filtrante: 20% a 30%
10 l/s/m2 a 20 l/s/m2
Lavagem com ar unicamente seguido de água

## Slide 90: HIDRÁULICA DE FILTRAÇÃO LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES
Tempo
Vazão
ar
água ascencional
Tempo de lavagem com ar e água simultaneamente: 2 a 4 minutos
4 l/s/m2 a 8 l/s/m2
Tempo de lavagem com água em contra-corrente: 8 a 15 minutos
Expansão do material filtrante: 20% a 30%
Lavagem com ar e água simultâneamente

## Slide 91: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM AR E ÁGUA

## Slide 92: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM AR E ÁGUA

## Slide 93: LAVAGEM DE MEIOS FILTRANTES LAVAGEM COM AR E ÁGUA

## Slide 94: SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA DE LAVAGEM
S
L
D
H0
H0=Altura entre a borda superior
da calha de água de lavagem
e o topo do material filtrante
S=Espaçamento entre as calhas
L=Espessura da camada filtrante
D=altura da calha de água de
lavagem

## Slide 95: PROCESSO DE FILTRAÇÃO FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE
Vídeo – Lavagem de unidades de filtração (ETA Guaraú)
Vídeo – Lavagem de unidades de filtração (ETA 4 - SANASA)

## Slide 96: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição da concepção do sistema de filtração (simples, dupla camada ou tripla camada)
Definição da granulometria dos materiais filtrantes e sua respectiva espessura

## Slide 97: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição da concepção do sistema de filtração (simples, dupla camada ou tripla camada)
Definição da granulometria dos materiais filtrantes e sua respectiva espessura

## Slide 98: MATERIAIS FILTRANTES: COMPOSIÇÃO, GRANULOMETRIA E ALTURA
1.000 (Camada simples de areia e dupla camada areia-antracito)
1.250 (Camada tripla areia, antracito e granada)
1.250 a 1500 (Filtros de camada profunda e constituídos de um único material filtrante)
* (1,2 mm  def  1,4 mm)
1.500 a 2.000 (Filtros de camada profunda e constituídos de um único material filtrante)
* (1,5 mm  def  2,0 mm)
h1, def1
h2, def2

## Slide 99: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição do controle hidráulico do sistema de filtração (Taxa de filtração constante (com variação ou não de nível) ou taxa de filtração declinante)
Concepção do fundo falso e sistema de drenagem

## Slide 100: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição do controle hidráulico do sistema de filtração (Taxa de filtração constante (com variação ou não de nível) ou taxa de filtração declinante)
Concepção do fundo falso e sistema de drenagem

## Slide 101: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 102: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 103: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição das características da camada suporte
Fixa-se a taxa de filtração
Camada simples de areia (def=0,5 mm): 120 m3/m2/dia
Dupla camada areia-antracito: 240 m3/m2/dia a 360 m3/m2/dia
Camada simples de areia ou antracito (def=1,2 a 2,0 mm): 400 m3/m2/dia a 600 m3/m2/dia

## Slide 104: CAMADA SUPORTE EM FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE

## Slide 105: CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
Cada camada componente do meio suporte deve ser a mais uniforme possível. dmax/dmín = 2
O diâmetro do menor grão da camada inferior do meio suporte deve ser cerca de 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício do sistema de drenagem

## Slide 106: CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
O diâmetro do menor grão da camada superior do meio suporte deve ser cerca de 4 a 4,5 vezes o valor do diâmetro efetivo do material filtrante

## Slide 107: CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
Entre as camadas que compõem o meio suporte, a relação entre o diâmetro do maior grão e o diâmetro do menor grão da camada adjacente deve ser igual a 4

## Slide 108: CAMADA SUPORTE GRANULOMETRIA E ALTURA
A espessura mínima de cada camada componente do meio suporte deve ser igual a 7,5 cm ou três vezes o diâmetro máximo do grão.

## Slide 109: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição das características da camada suporte
Fixa-se a taxa de filtração
Camada simples de areia (def=0,5 mm): 120 m3/m2/dia
Dupla camada areia-antracito: 240 m3/m2/dia a 360 m3/m2/dia
Camada simples de areia ou antracito (def=1,2 a 2,0 mm): 400 m3/m2/dia a 600 m3/m2/dia

## Slide 110: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Cálculo da área total de filtração
Cálculo aproximado do número de filtros
= vazão em mgd
1 mgd = 3.785 m3/d

## Slide 111: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Cálculo da área total de filtração
Cálculo aproximado do número de filtros
= vazão em mgd
1 mgd = 3.785 m3/d

## Slide 112: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição do número de filtros
Determinação da área individual de cada filtro. Recomendável (25 m2 a 100 m2)
Definição das dimensões de cada filtro.Deve ser efetuado em função do lay-out da ETA

## Slide 113: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição do número de filtros
Determinação da área individual de cada filtro. Recomendável (25 m2 a 100 m2)
Definição das dimensões de cada filtro.Deve ser efetuado em função do lay-out da ETA

## Slide 114: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 115: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição do método e sistema de lavagem
Cálculo da velocidade mínima de fluidificação e velocidade ascencional de água de lavagem para valores pré-determinados de expansão do meio filtrante

## Slide 116: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Definição do método e sistema de lavagem
Cálculo da velocidade mínima de fluidificação e velocidade ascencional de água de lavagem para valores pré-determinados de expansão do meio filtrante

## Slide 117: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Dimensionamento do sistema de lavagem (Tubulações, válvulas demais e acessórios)
Dimensionamento das calhas de coleta de água de lavagem
Definição da carga hidráulica disponível e cálculo do perfil hidráulico

## Slide 118: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 119: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Velocidades máximas recomendadas
    Canal de água decantada: 0,5 m/s
    Comporta de entrada de água decantada: 1,5 m/s
    Válvula de saída de água filtrada: 1,5 m/s
    Condutos de saída de água filtrada: 1,5 m/s
    Tubulação de água de lavagem: 2,5 m/s

## Slide 120: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Dimensionamento do sistema de lavagem (Tubulações, válvulas demais e acessórios)
Dimensionamento das calhas de coleta de água de lavagem
Definição da carga hidráulica disponível e cálculo do perfil hidráulico

## Slide 121: FILTROS RÁPIDOS POR GRAVIDADE – ETA NORTE

## Slide 122: SISTEMAS DE FILTRAÇÃO ROTEIRO DE CÁLCULO
Dimensionamento do sistema de lavagem (Tubulações, válvulas demais e acessórios)
Dimensionamento das calhas de coleta de água de lavagem
Definição da carga hidráulica disponível e cálculo do perfil hidráulico

## Slide 123: Muito Obrigado !!!