## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO COAGULAÇÃO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: COAGULAÇÃO
Introdução
Definição de um sistema coloidal
Estabilidade de um sistema coloidal
Definição do processo de coagulação em águas de abastecimento

## Slide 3: COAGULAÇÃO
Comportamento químico em meio aquoso dos coagulantes mais utilizados no processo de tratamento de água
Sais de alumínio (Sulfato de alumínio)

## Slide 4: COAGULAÇÃO
Sais de Ferro (Cloreto férrico e sulfato férrico)
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
Exercícios

## Slide 5: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 6: COAGULAÇÃO

## Slide 7: COAGULAÇÃO

## Slide 8: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 9: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 10: COAGULAÇÃO SISTEMAS COLOIDAIS
Chart: Diâmetro das partículas (um)
| 190.79214801681513 | 88.557870377584621 | 41.104922227312429 | 19.079214801681523 | 13.22878868850338 | 11.157592502258044 | 9.5396074008407439 | 8.8557870377584518 | 6.1402597858780386 | 5.1788956768482652 | 4.4278935188792259 | 4.1104922227312457 | 2.8500561257613115 | 2.4038304344104335 | 2.0552461113656224 | 1.9079214801681539 | 0.88557870377584436 | 0.41104922227312413 | 0.19079214801681516 | 8.8557870377584655E-2 | 4.1104922227312511E-2 | 1.9079214801681562E-2 | 8.8557870377584565E-3 | 4.1104922227312461E-3 | 1.9079214801681541E-3 | 8.855787037758445E-4 | 4.110492222731242E-4
Número de partículas (por litro) | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 3000000 | 5000000 | 8000000 | 10000000 | 30000000 | 50000000 | 80000000 | 100000000 | 300000000 | 500000000 | 800000000 | 1000000000 | 10000000000 | 100000000000 | 1000000000000 | 10000000000000 | 100000000000000 | 1000000000000000 | 10000000000000000 | 1e+17 | 1e+18 | 1e+19 | 1e+20
Área Superficial Total (m2/L) | 0.00011436 | 0.00024637 | 0.00053079 | 0.0011436 | 0.0016493 | 0.0019555 | 0.0022871 | 0.0024637 | 0.0035533 | 0.0042129 | 0.0049274 | 0.0053079 | 0.0076554 | 0.0090764 | 0.010616 | 0.011436 | 0.024637 | 0.053079 | 0.11436 | 0.24637 | 0.53079 | 1.1436 | 2.4637 | 5.3079 | 11.4356 | 24.6372 | 53.0792

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS COLOIDAIS
Movimento Browniano: Bombardeamento pelas moléculas de água.
Efeito Tyndall: Propriedade de dispersar a luz. A quantificação desta propriedade de um sistema coloidal é denominada nefelometria.
Comportamento Elétrico: Existência de cargas negativas e positivas na superfície do colóide (Eletroforese).

## Slide 12: COAGULAÇÃO
Definição: Operação unitária responsável pela desestabilização das partículas coloidais em um sistema aquoso, preparando-as para a sua remoção nas etapas subseqüentes do processo de tratamento.

## Slide 13: COAGULAÇÃO
Diâmetro das partículas
Freqüência relativa
Água bruta
Água coagulada

## Slide 14: SISTEMAS COLOIDAIS
Colóides liofóbicos: São aqueles que formam um sistema heterogêneo com o solvente (Sistema Bifásico). Desta forma, distingue-se uma fase contínua (solvente) e uma fase dispersa (colóides). Uma vez que predomina um sistema bifásico, pode-se definir uma área de interface.

## Slide 15: SISTEMAS COLOIDAIS
Colóides liofílicos: São aqueles que formam um sistema homogêneo com o solvente (Sistema Unifásico). Desta forma, distingue-se uma única fase contínua tendo o solvente e o sistema coloidal como soluto.

## Slide 16: ESTABILIDADE DE SISTEMAS COLOIDAIS
Quando a fase contínua é a água, os sistemas coloidais são denominados hidrofóbicos e hidrofílicos.

## Slide 17: ESTABILIDADE DE SISTEMAS COLOIDAIS
Sistemas coloidais hidrofóbicos: São sistemas instáveis, pois as interações com o solvente são pequenas.

## Slide 18: ESTABILIDADE DE SISTEMAS COLOIDAIS
Sistemas coloidais hidrofílicos: São sistemas estáveis, as interações com o solvente são tais que previnem o sistema contra alterações em sua “estrutura global”.

## Slide 19: TEORIA DA DUPLA CAMADA

## Slide 20: TEORIA DA DUPLA CAMADA ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 21: ESTABILIDADE COLOIDAL

## Slide 22: O PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Mecanismos de desestabilização de partículas coloidais
  Compressão da dupla camada
  Adsorção-neutralização
  Varredura
  Ponte interparticular

## Slide 23: COAGULANTES EMPREGADOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Sulfato de alumínio (sólido ou líquido)
Cloreto férrico (líquido)
Sulfato férrico (líquido)
Cloreto de polialumínio (sólido ou líquido)
Coagulantes orgânicos catiônicos (sólido ou líquido)

## Slide 24: DOSAGENS DE COAGULANTE USUALMENTE EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Sulfato de alumínio (2 mg/L a 100 mg/L)
Cloreto férrico (2 mg/L a 80 mg/L)
Sulfato férrico (2 mg/l a 80 mg/L)
Coagulantes orgânicos catiônicos (1 mg/L a 4 mg/L)

## Slide 25: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA SÓLIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 100 mg/L)
Produto adquirido na forma sólida
Sacos com 25 kg e 40 kg de capacidade
Pureza: 90% a 95%
Massa Específica Aparente: 700 a 800 kg/m3

## Slide 26: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA SÓLIDA

## Slide 27: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA SÓLIDA

## Slide 28: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA LÍQUIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 100 mg/L)
Produto adquirido na forma líquida
Caminhão tanque
Pureza: 50 %
Massa Específica: 1.300 kg/m3

## Slide 29: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 30: SULFATO DE ALUMÍNIO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 31: SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LÍQUIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 80 mg/L)
Produto adquirido na forma líquida
Caminhão tanque
Pureza: 42 %
Massa Específica: 1.500 kg/m3

## Slide 32: CLORETO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LÍQUIDA
Dosagens de coagulante: (2 mg/L a 80 mg/L)
Produto adquirido na forma líquida
Caminhão tanque
Pureza: 35 %
Massa Específica: 1.400 kg/m3

## Slide 33: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 34: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 35: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 36: CLORETO E SULFATO FÉRRICO ADQUIRIDO NA FORMA LIQUIDA

## Slide 37: COMPORTAMENTO DOS SAIS DE ALUMÍNIO E FERRO EM MEIO AQUOSO

## Slide 38: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS ALUMÍNIO

## Slide 39: COAGULAÇÃO: REAÇÕES QUÍMICAS FERRO

## Slide 40: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 41: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 42: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: Dosagem de coagulante
| 0 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 32.5 | 35 | 40
Sulfato de alumínio (mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5
PAC (mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6
Cloreto Férrico (mg FeCl3/L) | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6

## Slide 43: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7.4 | 8.1
5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 9 | 9.1 | 8.6
7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.8 | 3.6 | 4.4 | 8.1 | 8.6 | 7.6
10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 8.1 | 10.3 | 9.7
15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.4 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 7.5
20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.7 | 8.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.5
30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.1 | 6.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.7

## Slide 44: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.1 | 6.6 | 7 | 7.4 | 8.1
5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 9 | 9.1 | 8.6
7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.8 | 3.6 | 4.4 | 8.1 | 8.6 | 7.6
10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 8.1 | 10.3 | 9.7
15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.4 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 7.5
20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.7 | 8.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.5
30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 10.1 | 6.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.7

## Slide 45: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.5 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 8.1
5 mg FeCl3/L) | 3 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 9 | 8.7
7,5 mg FeCl3/L) | 7.6 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 6.5
10 mg FeCl3/L) | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1
15 mg FeCl3/L) | 8.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2
20 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3
30 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3

## Slide 46: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.5 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 8.1
5 mg FeCl3/L) | 3 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 9 | 8.7
7,5 mg FeCl3/L) | 7.6 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 6.5
10 mg FeCl3/L) | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1
15 mg FeCl3/L) | 8.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2
20 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3
30 mg FeCl3/L) | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3

## Slide 47: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.4 | 8.1
PAC - 5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9
PAC - 7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.9 | 5.3 | 4 | 3.2 | 5.5 | 7.6
PAC - 10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 6.4 | 9.1 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 6.6
PAC - 15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 3 | 2.2 | 2.3
PAC - 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 9.7 | 9.9 | 8.3 | 2.2 | 2 | 1.7
PAC - 30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 11.5 | 10.4 | 9.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3

## Slide 48: COMPORTAMENTO DO FERRO E ALUMÍNIO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH de coagulação
| 5.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.4 | 8.1
PAC - 5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9
PAC - 7,5 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 5.9 | 5.3 | 4 | 3.2 | 5.5 | 7.6
PAC - 10 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 6.4 | 9.1 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 6.6
PAC - 15 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 3 | 2.2 | 2.3
PAC - 20 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 9.7 | 9.9 | 8.3 | 2.2 | 2 | 1.7
PAC - 30 mg Al2(SO4)3.14H2O/L) | 11.5 | 10.4 | 9.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3

## Slide 49
Tipo de coagulante
Dosagem de coagulante
pH de coagulação
Qualidade da água bruta
Aspectos químicos !!!
Aspectos hidrodinâmicos !!!
Dispersão do coagulante na fase líquida
Características físicas da estação de tratamento de água
Coagulação !!!

## Slide 50: PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Dispositivos hidráulicos
Calhas Parshall
Vertedores retangulares
Malhas difusoras
Injetores

## Slide 51: PROCESSO DE COAGULAÇÃO VERTEDORES RETANGULARES

## Slide 52: PROCESSO DE COAGULAÇÃO VERTEDORES RETANGULARES

## Slide 53: PROCESSO DE COAGULAÇÃO VERTEDORES RETANGULARES

## Slide 54: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 55: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 56: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 57: PROCESSO DE COAGULAÇÃO ETA GUARAÚ (SABESP)

## Slide 58: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 59: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 60: PROCESSO DE COAGULAÇÃO CALHAS PARSHALL ETA CARAGUATATUBA

## Slide 61: PROCESSO DE COAGULAÇÃO MISTURA RÁPIDA HIDRÁULICA
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Guaraú)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA ABV)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA São Sebastião)

## Slide 62: PROCESSO DE COAGULAÇÃO
Dispositivos mecânicos
Agitadores mecânicos
Turbinas
Hélice propulsora

## Slide 63: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 64: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 65: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 66: PROCESSO DE COAGULAÇÃO DISPOSITIVOS MECANIZADOS ETA ANHANGABAÚ

## Slide 67: PROCESSO DE COAGULAÇÃO DISPOSITIVOS MECANIZADOS ETA JACAREÍ

## Slide 68: PROCESSO DE COAGULAÇÃO MISTURA RÁPIDA MECANIZADA
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Jacareí)
Vídeo – Sistema de mistura rápida (ETA Anhangabaú)

## Slide 69: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 70: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 71: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
G=Gradiente de velocidade (s-1)
dx
dy
dz

## Slide 72: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Agitadores de fluxo radial
Agitadores de fluxo axial
Fa=força de arraste (N)
v=velocidade (m/s)
Cd=coeficiente de arraste
Ap=área projetada
n=rotação (rps)
D=diâmetro do rotor (m)
P=Potência (W)

## Slide 73: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Tipo de rotor | Valor de KT
Hélice propulsora marítima (3 hélices) | 0,87
Turbina (seis palhetas retas) | 5,75
Turbina (seis palhetas curvas) | 4,80
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 450 | 1,27
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 320 | 1,0 a 1,2
Turbina com seis palhetas inclinadas a 450 | 1,63

## Slide 74: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO RADIAL

## Slide 75: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO RADIAL

## Slide 76: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 77: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 78: UNIDADES DE MISTURA RÁPIDA DIMENSIONAMENTO
Gradiente de velocidade  1.000 s-1
Mecanismo de coagulação por adsorção-neutralização
Gradiente de velocidade  300 s-1
Mecanismo de coagulação por varredura
Tempo de detenção hidráulico  30 s

## Slide 79: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Vazão: 1,0 m3/s
Verificação do gradiente de velocidade

## Slide 80: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Seleção da Calha Parshall

## Slide 81: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL

## Slide 82: EQUAÇÃO DE DESCARGA
Largura da Calha Parshall |  | K | n
Polegadas | Metros |  | 
3” | 0,075 | 3,704 | 0,646
6” | 0,150 | 1,842 | 0,636
9” | 0,229 | 1,486 | 0,633
1’ | 0,305 | 1,276 | 0,657
1,5’ | 0,460 | 0,966 | 0,650

## Slide 83: EQUAÇÃO DE DESCARGA
Largura da Calha Parshall |  | K | n
Polegadas | Metros |  | 
2’ | 0,610 | 0,795 | 0,645
3’ | 0,915 | 0,608 | 0,639
4’ | 1,220 | 0,505 | 0,634
5’ | 1,525 | 0,436 | 0,630
6’ | 1,830 | 0,389 | 0,627
8’ | 2,400 | 0,324 | 0,623

## Slide 84: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Equação de descarga:

## Slide 85: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da largura na secção de medida

## Slide 86: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da velocidade na secção de medida

## Slide 87: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da energia total disponível

## Slide 88: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo do ângulo fictício 

## Slide 89: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da velocidade da água no início do ressalto

## Slide 90: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da altura de água no início do ressalto

## Slide 91: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo do número de Froude

## Slide 92: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da profundidade no final do trecho divergente

## Slide 93: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da velocidade no final do trecho divergente

## Slide 94: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo da perda de carga no ressalto hidráulico

## Slide 95: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo do tempo de residência médio no trecho divergente

## Slide 96: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Cálculo do gradiente de velocidade

## Slide 97: DIMENSIONAMENTO DE CALHAS PARSHALL
Determinação do perfil hidráulico

## Slide 98: Muito Obrigado !!!