## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: DESINFECÇÃO E FUORETAÇÃO
Introdução
Desinfecção: definição
Agentes desinfetantes
Histórico do processo de desinfecção
Aspectos químicos do cloro em meio aquoso

## Slide 3: DESINFECÇÃO E FUORETAÇÃO
Demanda de cloro – Reações com nitrogênio amoniacal
Avaliação da eficácia do processo de desinfecção
Cinética do processo de desinfecção
Fluoretação
Exercícios

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: DESINFECÇÃO
Definição: O propósito do processo de desinfecção é eliminar, de modo econômico, os microrganismos patogênicos presentes na fase líquida.

## Slide 6: ESTERILIZAÇÃO
Definição: Processo de destruição de todas as formas de vida microscópica

## Slide 7: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE UM AGENTE DESINFETANTE
Atividade antimicrobiana
Solubilidade
Estabilidade
Inocuidade para o homem e os animais
Ausência de combinação com material orgânico estranho

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE UM AGENTE DESINFETANTE
Apresentar toxicidade para os microrganismos em temperatura ambiente
Ausência de poderes corrosivos e tintoriais
Disponibilidade

## Slide 9: AGENTES DESINFETANTES
Agentes físicos
Temperatura
Radiação
Filtração
Agentes químicos
Fenóis
Álcoois
Halogênios
Metais pesados
Ácidos e bases

## Slide 10: PRINCIPAIS AGENTES DESINFETANTES UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA
Cloro (Cloro gasoso, Hipoclorito de Sódio e Hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Radiação Ultra-Violeta

## Slide 11: HISTÓRICO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Evidências de John Snow - 1854
Teoria dos germes - Louis Paster e Robert Koch - 1870
Poder do cloro na ação desinfetante - Robert Koch - 1881

## Slide 12: HISTÓRICO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Primeiras aplicações do cloro como agente regular no processo de desinfecção de águas de abastecimento
Alemanha (1890)
Inglaterra - Lincon - (1905)
Estados Unidos - Chicago - (1908)

## Slide 13: HISTÓRICO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
0
5
10
15
20
25
30
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Ano
Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes
Início do processo
de cloração
Identificação dos DBP’s
Protozoários resistentes a ação dos agentes desinfetantes convencionais
Taxa de mortalidade de febre tifóide nos Estados Unidos da América
Fonte: Jacangelo, M. (2001)

## Slide 14: MODO DE AÇÃO DOS AGENTES DESINFETANTES
Alterações das moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos
Lesão da parede celular
Alteração da permeabilidade celular
Inibição da ação enzimática

## Slide 15: EFICÁCIA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Avaliação do processo
Monitoramento da concentração de microrganismos patogênicos
Monitoramento da concentração de microrganismos indicadores

## Slide 16: MICRORGANISMOS INDICADORES EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Grupos coliformes totais
Contagem de bactérias heterotróficas
Grupos coliformes fecais ou termotolerantes

## Slide 17: MICRORGANISMOS INDICADORES EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Grupos coliformes totais
Contagem de bactérias heterotróficas
Grupos coliformes fecais ou termotolerantes

## Slide 18: MICRORGANISMOS INDICADORES EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Grupos coliformes totais
Contagem de bactérias heterotróficas
Grupos coliformes fecais ou termotolerantes

## Slide 19: PADRÃO MICROBIOLÓGICO DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

## Slide 20: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 21: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 22: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 23: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 24: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 25: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 26: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 27: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 28: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 29: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Chart: Dosagens de cloro (mg/L)
Estação de tratamento de água do Rio Grande

## Slide 30: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Estação de tratamento de água do Rio Grande
Chart: Cloro residual livre (mg/L)

## Slide 31
SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Proteção da qualidade da água tratada !!
Manutenção de concentrações de agentes desinfetantes no sistema de distribuição de água !!

## Slide 32: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 33: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cilindros de 45 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 90 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 900 kg (Gás ou Líquido)
Carretas de 18 toneladas a 20 toneladas (Líquido)
Tanque estacionário de 50 toneladas
* Observação: Retirada de cloro gasoso é limitado a 1% de sua capacidade mássica por hora

## Slide 34: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CILINDROS DE 90 KG

## Slide 35: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CILINDROS DE 900 KG

## Slide 36: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CAMINHÃO TANQUE DE 18 TON

## Slide 37: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE TANQUES ESTACIONÁRIOS DE 50 TON

## Slide 38: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 39: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 40: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 41: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S RETIRADA DE CLORO GASOSO
Cilindros de cloro
em uso
Cilindros de cloro
em stand-by
Pressostato
Válvula reguladora
de vácuo
Clorador 1
Clorador 2
Clorador 3
Injetor de cloro
Pré-cloração
Injetor de cloro
Pós-cloração
Água de arraste
Pré-cloração
Água de arraste
Pós-cloração
Água clorada
Água clorada

## Slide 42: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S RETIRADA DE CLORO GASOSO
Cilindros de cloro
em uso
Cilindros de cloro
em stand-by
Pressostato
Válvula reguladora
de vácuo
Clorador 1
Clorador 2
Clorador 3
Injetor de cloro
Pré-cloração
Injetor de cloro
Pós-cloração
Água de arraste
Pré-cloração
Água de arraste
Pós-cloração
Água clorada
Água clorada
Evaporador 3
Evaporador 2
Evaporador 1
Válvula redutora de pressão

## Slide 43: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S EVAPORADORES E CLORADORES

## Slide 44: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S EVAPORADORES E CLORADORES

## Slide 45: PROCESSO DE DESINFECÇÃO EVAPORADORES E CLORADORES
Vídeo – Evaporadores e cloradores (ETA ABV)
Vídeo – Evaporadores e cloradores (ETA Baixo Cotia)
Vídeo – Aplicação de cloro na forma de pós-cloração (ETA ABV)

## Slide 46: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 47: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Produto adquirido na forma líquida
Pureza: 10% a 16%
Massa Específica: 1.220 kg/m3
pH da solução igual a 12

## Slide 48: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 49: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETAS HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 50: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETAS HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 51: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 52: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”
Concentração de cloro: 0,5% a 0,8% (como Cl2)
Consumo de sal: 3,0 a 4,0 kg NaCl por kg Cl2 produzido
Consumo de energia:0,9 a 1,0 kWh por kg Cl2 produzido

## Slide 53: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 54: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Produto adquirido na forma sólida
Pureza: 60% a 65%
Massa específica aparente: 1.900 kg/m3
Solubilidade: 40 g/L

## Slide 55: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 56: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 57: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 58: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Hipoclorito de Sódio
Hipoclorito de Cálcio

## Slide 59: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 60: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 61: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 62: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 63: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 64: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 65: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 66: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 67: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 68: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 69: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Dicloramina

## Slide 70: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 71: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 72: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 73: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 74: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 8,5

## Slide 75: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 7,5

## Slide 76: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 6,0

## Slide 77: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 78: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 79: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 80: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
Modelação matemática das reações do cloro livre e nitrogênio amoniacal
https://usepaord.shinyapps.io/Breakpoint-Curve/

## Slide 81: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L

## Slide 82: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 83: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
O cloro não se comporta como um elemento conservativo na fase líquida !!
Desta forma, as suas concentrações tendem a variar com o tempo !!

## Slide 84: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 85: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 86: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Total

## Slide 87: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 88: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Demanda de Cloro

## Slide 89: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO

## Slide 90: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2

## Slide 91: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2

## Slide 92: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2

## Slide 93: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2

## Slide 94: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2
Conclusão: Todas as dosagens de cloro da forma de cloro residual livre e combinado são expressas como mg Cl2/L !!!

## Slide 95: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick (1908)

## Slide 96: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO

## Slide 97: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)

## Slide 98: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 99: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 100: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 101: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 102: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Reator em batelada !!!
Reator pistonado ideal !!!
Reator de mistura completa !!!

## Slide 103: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 104: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A
Para m igual a 1

## Slide 105: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 106: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 107: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
A eficiência do processo de desinfecção é função do tempo de contato!!
A eficiência do processo de desinfecção é função da concentração residual do agente desinfetante !!

## Slide 108: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
As ETAs e ETEs são dotadas de tanques de contato !!

## Slide 109: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 110: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 111: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 112: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Eficiência = C.t
Concentração mínima de cloro residual livre após a desinfecção: 0,5 mg/l
Concentração mínima de cloro residual livre na rede de distribuição: 0,2 mg/l
Concentração máxima de cloro residual livre na rede de distribuição: 2,0 mg/l
Tempo de contato 30 minutos

## Slide 113: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
pH igual a 6,0 |  |  |  | 
0,6 mg Cl2/L | 1,0 mg Cl2/L | 1,2 mg Cl2/L | 1,6 mg Cl2/L | 2,0 mg Cl2/L
38 | 39 | 40 | 42 | 44
pH igual a 7,0 |  |  |  | 
0,6 mg Cl2/L | 1,0 mg Cl2/L | 1,2 mg Cl2/L | 1,6 mg Cl2/L | 2,0 mg Cl2/L
54 | 56 | 57 | 59 | 62
pH igual a 8,0 |  |  |  | 
0,6 mg Cl2/L | 1,0 mg Cl2/L | 1,2 mg Cl2/L | 1,6 mg Cl2/L | 2,0 mg Cl2/L
77 | 81 | 83 | 87 | 91
Valores de C.t em mg/L.min requeridos (cloro livre) para a inativação de 99,9% de Giardia lamblia – Temperatura igual a 20º C (USEPA 1999)

## Slide 114: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Temperatura (C) |  |  |  | 
5 | 10 | 15 | 20 | 25
8,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0
Valores de C.t em mg/L.min requeridos (cloro livre) para a inativação de 99,99% de vírus (USEPA 1999)

## Slide 115: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 116: FLUORETAÇÃO
Objetivo: O propósito do processo de fluoretação é garantir uma concentração mínima e máxima de íon fluoreto em águas de abastecimento a fim de que seja possível a manutenção da saúde dental da população

## Slide 117: FLUORETAÇÃO
Benefícios: Para cada $1,0 gasto em processos de fluoretação, são economizados potencialmente $80,0 em custos odontológicos (AWWA, 1999) !!

## Slide 118: CONCENTRAÇÕES DE FLUORETO RECOMENDÁVEIS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 119: FLUORETOS EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Excesso de íons fluoretos pode causar fluorose dental !!!

## Slide 120: FLUORETAÇÃO
Padrão de potabilidade: 1,5 mg/L
Padrão de potabilidade: 2,0 mg/L (USEPA)
Importante como prática de saúde pública para combate a cárie dentária em crianças e recém nascidos
Em excesso, pode ocasionar fluorose dental

## Slide 121: FLUORETAÇÃO
Mananciais subterrâneos podem apresentar concentrações elevadas de fluoretos

## Slide 122: CONCENTRAÇÕES DE FLUORETO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Slide 123: APLICAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Fluoreto de Sódio (NaF)
Fluoreto de Cálcio (CaF2)
Fluossilicato de sódio (Na2SiF6)
Ácido Fluossilícico (H2SiF6)

## Slide 124: APLICAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 125: APLICAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Ácido Fluossilícico (H2SiF6)

## Slide 126: APLICAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

## Slide 127: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Vazão: 1,0 m3/s
Dosagem mínima de cloro: 0,8 mg/l
Dosagem média de cloro: 1,5 mg/l
Dosagem máxima de cloro: 2,5 mg/l
Tempo de contato: 30 minutos
Concentração de flúor na água bruta: 0,1 mg/l
Concentração de flúor na água final: 0,9 mg/l
Profundidade da lâmina líquida=3,5 m

## Slide 128: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 129: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 130: UNIDADES DE DESINFECÇÃO

## Slide 131: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Cálculo do volume do tanque de contato

## Slide 132: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Definição da geometria do tanque de contato

## Slide 133: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Definição da geometria do tanque de contato
13,0 m
40,0 m
3,25 m
3,25 m

## Slide 134: TANQUES DE CONTATO

## Slide 135: TANQUES DE CONTATO

## Slide 136: TANQUES DE CONTATO

## Slide 137: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Cálculo do consumo diário de cloro

## Slide 138: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Dimensionamento do sistema de reservação
Será admitido que o sistema de reservação tenha uma autonomia de 20 dias.

## Slide 139: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Opção 1 - Cloro gasoso
04 Cilindros de 01 tonelada cada.
Opção 2 - Hipoclorito de sódio
Concentração da solução: 12,0% em peso como Cl2
Massa específica da solução: 1.220 kg/m3

## Slide 140: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Opção 2 - Hipoclorito de sódio
Concentração da solução: 12,0% em peso como Cl2
Massa específica da solução: 1.220 kg/m3

## Slide 141: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Opção 2 - Hipoclorito de sódio
Concentração da solução: 12,0% em peso como Cl2
Massa específica da solução: 1.220 kg/m3

## Slide 142: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Dimensionamento do sistema de fluoretação

## Slide 143: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Cálculo da massa de ácido fluossilícico
Mol H2SiF6=144,1 g
Massa de F por mol de H2SiF6=114

## Slide 144: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Dimensionamento do sistema de reservação
Será admitido que o sistema de reservação tenha uma autonomia de 20 dias.
Concentração da solução: 22,0% em peso como H2SiF6
Massa específica da solução: 1.260 kg/m3

## Slide 145: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO
Dimensionamento do sistema de reservação

## Slide 146: Muito Obrigado !!!