## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: FLOCULAÇÃO
Introdução
Definição do processo de floculação no tratamento de águas de abastecimento
Mecanismos de transporte
Floculação pericinética, sedimentação diferencial e ortocinética

## Slide 3: FLOCULAÇÃO
Conceito: Gradiente de Velocidade
Sistemas de floculação mecanizados
Sistemas de floculação hidráulicos
Cinética do processo de floculação
Comportamento do processo de floculação
Comentários finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO
Sistemas de floculação !!!

## Slide 6: FLOCULAÇÃO

## Slide 7: FLOCULAÇÃO

## Slide 8: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 9: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 10: FLOCULAÇÃO
Definição: É um processo físico no qual as partículas coloidais são colocadas em contato umas com as outras, de modo a permitir o aumento do seu tamanho físico, alterando, desta forma, a sua distribuição granulométrica

## Slide 11: COALESCÊNCIA E FLOCULAÇÃO
Coalescência
Floculação

## Slide 12: FLOCULAÇÃO
Partículas
Choques
Agregação
Processo físico
(Transporte)
Estabilidade do coloide
(Coagulação)

## Slide 13: FLOCULAÇÃO:OBJETIVO
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água coagulada
Água floculada
Diâmetro crítico
dp > dc Partículas sedimentáveis

## Slide 14: FLOCULAÇÃO MECANISMOS DE TRANSPORTE
Floculação Pericinética (Movimento Browniano)
As partículas coloidais apresentam um movimento aleatório devido ao seu contínuo bombardeamento pelas moléculas de água. A energia propulsora da floculação pericinética é a energia térmica do fluído.

## Slide 15: FLOCULAÇÃO MECANISMOS DE TRANSPORTE
Floculação por Sedimentação Diferencial
Partículas coloidais com velocidades distintas podem chocar-se umas com as outras em um elemento de volume.

## Slide 16
Floculação Ortocinética (Gradientes de Velocidade)
As partículas são colocadas em contato umas com as outras através do movimento do fluído (Presença de gradientes de velocidade).
FLOCULAÇÃO MECANISMOS DE TRANSPORTE

## Slide 17: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 18: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
dx
dy
dz

## Slide 19: CONCEITO: GRADIENTE DE VELOCIDADE
G=Gradiente de velocidade (s-1)
dx
dy
dz

## Slide 20: PROCESSOS DE FLOCULAÇÃO EM ETAs CONVENCIONAIS
Floculadores mecanizados de eixo vertical
Floculadores hidráulicos do tipo horizontais e verticais

## Slide 21: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Sistemas de floculação mecanizados
Agitadores de fluxo radial
Agitadores de fluxo axial
Agitadores de fluxo radial e axial

## Slide 22: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 23: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 24: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA
Sistemas de floculação

## Slide 25: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 26: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 27: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)
Sistemas de floculação

## Slide 28: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 29: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 30: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 31: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO ETA TAIAÇUPEBA (SABESP)

## Slide 32: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Guaraú)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Cristina)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Taiaçupeba)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Morro do Gaia)

## Slide 33: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 34: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 35: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL E RADIAL

## Slide 36: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Agitadores de fluxo radial
Agitadores de fluxo axial
Fa=força de arraste (N)
v=velocidade (m/s)
Cd=coeficiente de arraste
Ap=área projetada
n=rotação (rps)
D=diâmetro do rotor (m)
P=Potência (W)

## Slide 37: CÁLCULO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Agitadores de fluxo axial
Fa=força de arraste (N)
v=velocidade (m/s)
Cd=coeficiente de arraste
Ap=área projetada
n=rotação (rps)
D=diâmetro do rotor (m)
P=Potência (W)
Tipo de rotor | Valor de KT
Hélice propulsora marítima (3 hélices) | 0,87
Turbina (seis palhetas retas) | 5,75
Turbina (seis palhetas curvas) | 4,80
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 450 | 1,27
Turbina com quatro palhetas inclinadas a 320 | 1,0 a 1,2
Turbina com seis palhetas inclinadas a 450 | 1,63

## Slide 38: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO RADIAL

## Slide 39: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 40: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 41: SISTEMAS DE AGITAÇÃO ESCOAMENTO AXIAL

## Slide 42: SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO MECANIZADOS DIRETRIZES PARA PROJETO
Velocidade periférica máxima: 2,0 a 3,0 m/s
Relação diâmetro do rotor e diâmetro equivalente do tanque maior do que 0,35 (Ideal entre 0,4 e 0,5)
H
De
D
C
= 0,3 a 0,6
= 0,33 a 0,5

## Slide 43: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 44: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 45: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES MECANIZADOS

## Slide 46: UNIDADES DE FLOCULAÇÃO DIMENSIONAMENTO
Gradientes de velocidade situados entre 80 s-1 e 20 s-1
Gradientes de velocidade escalonados e decrescentes de montante para jusante
02 a 04 câmaras de floculação em série
Tempo de detenção hidráulico situado entre 20 e 40 minutos (Tratamento convencional)
Parâmetro G.T entre 3.104 e 2.105

## Slide 47: PROCESSOS DE FLOCULAÇÃO EM ETAs CONVENCIONAIS
Floculadores mecanizados de eixo vertical
Floculadores hidráulicos do tipo horizontais e verticais

## Slide 48: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Sistemas de floculação hidráulicos
Floculadores hidráulicos de fluxo horizontal
Floculadores hidráulicos de fluxo vertical
Floculador Alabama

## Slide 49: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 50: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS

## Slide 51: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Consequência: perda de carga !!!

## Slide 52: ETA DUARTINA (SABESP) FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 53: ETA SANTA ISABEL FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 54: ETA SANTA ISABEL FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 55: ETA SANTA ISABEL FLOCULADOR DE FLUXO HORIZONTAL

## Slide 56: PROCESSO DE FLOCULAÇÃO FLOCULADORES HIDRÁULICOS
Vídeo – Sistema de floculação (ETA Rio Bonito)
Vídeo – Sistema de floculação (ETA III - Teresina)

## Slide 57: ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA FLOCULADOR DE FLUXO VERTICAL

## Slide 58: ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA FLOCULADOR DE FLUXO VERTICAL

## Slide 59: ETA RIBEIRÃO DA ESTIVA FLOCULADOR DE FLUXO VERTICAL

## Slide 60: SISTEMAS DE FLOCULAÇÃO HIDRÁULICOS DIRETRIZES PARA PROJETO
Tempo de detenção mínimo: 20 minutos
Velocidade nos canais de escoamento: 0,1 a 0,4 m/s
Velocidade nas curvas: 2/3 da velocidade nos canais
Distância mínima entre chicanas: 0,6 m
Coeficiente de perda de carga em curva 180º: 2,5 a 4,0 (Recomendado: 3,2)

## Slide 61
Estimativa do número de espaçamentos entre chicanas em cada câmara de floculação
FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE FLUXO HORIZONTAL
n=número de espaçamentos
H=altura líquida do canal do floculador em metros
L=comprimento do floculador em metros
G=gradiente de velocidade em s-1
Q=vazão em m3/s
h=tempo de detenção hidráulico em minutos

## Slide 62
Estimativa do número de espaçamentos entre chicanas em cada câmara de floculação
FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE FLUXO VERTICAL
n=número de espaçamentos
a=largura do canal do floculador em metros
L=comprimento do floculador em metros
G=gradiente de velocidade em s-1
Q=vazão em m3/s
h=tempo de detenção hidráulico em minutos

## Slide 63: UNIDADES DE FLOCULAÇÃO DIMENSIONAMENTO
Gradientes de velocidade situados entre 80 s-1 e 20 s-1
Gradientes de velocidade escalonados e decrescentes de montante para jusante
Tempo de detenção hidráulico situado entre 20 e 40 minutos (Tratamento convencional)
Parâmetro G.T entre 3.104 e 2.105

## Slide 64
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Agregação
Ruptura

## Slide 65
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Agregação
Constante de agregação
ka=1.10-5 a 5.10-4

## Slide 66
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Constante de ruptura
kb=1.10-6 a 1.10-8 s
Ruptura

## Slide 67
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Agregação
Ruptura

## Slide 68
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Reator em batelada

## Slide 69
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Reator pistonado ideal

## Slide 70
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Reator de mistura completa

## Slide 71
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Reatores de mistura completa em série
1
2
3
n
Q,C0
C1
C2
C3
Cn
Q,C1
Q,C2
Q,C3
Q,C n-1
Q,Cn

## Slide 72
MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO
Reatores de mistura completa em série

## Slide 73: COMPORTAMENTO FISICO DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO REATOR EM BATELADA

## Slide 74: COMPORTAMENTO FISICO DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO REATOR PISTONADO E MISTURA COMPLETA

## Slide 75: COMPORTAMENTO FISICO DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO REATOR PISTONADO E MISTURA COMPLETA

## Slide 76: COMPORTAMENTO FISICO DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO EFEITO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE
Chart: Tempo de floculação (min)
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60
G = 20 s-1 | 1 | 0.8668 | 0.82107 | 0.75944 | 0.61034 | 0.40557 | 0.25447 | 0.12922 | 0.071571 | 0.049702 | 0.033797 | 0.025845 | 0.023857
G = 30 s-1 | 1 | 0.95427 | 0.78728 | 0.59642 | 0.33797 | 0.16501 | 0.10736 | 0.055666 | 0.039761 | 0.035785 | 0.021869 | 0.029821 | 0.027833
G = 40 s-1 | 1 | 0.81511 | 0.67793 | 0.44732 | 0.18688 | 0.10736 | 0.085487 | 0.05169 | 0.053678 | 0.057654 | 0.04175 | 0.037773 | 0.037773
G = 60 s-1 | 1 | 0.77336 | 0.28429 | 0.13519 | 0.095427 | 0.095427 | 0.075547 | 0.065606 | 0.087475 | 0.10139 | 0.089463 | 0.091451 | 0.091451
G = 80 s-1 | 1 | 0.71571 | 0.26044 | 0.16103 | 0.14911 | 0.12922 | 0.13718 | 0.13121 | 0.14712 | 0.17097 | 0.17097 | 0.167 | 0.16501
G = 100 s-1 | 1 | 0.64414 | 0.25249 | 0.2326 | 0.18489 | 0.19483 | 0.18091 | 0.20875 | 0.23062 | 0.2505 | 0.2326 | 0.27435 | 0.29225

## Slide 77: COMPORTAMENTO FISICO DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO EFEITO DA DOSAGEM DE COAGULANTE
Chart: Tempo de floculação (min)
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60
0,81mg/l | 1 | 0.95427 | 0.78728 | 0.59642 | 0.33797 | 0.16501 | 0.10736 | 0.055666 | 0.039761 | 0.035785 | 0.021869 | 0.029821 | 0.027833
1,62 mg/l | 1 | 0.8413 | 0.77438 | 0.63862 | 0.20076 | 0.068834 | 0.047801 | 0.028681 | 0.01912 | 0.012237 | 0.016252 | 0.01912 | 0.012237
2,43 mg/l | 1 | 0.89118 | 0.77861 | 0.17636 | 0.065666 | 0.0394 | 0.026266 | 0.020638 | 0.018762 | 0.017448 | 0.01257 | 0.018574 | 0.013321
3,34 mg/l | 1 | 0.92829 | 0.2749 | 0.11554 | 0.081673 | 0.083665 | 0.063745 | 0.069721 | 0.089641 | 0.10956 | 0.11155 | 0.14542 | 0.077689
4,86 mg/l | 1 | 0.90449 | 0.39888 | 0.21348 | 0.14981 | 0.16667 | 0.13858 | 0.13296 | 0.19288 | 0.1779 | 0.22472 | 0.23783 | 0.21161
6,49 mg/l | 1 | 0.9249 | 0.4664 | 0.42292 | 0.36957 | 0.39526 | 0.417 | 0.42688 | 0.43281 | 0.48419 | 0.51779 | 0.5 | 0.51779

## Slide 78: COMPORTAMENTO FISICO DO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO EFEITO DA DOSAGEM DE COAGULANTE
Chart: Tempo de floculação (min)
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60
0,81mg/l | 1 | 0.80921 | 0.75 | 0.69737 | 0.66447 | 0.46053 | 0.36184 | 0.19079 | 0.098684 | 0.125 | 0.053289 | 0.065789 | 0.065789
1,62 mg/l | 1 | 0.81529 | 0.79618 | 0.56688 | 0.56051 | 0.3758 | 0.28025 | 0.40127 | 0.3949 | 0.40127 | 0.41401 | 0.49045 | 0.43949
2,43 mg/l | 1 | 0.87742 | 0.79355 | 0.36129 | 0.20645 | 0.29032 | 0.23871 | 0.29032 | 0.26452 | 0.29032 | 0.27097 | 0.39355 | 0.34839
3,34 mg/l | 1 | 0.88489 | 0.48201 | 0.46043 | 0.42446 | 0.41727 | 0.42446 | 0.40288 | 0.43885 | 0.46763 | 0.47482 | 0.53957 | 0.52518
4,86 mg/l | 1 | 0.82963 | 0.61481 | 0.62222 | 0.6963 | 0.52593 | 0.52593 | 0.56296 | 0.61481 | 0.62963 | 0.65926 | 0.64444 | 0.68148
6,49 mg/l | 1 | 1.0633 | 0.87975 | 0.81646 | 0.86076 | 0.8481 | 0.82911 | 0.94304 | 0.86076 | 0.90506 | 0.91772 | 0.94304 | 0.90506

## Slide 79: Muito Obrigado !!!