## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Importância da caracterização da qualidade da água
Processos e operações unitárias na Engenharia Sanitária e Ambiental
Parâmetro pH

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Condutividade
Sólidos dissolvidos totais (SDT)
Aplicações
Comentários Finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 6: AVALIAÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA E CORPOS RECEPTORES
Vídeo 1 – Rio Baixo Cotia
Vídeo 2 – Captações Litoral Norte
Vídeo 3 – ETA Louveira
Vídeo 4 – ETE Jesus Netto

## Slide 7: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Padrões de potabilidade
Padrões de lançamento de efluentes em corpos receptores
Padrões de lançamento de efluentes em redes coletoras de esgotos sanitários
Padrões de qualidade da água

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA
Massa molecular: 18,02 g/mol
Molécula polar
Massa específica: 998,02 kg/m3
Temperatura de fusão: 0 C
Temperatura de ebulição: 100 C
Viscosidade dinâmica: 1,0.10-3 Pa.s

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
.
(25oC)

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
14

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
Temperatura | Kw | pH de uma solução neutra
0 | 0,12.10-14 | 7,47
15 | 0,45.10-14 | 7,18
20 | 0,68.10-14 | 7,08
25 | 1,01.10-14 | 7,00
30 | 1,47.10-14 | 6,92
40 | 2,95.10-14 | 6,76
Constante de equilíbrio é função da temperatura !!!

## Slide 12: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Monitoramento de processos de tratamento de água (controle do processo de coagulação)
Monitoramento de processos de tratamento de esgotos sanitários (tanques de aeração, digestores de lodo, etc...)
Padrão de potabilidade
Padrão de lançamento de efluentes em corpos d’água e rede coletora

## Slide 13: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA
Métodos eletrométricos (eletrodo de vidro combinado)

## Slide 14: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA
Indicadores universais de pH

## Slide 15: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA
Indicadores ácido base

## Slide 16: DETERMINAÇÃO DO pH EM FASE LÍQUIDA

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Definição: Capacidade de uma determinada fase líquida permitir a passagem de corrente elétrica
Origem: Presença de cátions e ânions na fase líquida

## Slide 18: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....
Quanto maior for a condutividade de uma amostra maiores tenderão a ser a sua concentração de cátions e ânions na fase líquida

## Slide 19: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de controle na produção de água ultra-pura em determinados processos industriais
Indicador de fontes de poluição antropogênica
Tratamento de efluentes industriais

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Unidade: µS/cm
Água destilada: 0,5 a 3,0 µS/cm
Água de chuva: < 15 µS/cm
Águas naturais: 20 a 500 µS/cm
Água salobra: 1.000 a 5.000 µS/cm

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Chart: Data
| 36186 | 36186 | 36220 | 36255 | 36319 | 36361 | 36388 | 36425 | 36460 | 36495 | 36572 | 36600 | 36719 | 36871 | 36943 | 36983 | 37018 | 37053 | 37095 | 37137 | 37172 | 37172 | 37207 | 37235 | 37333 | 37363 | 37389 | 37480 | 37508 | 37543 | 37573 | 37634 | 37669 | 37706 | 37739 | 37767 | 37795 | 37823 | 38012 | 38029 | 38068 | 38096 | 38117 | 38167 | 38203 | 38267 | 38355 | 38446 | 38484 | 38512 | 38547 | 38575 | 38609 | 38645
 | 31 | 31 | 31.5 | 32 | 26 | 28 | 22 | 26 | 24.4 | 29 | 35 | 38 | 27 | 36 | 37 | 39 | 32.3 | 37 | 34.7 | 33.7 | 41.7 | 41.7 | 39.5 | 38.8 | 37.3 | 32.6 | 32.9 | 37 | 33 | 39 | 44 | 38 | 34 | 41 | 32 | 38 | 34 | 37 | 42.8 | 39 | 38 | 40.1 | 37.4 | 40 | 42.9 | 38.8 | 47.1 | 53.5 | 35.7 | 37.4 | 33.3 | 33.4 | 31.9 | 27.7
Sistema Cantareira

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CONDUTIVIDADE
Sistema Baixo Cotia
Chart: Data
| 36165 | 36165 | 36194 | 36194 | 36200 | 36200 | 36221 | 36264 | 36299 | 36312 | 36348 | 36376 | 36405 | 36439 | 36472 | 36502 | 36528 | 36586 | 36657 | 36780 | 36920 | 36969 | 36992 | 37025 | 37062 | 37091 | 37123 | 37153 | 37181 | 37221 | 37266 | 37312 | 37335 | 37370 | 37420 | 37459 | 37487 | 37518 | 37560 | 37616 | 37644 | 37664 | 37700 | 37746 | 37798 | 37994 | 38022 | 38057 | 38106 | 38141 | 38218 | 38251 | 38328 | 38369 | 38434 | 38483 | 38524 | 38553 | 38580 | 38617
 | 107 | 107 | 117 | 117 | 111 | 111 | 90.3 | 167 | 157 | 153 | 88 | 165 | 182 | 186 | 178 | 196 | 131 | 186 | 299 | 246 | 189 | 226 | 347 | 196 | 319 | 323 | 246 | 297 | 338 | 312 | 199.5 | 168.6 | 271 | 325 | 341 | 282 | 326 | 405 | 201 | 274 | 128 | 262 | 194 | 241 | 301 | 704 | 184 | 264 | 268 | 190.8 | 324 | 406 | 216 | 320 | 164.3 | 284 | 400 | 245 | 273 | 251

## Slide 23: DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE EM FASE LÍQUIDA
Eletrodos específicos

## Slide 24: DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE EM FASE LÍQUIDA

## Slide 25: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 26: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Definição: Material remanescente após a evaporação da fase líquida a temperatura igual a 103 oC

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Definição: Material remanescente após a evaporação da fase líquida a temperatura igual a 180 oC

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Origem: Presença de cátions e ânions na fase líquida e demais contaminantes remanescentes após a evaporação da fase aquosa a 180 C
Apresenta relação com o parâmetro condutividade

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
Análise gravimétrica
Unidade: mg/L
k situa-se entre 0,5 a 0,9 e varia conforme a qualidade da água

## Slide 33: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de controle na produção de água ultra-pura em determinados processos industriais
Indicador de fontes de poluição antropogênica
Padrão de potabilidade: 1.000 mg/L
Padrão de potabilidade: 500 mg/L (USEPA)

## Slide 34: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
0 mg/L
50 mg/L
100 mg/L
200 mg/L
300 mg/L
400 mg/L
500 mg/L
Água produzida em sistemas de nanofiltração e osmose reversa
Águas naturais
Águas de abastecimento
Águas subterrâneas
Padrão de potabilidade

## Slide 35: DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS NA FASE LÍQUIDA
Análise gravimétrica
Preparação da cápsula de porcelana
Filtração (opcional)
Secagem em estufa
Pesagem

## Slide 36: DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS NA FASE LÍQUIDA

## Slide 37: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 38: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
Gás
Sólido
Líquido
Líquido

## Slide 39: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
Reações ácido base
Reações de hidrólise
Reações de precipitação
Reações de oxidação e redução
Reações de complexação
Reações de adsorção

## Slide 40: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio

## Slide 41: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio

## Slide 42: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA FORÇA IÔNICA
Definição: Em soluções diluídas os íons na fase aquosa comportam-se de forma independente
Força iônica: Em soluções concentradas, a atividade iônica tende a ser reduzida em função do aumento das interações iônicas

## Slide 43: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA FORÇA IÔNICA
Atividade
Coeficiente de atividade
Concentração molar
Para compostos iônicos, os valores de coeficientes de atividade são iguais ou menores do que 1

## Slide 44: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio e sua correção em função da intensidade iônica

## Slide 45: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio e sua correção em função da intensidade iônica

## Slide 46: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio e sua correção em função da intensidade iônica

## Slide 47: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Força iônica e coeficientes de atividade
Força iônica

## Slide 48: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Cálculo dos coeficientes de atividade

## Slide 49: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constante dielétrica da fase líquida

## Slide 50: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
E se a composição físico-química da água não for conhecida ?

## Slide 51: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Exemplo 1 – Cálculo da força iônica para soluções com composição química conhecida
Exemplo 2 – Cálculo da força iônica para soluções com composição química desconhecida
Exemplo 3 – Correção das constantes de equilíbrio

## Slide 52: Muito Obrigado !!!