## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5746 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL II
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Introdução
Conceitos básicos: equilíbrio químico e constantes de equilíbrio
Produto de solubilidade
Tipo I: Sistemas independentes do pH

## Slide 3: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Tipo II: Sistemas dependentes do pH
Tipo III: Sistemas dependentes do pH (formação de complexos)
Tipo IV: Sistemas dependentes do pH (especiação dos ânions é dependente do pH. Carbonatos, sulfetos, etc...)

## Slide 4: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Tipo V: Sistemas dependentes do pH (especiação dos cátions e ânions é dependente do pH
Estudos de caso na engenharia sanitária e ambiental
Comentários finais

## Slide 5: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 6: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA

## Slide 7: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao
Coagulante
Coagulante

## Slide 8: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA

## Slide 9: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Definição: É um processo físico-químico que objetiva a remoção de contaminantes presentes na fase líquida através da sua transformação em fase sólida. Posteriormente, esta é removida da fase líquida através de processos de separação sólido-líquido

## Slide 10: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA APLICABILIDADE
Precipitação de hidróxidos de alumínio e ferro visando a desestabilização de partículas coloidais presentes na água bruta.
Precipitação de fósforo presente em esgotos sanitários de modo a permitir o controle da eutrofização de corpos d’água.

## Slide 11: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA APLICABILIDADE
Precipitação de cálcio e magnésio em águas de abastecimento (Operação de Abrandamento).
Precipitação de metais pesados presentes em determinadas categorias de efluentes industriais tais como cobre e zinco em indústrias de tratamento de superfície e manufatura de circuitos eletrônicos.

## Slide 12: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Precipitação
química
Unidade de separação sólido-líquido
Q,C0
Q,C
Remoção da fase sólida

## Slide 13: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
dissolução
precipitação

## Slide 14: CINÉTICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO

## Slide 15: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
K
Variação de Q
com o tempo
Tempo
Q
K
Condição de equilíbrio
Condição de não equilíbrio
t0

## Slide 16: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
B
A
C
D
A0
B0
Equilíbrio
tempo
t0
Não equilíbrio

## Slide 17: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Reação química em equilíbrio !!
Reação química espontânea !!
Reação química não espontânea !!
Reação química proposta
Caso A
Caso B
Caso C

## Slide 18: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Reação química proposta
Reação química em equilíbrio !!
Caso A
Dissolução !!
Precipitação !!
Caso B
Caso C

## Slide 19: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Tempo igual a zero
SO4-2
Ba+2
SO4-2
Ba+2
Tempo igual a t
SO4-2
Ba+2
BaSO4
BaSO4
Tempo igual a ∞
SO4-2
Ba+2
BaSO4
Figura 5a
Figura 5b
Figura 5c

## Slide 20: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
K= constante de equilíbrio !!

## Slide 21: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Regra 1: Para solventes, deve-se expressar sua concentração como fração molar. Deste modo, [H2O] será igual a 1.
Regra 2: Para sólidos em equilíbrio em solução, sua concentração será sempre igual a 1.

## Slide 22: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Regra 3: Para gases em equilíbrio em solução, sua concentração será em atmosferas (Pressão Parcial).
Regra 4: Para compostos dissolvidos em água, sua concentração será sempre expressa como moles por litro.

## Slide 23: CONSTANTE DE EQUILÍBRIO E EFEITO DA TEMPERATURA

## Slide 24: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA
Espécie | Fórmula | Produto de solubilidade (Ksp)
Hidróxido de alumínio | Al(OH)3 | 2.10-32
Carbonato de bário | BaCO3 | 2,58.10-9
Fluoreto de bário | BaF2 | 1,7.10-6
Sulfato de bário | BaSO4 | 1,08.10-10
Carbonato de cálcio | CaCO3 | 3,31.10-9
Fluoreto de cálcio | CaF2 | 3,45.10-11
Hidróxido de cálcio | Ca(OH)2 | 5,02.10-6
Sulfato de cálcio | CaSO4 | 4,93.10-5
Arsenato de magnésio | Mg3(AsO4)2 | 2,1.10-20
Carbonato de magnésio | MgCO3 | 6,82.10-6
Fluoreto de magnésio | MgF2 | 5,16.10-11
Hidróxido de magnésio | Mg(OH)2 | 3,91.10-11
Arsenato de prata | Ag3AsO4 | 1,0.10-22
Carbonato de prata | Ag2CO3 | 8,46.10-12
Cloreto de prata | AgCl | 1,77.10-10
Cromato de prata | Ag2CrO4 | 2,45.10-12

## Slide 25: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
Característica: cátion e ânion não sofrem especiação na fase líquida

## Slide 26: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo na lagoa
Enchimento com água de chuva

## Slide 27: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo
na lagoa
Enchimento com
água de chuva

## Slide 28: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo
na lagoa
Enchimento com
água de chuva

## Slide 29: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo
na lagoa
Enchimento com
água de chuva

## Slide 30: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo
na lagoa
Enchimento com
água de chuva

## Slide 31: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo
na lagoa
Enchimento com
água de chuva

## Slide 32: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
água de chuva
resíduo
Ca+2
F-
F-
Deposição do resíduo
na lagoa
Enchimento com
água de chuva

## Slide 33: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO I
Chart: Log Ca+2 (M)
| -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1
Log (F-) | 4.7689 | 4.2689 | 3.7689 | 3.2689 | 2.7689 | 2.2689 | 1.7689 | 1.2689 | 0.76891 | 0.26891 | -0.23109 | -0.73109 | -1.2311 | -1.7311 | -2.2311 | -2.7311 | -3.2311 | -3.7311 | -4.2311 | -4.7311

## Slide 34: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO II
Característica: cátion não sofre especiação na fase líquida e precipita-se na forma de hidróxido

## Slide 35: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO II

## Slide 36: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO II

## Slide 37: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO II

## Slide 38: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO II

## Slide 39: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO II
Chart: pH
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Log (Mg+2) | 13.5922 | 11.5922 | 9.5922 | 7.5922 | 5.5922 | 3.5922 | 1.5922 | -0.40782 | -2.4078 | -4.4078 | -6.4078 | -8.4078

## Slide 40: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA
Definição de ácido e base de Lewis
Ácido de Lewis: Toda substância capaz de aceitar pares de elétrons
Base de Lewis: Toda substância capaz de doar pares de elétrons

## Slide 41: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA
Água (H20)
Amônia (NH3)
Carbonato (CO3-2)
Sulfato (SO4-2)

## Slide 42: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA
Definição de compostos coordenados: Todos os metais que são formados a partir de interações do tipo ácido-base de Lewis
Íon central + ligante  Composto coordenado
Ligante: Base de Lewis
Íon central: Ácido de Lewis

## Slide 43: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA
Numero de coordenação: número de ligantes que estão ligados ao íon central

## Slide 44: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA
Classificação do composto coordenado: Caso o composto coordenado possua mais de um íon central, o mesmo é chamado mononuclear, do contrário, este é classificado como polinuclear
Mononuclear
Polinuclear

## Slide 45: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA
Classificação do ligante: Caso o ligante efetue uma única ligação com o íon central, o mesmo é chamado monodentado, do contrário, este é classificado como polidentado
Monodentado
Polidentado

## Slide 46: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA

## Slide 47: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA

## Slide 48: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA

## Slide 49: REAÇÕES DE COMPLEXAÇÃO QUÍMICA

## Slide 50: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III
Característica: cátion sofre especiação na fase líquida e precipita-se na forma de hidróxido

## Slide 51: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III
Chart: pH
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Log (Fe+3) | -1.5544 | -4.5544 | -7.5544 | -10.5544 | -13.5544 | -16.5544 | -19.5544 | -22.5544 | -25.5544 | -28.5544 | -31.5544 | -34.5544

## Slide 52: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III

## Slide 53: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III

## Slide 54: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III

## Slide 55: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III

## Slide 56: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III
Chart: pH
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Log (Fe+3) | -1.5544 | -4.5544 | -7.5544 | -10.5544 | -13.5544 | -16.5544 | -19.5544 | -22.5544 | -25.5544 | -28.5544 | -31.5544 | -34.5544
Log (Fe(OH)+2) | -1.7444 | -3.7444 | -5.7444 | -7.7444 | -9.7444 | -11.7444 | -13.7444 | -15.7444 | -17.7444 | -19.7444 | -21.7444 | -23.7444
Log (Fe(OH)2+) | -2.1544 | -3.1544 | -4.1544 | -5.1544 | -6.1544 | -7.1544 | -8.1544 | -9.1544 | -10.1544 | -11.1544 | -12.1544 | -13.1544
Log (Fe(OH)30) | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544 | -9.1544
Log (Fe(OH)4-) | -15.1544 | -14.1544 | -13.1544 | -12.1544 | -11.1544 | -10.1544 | -9.1544 | -8.1544 | -7.1544 | -6.1544 | -5.1544 | -4.1544

## Slide 57: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III

## Slide 58: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III
Chart: pH

## Slide 59: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO III
Concentração do metal (mg/L)

## Slide 60: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV
Característica: cátion pode ou não sofrer especiação na fase líquida e precipita-se na forma de carbonato

## Slide 61: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV

## Slide 62: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV

## Slide 63: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV

## Slide 64: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO FECHADO

## Slide 65: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO FECHADO
Chart: pH

## Slide 66: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO ABERTO

## Slide 67: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO ABERTO

## Slide 68: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO ABERTO

## Slide 69: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO ABERTO
Chart: pH da fase líquida

## Slide 70: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV SISTEMA TERMODINÂMICO ABERTO

## Slide 71: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 72: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 73: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 74: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 75: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 76: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 77: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 78: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 79: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 80: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO IV INDICE DE LANGELIER

## Slide 81: PRECIPITAÇÃO QUÍMICA TIPO V
Característica: ambos cátion e ânion sofrem especiação na fase líquida, podendo precipitar sob diferentes formas sólidas

## Slide 82: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Visual Minteq: Programa de distribuição livre para cálculos de especiação química em meio aquoso
https://vminteq.lwr.kth.se/

## Slide 83: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Exemplo 1 – Solução pura
1.10-4 M BaSO4
1.10-3 M CaCl2
Objetivo: Determinar as concentrações das espécies químicas em meio aquoso

## Slide 84: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Exemplo 2 – Água natural contendo alcalinidade e Al
1.10-3 M Al
Alcalinidade igual a 60 mg CaCO3/L
pH fixo e igual a 6,5

## Slide 85: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Exemplo 3 – Água natural contendo alcalinidade, Al e F-
1.10-3 M Al
Fluoreto igual a 1.10-4 M
Alcalinidade igual a 60 mg CaCO3/L
pH fixo e igual a 6,5

## Slide 86: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Exemplo 4 – Água natural contendo alcalinidade e cálcio
5.10-4 M Ca
Alcalinidade igual a 40 mg CaCO3/L
pH fixo e igual a 6,5

## Slide 87: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Exemplo 5 – Água natural contendo alcalinidade e cálcio
5.10-4 M Ca
Alcalinidade igual a 40 mg CaCO3/L
pH fixo e igual a 8,5

## Slide 88: ESPECIAÇÃO QUÍMICA PROGRAMA VISUAL MINTEQ
Exemplo 6 – Água natural contendo alcalinidade, cálcio e EDTA
5.10-4 M Ca
5.10-4 M EDTA
Alcalinidade igual a 40 mg CaCO3/L
pH fixo e igual a 6,5 e 8,5

## Slide 89: Muito Obrigado !!!