## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5748 – TRATAMENTO DE LODOS GERADOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E DE ESGOTOS SANITÁRIOS DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Prof. Dr. Roque Passos Piveli

## Slide 2: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Introdução
Necessidade de implantação de sistemas de desidratação
Desidratação Natural
  Vantagens e Desvantagens
Desidratação Mecanizada
  Vantagens e Desvantagens
Comentários Finais

## Slide 3: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores

## Slide 4: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETEs
Grade
Caixa de areia
Decantador
Primário
Tanque de
Aeração
Decantador
Secundário
Adensamento
Digestão
Secagem
Lodo “Seco”
Rio
Desinfecção

## Slide 5: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Teor de Sólidos

## Slide 6: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Desidratação
Mseca 1
Mseca 2

## Slide 7: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Adensador
Mseca 1
Mseca 2
Mseca 1 = Mseca 2

## Slide 8: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs E ETEs
Desidratação
Mseca 1
Mseca 2
Mseca 1 = Mseca 2

## Slide 9: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Redução dos custos de transporte e disposição final
Facilidades para o manuseio do lodo desidratado quando comparado com lodos adensados
A desidratação é etapa necessária quando é considerada a possibilidade de incineração do lodo

## Slide 10: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Redução dos custos de transporte e disposição final
Facilidades para o manuseio do lodo desidratado quando comparado com lodos adensados
A desidratação é etapa necessária quando é considerada a possibilidade de incineração do lodo

## Slide 11: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 12: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 13: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Redução dos custos de transporte e disposição final
Facilidades para o manuseio do lodo desidratado quando comparado com lodos adensados
A desidratação é etapa necessária quando é considerada a possibilidade de incineração do lodo

## Slide 14: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
A desidratação é etapa necessária quando é considerada a possibilidade de compostagem do lodo
Redução do volume de chorume quando os lodos são dispostos em aterros sanitários ou aterros industriais

## Slide 15: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
A desidratação é etapa necessária quando é considerada a possibilidade de compostagem do lodo
Redução do volume de chorume quando os lodos são dispostos em aterros sanitários ou aterros industriais

## Slide 16: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ETA CAPIVARI - SANASA
Dados de Entrada | 
Porcentagem de água empregado na lavagem dos filtros | 3,5819 %
Taxa de captura dos sólidos no sistema de filtração | 100 %
Taxa de captura de sólidos no sistema de equalização | 0 %
Teor de sólidos no lodo da equalização | 0,5 %
Massa específica do lodo gerado na unidade de equalização | 1.000 kg/m3

## Slide 17: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ETA CAPIVARI - SANASA
Dados de Entrada | 
Taxa de captura de sólidos nos decantadores | 90 %
Teor de sólidos no lodo proveniente dos decantadores | 0,4 %
Massa específica do lodo gerado nos decantadores | 1.000 kg/m3
Taxa de captura de sólidos nos adensadores | 90 %
Teor de sólidos no lodo proveniente dos adensadores | 1,8 %
Massa específica do lodo gerado nos adensadores | 1.020 kg/m3

## Slide 18: BALANÇO DE MASSA EM ETAs ETA CAPIVARI - SANASA
Dados de Entrada | 
Taxa de captura de sólidos no sistema de desidratação | 95 %
Teor de sólidos no lodo proveniente da desidratação | 22 %
Massa específica do lodo gerado no sistema de desidratação | 1.060 kg/m3

## Slide 19: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
32.832 m3/d
6.303,74 kg/d
1.783,65 kg/d
426,82 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
36.465,76 m3/d
11.062,94 kg/d
33.976,60 m3/d
1.106,29 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d
32.800,59 m3/d
0,0 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
0,0 m3/d
0,0 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d

## Slide 20: BALANÇO DE MASSA EM ETAs
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d

## Slide 21: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Natural
  Leitos de Secagem
Desidratação Mecânica
  Filtros Prensa de Esteira
  Centrífugas
  Filtro Prensa Parafuso
  Filtros Prensa de Placas

## Slide 22: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Natural
Desidratação Mecânica

## Slide 23: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Natural
  Leitos de Secagem
  Secagem em “bags de secagem”
  Tecnologia “Geotube”

## Slide 24: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
ETE Ribeirão Pires

## Slide 25: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Leitos de secagem

## Slide 26: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 27: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 28: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 29: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 30: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 31: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 32: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 33: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 34: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 35: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 36: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 37: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 38: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 39: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 40: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 41: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 42: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 43: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 44: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 45: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 46: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 47: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 48: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 49: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Natural
  Leitos de Secagem
  Secagem em “bags de secagem”
  Tecnologia “Geotube”

## Slide 50: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 51: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 52: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 53: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 54: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 55: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 56: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 57: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Natural
  Leitos de Secagem
  Secagem em “bags de secagem”
  Tecnologia “Geotube”

## Slide 58: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 59: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 60: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 61: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 62: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
ETE Uberabinha

## Slide 63: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Sistema “Geotube”

## Slide 64: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 65: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 66: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 67: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 68: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 69: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 70: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Baixo consumo de produtos químicos

## Slide 71: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Baixo consumo de produtos químicos

## Slide 72: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Baixo consumo de produtos químicos

## Slide 73: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
  Não requer mão de obra especializada
  Altos valores de teores de sólidos

## Slide 74: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Vantagens
  Não requer mão de obra especializada
  Altos valores de teores de sólidos

## Slide 75: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
  Requerem elevadas áreas de implantação
  Lodos de ETEs necessitam estar estabilizados

## Slide 76: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
  Requerem elevadas áreas de implantação
  Lodos de ETEs necessitam estar estabilizados

## Slide 77: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
  O seu dimensionamento e operação dependem de condições climáticas
  Necessitam de mão de obra para a remoção de lodo

## Slide 78: DESIDRATAÇÃO DE LODOS SECAGEM NATURAL
Desvantagens
  O seu dimensionamento e operação dependem de condições climáticas
  Necessitam de mão de obra para a remoção de lodo

## Slide 79: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Natural
Desidratação Mecânica

## Slide 80: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Mecânica
  Filtros Prensa de Esteira
  Centrífugas
  Filtro Prensa Parafuso
  Filtros Prensa de Placas

## Slide 81: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 82: ADENSADORES MECÂNICOS EM ETAs E ETEs

## Slide 83: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA CUBATÃO
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!
Prédio de desidratação !!!

## Slide 84: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA CUBATÃO

## Slide 85: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA CUBATÃO

## Slide 86: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA CUBATÃO

## Slide 87: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA CUBATÃO

## Slide 88: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA CUBATÃO

## Slide 89: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Baixo consumo operacional

## Slide 90: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Baixo consumo operacional

## Slide 91: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Baixo consumo operacional

## Slide 92: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Vantagens
  Equipamento mecanicamente menos complexo que os demais existentes
  Relativamente fácil de ser ligado e desligado

## Slide 93: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Vantagens
  Equipamento mecanicamente menos complexo que os demais existentes
  Relativamente fácil de ser ligado e desligado

## Slide 94: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Desvantagens
  Operação muito sensível em função das características do lodo adensado
  Não recomenda-se operação automática

## Slide 95: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA
Desvantagens
  Operação muito sensível em função das características do lodo adensado
  Não recomenda-se operação automática

## Slide 96: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE ESTEIRA

## Slide 97: FILTROS PRENSA DE ESTEIRA PARÂMETROS DE PROJETO
Parâmetro | Unidade | Valores
Teor de sólidos na alimentação | % | 2 a 6
Lodos (Hidróxidos) | % | 15 a 25
Lodos (Abrandamento) | % | 25 a 60
Taxa de captura de sólidos | % | 95 a 99

## Slide 98: FILTROS PRENSA DE ESTEIRA PARÂMETROS DE PROJETO
Parâmetro | Unidade | Valores
Produção de torta | Kg/m2.h | 0,8 a 4,0
Concentração de sólidos no filtrado | mg/L | 900 A 1.500
Velocidade da esteira | rev/min | 0,2 a 0,5
Pressão de operação | kPa | 550 a 830

## Slide 99: FILTROS PRENSA DE ESTEIRA PARÂMETROS DE PROJETO
Tipo de lodo | Carga por metro de esteira | 
 | L/s | Kg/hora
Lodo primário não digerido | 1,8 a 3,2 | 360 a 550
Anaeróbio primário digerido | 1,3 a 3,2 | 360 a 550
Anaeróbio mais primário e secundário digerido | 1,3 a 3,2 | 180 a 320
Aeróbio digerido | 0,7 a 2,5 | 45 a 180

## Slide 100: FILTROS PRENSA DE ESTEIRA PARÂMETROS DE PROJETO
Tipo de lodo | Dosagem de polímero (g/kg) | Teor de sólidos (%)
Lodo primário não digerido | 1 a 4 | 26 a 32
Anaeróbio primário digerido | 2 a 5 | 24 a 30
Anaeróbio mais primário e secundário digerido | 3 a 8 | 20 a 25
Aeróbio digerido | 4 a 10 | 15 a 22

## Slide 101: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Mecânica
  Filtros Prensa de Esteira
  Centrífugas
  Filtro Prensa Parafuso
  Filtros Prensa de Placas

## Slide 102: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 103: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 104: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 105: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4
Captação !!!
ETA 3 e 4 !!!

## Slide 106: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!
Prédio de desidratação !!!
Adensadores por
gravidade !!!

## Slide 107: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 108: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 109: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 110: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 111: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 112: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 113: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 114: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 115: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 116: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 117: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 118: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 119: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 120: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 121: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 122: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs – ETA 3 e 4

## Slide 123: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 124: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs
Manancial
Coagulação
Pré-floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Desidratação

## Slide 125: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Vantagens
  Relativo baixo custo de implantação
  Alta relação capacidade instalada por área de implantação

## Slide 126: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Vantagens
  Relativo baixo custo de implantação
  Alta relação capacidade instalada por área de implantação

## Slide 127: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Vantagens
  Funcionamento contínuo
  Ambiente limpo

## Slide 128: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Vantagens
  Funcionamento contínuo
  Ambiente limpo

## Slide 129: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Desvantagens
  Alto consumo energético
  Elevado custo de manutenção
  Alto nível de ruídos

## Slide 130: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Desvantagens
  Alto consumo energético
  Elevado custo de manutenção
  Alto nível de ruídos

## Slide 131: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Desvantagens
  Alto consumo energético
  Elevado custo de manutenção
  Alto nível de ruídos

## Slide 132: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Desvantagens
  Requer eficiente sistema de remoção de areia
  A sua operação requer pessoal treinado

## Slide 133: DESIDRATAÇÃO DE LODOS CENTRÍFUGAS
Desvantagens
  Requer eficiente sistema de remoção de areia
  A sua operação requer pessoal treinado

## Slide 134: CENTRÍFUGAS DESEMPENHO OPERACIONAL
Parâmetro | Unidade | Valores
Teor de sólidos na alimentação | % | 1 a 6
Lodos (Hidróxidos) | % | 15 a 25
Lodos (Abrandamento) | % | 35 a 50
Taxa de captura de sólidos | % | 90 a 98
Dosagem de polímero | g/kg | 2 a 6

## Slide 135: CENTRÍFUGAS DESEMPENHO OPERACIONAL
Tipo de lodo | Teor de sólidos (%) | Taxa de captura de sólidos (%)
Lodo primário não digerido | 20 a 30 | 95 a 98
Anaeróbio primário digerido | 25 a 35 | 90 a 95
Anaeróbio mais primário e secundário digerido | 15 a 20 | 90 a 95
Aeróbio digerido | 10 a 15 | 90 a 95
Lodo secundário não digerido | 10 a 15 | 90 a 95

## Slide 136: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Mecânica
  Filtros Prensa de Esteira
  Centrífugas
  Filtro Prensa Parafuso
  Filtros Prensa de Placas

## Slide 137: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 138: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 139: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Detalhe da camisa perfurada

## Slide 140: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 141: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 142: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 143: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 144: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 145: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 146: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 147: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 148: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Facilidade operacional

## Slide 149: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Facilidade operacional

## Slide 150: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Vantagens
  Baixo custo de implantação
  Baixo consumo de energia
  Facilidade operacional

## Slide 151: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Vantagens
  Operação contínua
  Ausência de ruídos
  Ambiente limpo

## Slide 152: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Vantagens
  Operação contínua
  Ausência de ruídos
  Ambiente limpo

## Slide 153: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Vantagens
  Operação contínua
  Ausência de ruídos
  Ambiente limpo

## Slide 154: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Desvantagens
  Maior consumo de polímeros
  Ausência de dados operacionais até o momento no Brasil para o setor de Saneamento

## Slide 155: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA PARAFUSO
Desvantagens
  Maior consumo de polímeros
  Ausência de dados operacionais até o momento no Brasil para o setor de Saneamento

## Slide 156: FILTRO PRENSA PARAFUSO CAPACIDADES MÁSSICAS
Tipo | Rendimento (kg SST/hora)
0205 | 25
0305 | 60
0405 | 110
0505 | 180
0605 | 270
0705 | 380

## Slide 157: FILTRO PRENSA PARAFUSO CAPACIDADES MÁSSICAS
Tipo | Rendimento (kg SST/hora)
0805 | 500
0905 | 660
1005 | 820
1105 | 1.000
1205 | 1.230

## Slide 158: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Desidratação Mecânica
  Filtros Prensa de Esteira
  Centrífugas
  Filtro Prensa Parafuso
  Filtros Prensa de Placas

## Slide 159: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 160: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 161: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
ETA Taiaçupeba

## Slide 162: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Tanques de equalização
de água de lavagem !!!
Prédio de desidratação !!!

## Slide 163: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 164: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 165: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 166: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 167: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 168: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs
Sistema de desidratação !!!

## Slide 169: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 170: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 171: DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ETAs e ETEs

## Slide 172: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Vantagens
  Alto teor de sólidos
  Valores elevados de captura de sólidos

## Slide 173: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Vantagens
  Alto teor de sólidos
  Valores elevados de captura de sólidos

## Slide 174: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Desvantagens
  Operação em batelada
  Alto custo de investimento
  Alto custo operacional

## Slide 175: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Desvantagens
  Operação em batelada
  Alto custo de investimento
  Alto custo operacional

## Slide 176: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Desvantagens
  Operação em batelada
  Alto custo de investimento
  Alto custo operacional

## Slide 177: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Desvantagens
  Necessita de operação automatizada
  Equipamentos de grande peso (Estrutura robusta)

## Slide 178: DESIDRATAÇÃO DE LODOS FILTROS PRENSA DE PLACAS
Desvantagens
  Necessita de operação automatizada
  Equipamentos de grande peso (Estrutura robusta)

## Slide 179: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DESIDRATAÇÃO
Desidratação
Manancial
Coagulação
Floculação
Filtração
Equalização
Torta
Adensamento
Decantadores
1.176,01 m3/d
1.106,29 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
2.001,09 m3/d
995,66 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d
2.489,16 m3/d
9.956,64 kg/d

## Slide 180: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE DESIDRATAÇÃO PARA LODOS DE ETAs
Adensadores
Sistema de
desidratação
Tanque de equalização
de lodo adensado
Lodo desidratado
Retorno para início da ETA
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
488,07 m3/d
8.960,98 kg/d
457,89 m3/d
448,05 kg/d
36,50 m3/d
8.512,93 kg/d
38.695,14 kg/d

## Slide 181: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODO ADENSADO
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Descargas dos adensadores: admitido 5 minutos a cada 30 minutos !!!

## Slide 182: DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DE LODO ADENSADO
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Vamos adotar dois tanques com volume total igual a 20 m3 !!!

## Slide 183: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Horas de funcionamento: 24 horas por dia
Vazão unitária: 20 m3/hora
Cálculo da vazão afluente as centrífugas

## Slide 184: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Cálculo do número de máquinas
Deverão ser adotados 02 equipamentos (1O+1R)

## Slide 185: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Adensadores
CENTR1
Tanque de equalização
de lodo adensado
Torta desidratada
Retorno para início
da ETA
CENTR2

## Slide 186: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Horas de funcionamento: 8 horas por dia
Vazão unitária: 20 m3/hora
Cálculo da vazão afluente as centrífugas

## Slide 187: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
t horas
t horas
t horas
t horas
t horas
td minutos
Qaf l/s
Vazão equalizada
de alimentação !!!
Cálculo do número de máquinas
Deverão ser adotados 04 equipamentos (3O+1R)

## Slide 188: DIMENSIONAMENTO DE CENTRÍFUGAS
Adensadores
CENTR1
Tanque de equalização
de lodo adensado
Torta desidratada
Retorno para início
da ETA
CENTR2
CENTR3
CENTR4

## Slide 189: Muito Obrigado !!!