## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5746 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL II
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: REATORES HETEROGÊNEOS
Introdução
Cloro e suas variantes (cloro liquefeito, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro

## Slide 3: REATORES HETEROGÊNEOS
Permanganato de potássio
Ozônio
Cinética do processo de desinfecção
Conceituação do parâmetro C.T
Comentários finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 6: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 7: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 8: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 9: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Auxiliar no processo de coagulação e floculação
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s

## Slide 10: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 11: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 12: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 13: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
    Remoção de cor real
    Controle de gosto e odor
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos
    Minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 14: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 15: OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Problemas
Aspectos Técnicos
Aspectos
Ambientais
Aspectos
Econômicos
Solução !!!

## Slide 16: PRINCIPAIS AGENTES OXIDANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Cloro (Cloro liquefeito, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Permanganato de potássio

## Slide 17: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 18: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cilindros de 45 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 90 kg (Retirada de gás)
Cilindros de 900 kg (Gás ou Líquido)
Carretas de 18 toneladas a 20 toneladas (Líquido)
Tanque estacionário de 50 toneladas
* Observação: Retirada de cloro gasoso é limitado a 1% de sua capacidade mássica por hora

## Slide 19: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CILINDROS DE 90 KG

## Slide 20: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CILINDROS DE 900 KG

## Slide 21: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE CAMINHÃO TANQUE DE 18 TON

## Slide 22: FORNECIMENTO DO CLORO NA FORMA DE TANQUES ESTACIONÁRIOS DE 50 TON

## Slide 23: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 24: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 25: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 26: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 27: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Produto adquirido na forma líquida
Pureza: 10% a 16%
Massa Específica: 1.220 kg/m3
pH da solução igual a 12

## Slide 28: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 29: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETAS HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 30: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETAS HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 31: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”

## Slide 32: APLICAÇÃO DO CLORO EM ETA’S HIPOCLORITO DE SÓDIO GERADO “IN LOCO”
Concentração de cloro: 0,5% a 0,8% (como Cl2)
Consumo de sal: 3,0 a 4,0 kg NaCl por kg Cl2 produzido
Consumo de energia:0,9 a 1,0 kWh por kg Cl2 produzido

## Slide 33: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro liquefeito (Líquido – Gás)
Hipoclorito de sódio (Solução líquida)
Hipoclorito de cálcio (Sólido)

## Slide 34: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Produto adquirido na forma sólida
Pureza: 60% a 65%
Massa específica aparente: 1.900 kg/m3
Solubilidade: 40 g/L

## Slide 35: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 36: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 37: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 38: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Hipoclorito de Sódio
Hipoclorito de Cálcio

## Slide 39: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH

## Slide 40: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO

## Slide 41: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2

## Slide 42: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2

## Slide 43: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2
Conclusão: Todas as dosagens de cloro da forma de cloro residual livre e combinado são expressas como mg Cl2/L !!!

## Slide 44: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 45: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Residual Total

## Slide 46: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 47: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 48: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 49: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 50: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 51: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 52: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 53: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Demanda de Cloro

## Slide 54: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Demanda de Cloro

## Slide 55: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Chart: Tempo (minutos)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
Água Bruta - Valores calculados | 5.4456 | 5.1038 | 4.8068 | 4.5466 | 4.3166 | 4.1119 | 3.9287 | 3.7636 | 3.6142 | 3.4783 | 3.3542 | 3.2405 | 3.1359 | 3.0393 | 2.9499 | 2.867 | 2.7898 | 2.7178 | 2.6505 | 2.5874 | 2.5282 | 2.4726 | 2.4202 | 2.3707 | 2.324 | 2.2798 | 2.2379 | 2.1981 | 2.1604 | 2.1245 | 2.0903 | 1.9415 | 1.8219 | 1.7239 | 1.6424 | 1.5738 | 1.5154 | 1.4653 | 1.4219 | 1.3841 | 1.351 | 1.3218 | 1.296 | 1.2731 | 1.2526 | 1.2343 | 1.2179 | 1.2032 | 1.1899
Água Bruta - Valores observados | 5.4456 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1

## Slide 56: VANTAGENS DO USO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Apresenta baixo custo
Grande disponibilidade no mercado
Apresenta propriedades oxidantes e desinfetantes
Apresenta estabilidade na fase líquida
Pode ser empregado como agente desinfetante secundário

## Slide 57: DESVANTAGENS DO USO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Apresenta capacidade de formação de subprodutos da desinfecção
Apresenta riscos com relação ao seu manuseio
Ação desinfetante do cloro depende do pH
Perda de estabilidade do cloro na forma de hipoclorito de sódio

## Slide 58: PRINCIPAIS AGENTES OXIDANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Cloro (Cloro liquefeito, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Permanganato de potássio

## Slide 59: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 60: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 61: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina

## Slide 62: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5
Cloro residual total

## Slide 63: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Reações com nitrogênio amoniacal
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Dicloramina

## Slide 64: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5
Cloro residual total

## Slide 65: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 66: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Reações com nitrogênio amoniacal
Cloração ao “break-point”

## Slide 67: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5
Cloro residual total

## Slide 68: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 8,5

## Slide 69: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 7,5

## Slide 70: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 6,0

## Slide 71: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 72: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 73: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 74: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Modelação matemática das reações do cloro livre e nitrogênio amoniacal
https://usepaord.shinyapps.io/Breakpoint-Curve/

## Slide 75: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 76: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado

## Slide 77: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Cloro Residual Total

## Slide 78: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Demanda de Cloro

## Slide 79: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
Demanda de Cloro

## Slide 80: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2

## Slide 81: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2

## Slide 82: COMPORTAMENTO QUÍMICO DAS CLORAMINAS EM MEIO AQUOSO
1 mol de HOCL
1 mol de Cl2
1 mol de OCL-
1 mol de Cl2
1 mol de NH2CL
1 mol de Cl2
1 mol de NHCL2
2 moles de Cl2
Conclusão: Todas as dosagens de cloro da forma de cloro residual livre e combinado são expressas como mg Cl2/L !!!

## Slide 83: VANTAGENS DO USO DAS CLORAMINAS COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Apresenta baixo custo em relação aos demais agentes desinfetantes
Possibilita a minimização da formação de subprodutos da desinfecção
Apresenta estabilidade na fase líquida
Pode ser empregado como agente desinfetante secundário

## Slide 84: DESVANTAGENS DO USO DAS CLORAMINAS COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Necessidade de produção local
Menor poder desinfetante em relação ao cloro
Ausência de poder oxidante
Requer um controle rigoroso do pH e da relação Cl2/NH3

## Slide 85: PRINCIPAIS AGENTES OXIDANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Cloro (Cloro liquefeito, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Permanganato de potássio

## Slide 86: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Produção do dióxido de cloro a partir do clorito de sódio

## Slide 87: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Produção do dióxido de cloro a partir do clorito de sódio

## Slide 88: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Produção do dióxido de cloro a partir do clorato de sódio

## Slide 89: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 90: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 91: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 92: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 93: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos orgânicos

## Slide 94: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com o cloro residual livre

## Slide 95: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com o cloro residual livre

## Slide 96: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Reações com o cloro residual livre

## Slide 97: VANTAGENS DO USO DO DIÓXIDO DE CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Apresenta alto poder oxidante e desinfetante
Possui grande versatilidade
Apresenta estabilidade na fase líquida
Possibilita a minimização da formação de subprodutos da desinfecção
Pode ser empregado como agente desinfetante secundário

## Slide 98: DESVANTAGENS DO USO DO DIÓXIDO DE CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Necessidade de geração “in loco”
Alto custo de produção
Maior custo de operação e manutenção
Dificuldades analíticas
Formação de subprodutos da desinfecção (clorito e clorato)

## Slide 99: PRINCIPAIS AGENTES OXIDANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Cloro (Cloro liquefeito, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Permanganato de potássio

## Slide 100: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 101: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
O permanganato de potássio é comercializado na forma sólida

## Slide 102: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
A sua aplicação é efetuada na fase líquida a partir de uma solução preparada com concentração não superior a 40 g/L

## Slide 103: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos
Meio ácido !!

## Slide 104: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos
Meio neutro e básico !! (maior do que 3,0)

## Slide 105: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 106: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 107: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos orgânicos
A reatividade do KMnO4 é menor do que a do cloro!!!

## Slide 108: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Chart: Dosagem aplicada (mg CL2/l)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
T = 8 min | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.38 | 1.25
T = 38 min | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.91

## Slide 109: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
Chart: Dosagem aplicada (mg KMnO4/l)
| 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2
T = 8 min | 0.051 | 0.141 | 0.212 | 0.364 | 0.685 | 1.212
T = 38 min | 0.015 | 0.024 | 0.077 | 0.149 | 0.39 | 0.711

## Slide 110: VANTAGENS DO USO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO COMO AGENTE OXIDANTE
Apresenta alto poder oxidante
Possui grande versatilidade
Facilidade de manuseio e transporte
Possibilita a minimização da formação de subprodutos da desinfecção

## Slide 111: DESVANTAGENS DO USO DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO COMO AGENTE OXIDANTE
Alto custo de aquisição
Disponibilidade restrita
Ausência de poder desinfetante
Aplicação restrita na forma de pré-oxidação
Necessidade de controle rigoroso da sua dosagem efetuada em ETAs

## Slide 112: PRINCIPAIS AGENTES OXIDANTES E DESINFETANTES UTILIZADOS NA ENGENHARIA AMBIENTAL
Cloro (Cloro liquefeito, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Dióxido de cloro
Ozônio
Permanganato de potássio

## Slide 113: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 114: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Afluente
Ozônio gasoso
Efluente
Reator de contato
Destruição do ozônio na fase fasosa
Destruição do ozônio na fase líquida (se necessário)
Regulador de pressão
Ventosa
Reator de contato
Sistema de preparação do gás
Gerador de ozônio
Reator de contato
Sistema de destruição do ozônio (fase gasosa)

## Slide 115: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Reação Direta !!
Reação Indireta !!

## Slide 116: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 117: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos inorgânicos

## Slide 118: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Reações com compostos orgânicos

## Slide 119: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Reações com íons brometo

## Slide 120: COMPORTAMENTO QUÍMICO DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
O3
Precursores
orgânicos
Aldeídos, cetonas e orgânicos oxidados
Br-
HOBr/OBr-
Precursores
orgânicos
SPD bromados
NH3
NH2Br,NHBr2
O3+OBr-
BrO3-
Rota 1
Rota 2
Rota 5
Rota 4
Rota 3

## Slide 121: VANTAGENS DO USO DO OZÔNIO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Apresenta alto poder oxidante
Excelente desinfetante
Possibilita a minimização da formação de subprodutos da desinfecção
Efetivo no controle de problemas de gosto e odor em águas de abastecimento

## Slide 122: DESVANTAGENS DO USO DO OZÔNIO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
Necessidade de produção “in loco”
Alto custo de implantação
Alto custo operacional
Não permite concentrações residuais em meio aquoso
Possibilita a formação de subprodutos da desinfecção específicos

## Slide 123: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick (1908)

## Slide 124: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO

## Slide 125: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)

## Slide 126: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 127: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
N representa a concentração de microrganismos indicadores ou patogênicos
C0 representa a concentração de agente oxidante, podendo este ser cloro, dióxido de cloro, ozônio, etc...

## Slide 128: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 129: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Lei de Chick-Watson (1908)
n está associado a ordem de reação relativa a concentração do agente oxidante.
kd é a constante reação, sendo esta função do microrganismo indicador, tipo do agente oxidante empregado, temperatura e pH

## Slide 130: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Reator em batelada !!!
Reator pistonado ideal !!!
Reator de mistura completa !!!

## Slide 131: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 132: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A
Para m igual a 1

## Slide 133: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Tempo
Log(N0/N)
Curva B
Curva C
Reta A

## Slide 134: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Avaliação numérica da eficiência do processo de desinfecção
90% Log (N0/N)=1
99% Log (N0/N)=2
99,9% Log (N0/N)=3
99,99% Log (N0/N)=4

## Slide 135: GRUPOS DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA
Bacteria
Virus
Protozoarios
Giardia
Cryptosporidum
Entameoba
Microsporidium
Coxsackievirus
Hepatitis A
Reovirus
Calicivirus
Enterovirus
Adenovirus
Echovirus
Poliovirus
Campylobacter
Escherichia coli
Salmonella
Yersinia
Vibrio
Legionella
Aeromonas
Mycobacterium
Shigella
Pseudomonas

## Slide 136: CISTOS DE Giardia muris E OOCYSTOS DE Cryptosporidium parvum
Giardia (7 - 14 um )
Cryptosporidium (3 - 5 um)

## Slide 137: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Microrganismos considerados na avaliação do processo de desinfecção
Virus (Hepatite A)
Cistos de Giardia muris
Parâmetros considerados na avaliação do processo de desinfecção
99,99% de inativação de virus
99,9% de inativação de cistos de Giardia muris

## Slide 138: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Avaliação numérica da eficiência do processo de desinfecção
90% Log (N0/N)=1
99% Log (N0/N)=2
99,9% Log (N0/N)=3
99,99% Log (N0/N)=4
Parâmetros considerados na avaliação do processo de desinfecção
99,99% de inativação de virus
99,9% de inativação de cistos de Giardia muris

## Slide 139: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 140: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 141: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 142: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 143: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 144: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 145: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA
T=temperatura em Celsius
pH da fase líquida
CCl2= concentração de cloro residual livre em mg Cl2/L
Log(N0/N)= grau de inativação requerido

## Slide 146: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – VIRUS

## Slide 147: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – VIRUS
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L

## Slide 148: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – VIRUS

## Slide 149: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL COMBINADO – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 150: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL COMBINADO – CISTOS DE GIARDIA
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L
Equação válida para valores de temperatura entre 5 oC e 25 oC

## Slide 151: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL COMBINADO – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 152: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL COMBINADO – VIRUS

## Slide 153: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL COMBINADO – VIRUS
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L

## Slide 154: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL COMBINADO – VIRUS

## Slide 155: VALORES DE C.T PARA DIÓXIDO DE CLORO – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 156: VALORES DE C.T PARA DIÓXIDO DE CLORO – CISTOS DE GIARDIA
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L
Equação válida para valores de temperatura entre 5 oC e 25 oC

## Slide 157: VALORES DE C.T PARA DIÓXIDO DE CLORO – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 158: VALORES DE C.T PARA DIÓXIDO DE CLORO – VIRUS

## Slide 159: VALORES DE C.T PARA DIÓXIDO DE CLORO – VIRUS
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L
Equação válida para valores de pH entre 6,0 e 9,0

## Slide 160: VALORES DE C.T PARA DIÓXIDO DE CLORO – VIRUS

## Slide 161: VALORES DE C.T PARA OZÔNIO – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 162: VALORES DE C.T PARA OZÔNIO – CISTOS DE GIARDIA
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L

## Slide 163: VALORES DE C.T PARA OZÔNIO – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 164: VALORES DE C.T PARA OZÔNIO – VIRUS

## Slide 165: VALORES DE C.T PARA OZÔNIO – VIRUS
T=temperatura em Celsius
CT em min.mg/L

## Slide 166: VALORES DE C.T PARA OZÔNIO – VIRUS

## Slide 167: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Parâmetros considerados na avaliação do processo de desinfecção
99,99% de inativação de virus

## Slide 168: CINÉTICA DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
Parâmetros considerados na avaliação do processo de desinfecção
99,9% de inativação de cistos de Giardia muris

## Slide 169: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESINFECÇÃO
 | Valores de Log(N0/N) | 
Processos | Giardia | Virus
Valores requeridos | 3,0 | 4,0
Credito - Tratamento convencional Requerido pela desinfecção | 2,5 0,5 | 2,0 2,0
Credito – Filtração direta Requerido pela desinfecção | 2,0 1,0 | 1,0 3,0
Credito – Filtração lenta Requerido pela desinfecção | 2,0 1,0 | 2,0 2,0
Credito – Sem filtração Requerido pela desinfecção | 0,0 3,0 | 0,0 4,0

## Slide 170: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Manancial
Adutora de
água bruta
Coagulação
Floculação
Decantadores
Filtração
Reservação
Rede de
distribuição
4,0 mg Cl2/L
40 minutos
2 minutos
20 minutos
120 minutos
5 minutos
25 minutos
2,0 mg Cl2/L
0,5 mg Cl2/L
3,0 mg Cl2/L

## Slide 171: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Manancial
Adutora de
água bruta
Coagulação
Floculação
Decantadores
Filtração
Reservação
Rede de
distribuição
40 minutos
2 minutos
20 minutos
120 minutos
5 minutos
25 minutos
Cr=0,3 mg Cl2/L
pH=6,0
Cr=0,5 mg Cl2/L
pH=6,5
Cr=1,8 mg Cl2/L
pH=8,5
4,0 mg Cl2/L
2,0 mg Cl2/L
0,5 mg Cl2/L
3,0 mg Cl2/L

## Slide 172: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Regime de escoamento | T10/T | Descrição
Mistura completa | 0,1 | Baixa relação L/B, entrada com alta velocidade
“Pobre” | 0,3 | Sem a presença de chicanas no interior do reator
“Médio” | 0,5 | Com a presença de algumas chicanas
“Superior” | 0,7 | Boas condições de entrada e saída e chicaneamento no interior do reator
Pistonado ideal | 1,0 | Grande relação L/B e excelente chicaneamento

## Slide 173: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Unidade | T (min) | T10/T | pH | T10 (min)
Adutora | 40 | 1,0 | 6,0 | 40
Coagulação | 2 | 0,1 | 6,5 | 0,2
Floculadores | 20 | 0,3 | 6,5 | 6,0
Decantadores | 120 | 0,5 | 6,5 | 60
Filtros | 5 | 0,7 | 8,5 | 3,5
Reservação | 25 | 0,1 | 8,5 | 2,5

## Slide 174: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Unidade | Cr (mg/l) | T10 (min) | T (min) | C.T (mg/l.min)
Adutora | 0,3 | 40 | 40 | 12,0
Coagulação | ------ | 0,2 | ------ | ------
Floculadores | ------ | 6,0 | ------ | ------
Decantadores | 0,5 | 60 | 66,2 | 33,1
Filtros | ------ | 3,5 | ------ | ------
Reservação | 1,8 | 2,5 | 6,0 | 10,8

## Slide 175: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Unidade | C.T (mg/l.min) | CT4virus (mg/l.min) | Log(N0/N)
Adutora | 12,0 | 3,0 | 16,0
Coagulação | ------ | ------ | ------
Floculadores | ------ | ------ | ------
Decantadores | 33,1 | 3,0 | 44,1
Filtros | ------ | ------ | ------
Reservação | 10,8 | 3,0 | 14,4
74,5

## Slide 176: VALORES DE C.T PARA CLORO RESIDUAL LIVRE – CISTOS DE GIARDIA

## Slide 177: PARÂMETRO CT EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Unidade | C.T (mg/l.min) | CT3,Giardia (mg/l.min) | Log(N0/N)
Adutora | 12,0 | 36 | 1,0
Coagulação | ------ | ------ | ------
Floculadores | ------ | ------ | ------
Decantadores | 33,1 | 44,5 | 2,2
Filtros | ------ | ------ | ------
Reservação | 10,8 | 108 | 0,3
3,5

## Slide 178: Muito Obrigado !!!