## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Introdução
Definição do processo de sedimentação no tratamento de águas de abastecimento
Classificação dos processos de sedimentação
Velocidade de sedimentação de partículas discretas

## Slide 3: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Sedimentação discreta
Sedimentação floculenta
Decantadores convencionais de fluxo horizontal
Decantadores de alta taxa
Exercícios

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: SISTEMAS DE SEDIMENTAÇÃO
Decantadores !!!

## Slide 6: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL

## Slide 7: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Definição: Processo de separação sólido-líquido que tem como força propulsora a ação da gravidade.

## Slide 8: SEDIMENTAÇÃO GRAVITACIONAL
Classificação dos Processos de Sedimentação
Sedimentação discreta (Tipo 1)
Sedimentação floculenta (Tipo 2)
Sedimentação em zona (Tipo 3)
Sedimentação por compressão (Tipo 4)

## Slide 9: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste

## Slide 10: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste

## Slide 11: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste

## Slide 12: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Peso
Empuxo
Força de arraste
Log Re
Log Cd
Região A
Região B
Região C
Região D
0,2
500
2.105
0,44
0,1

## Slide 13: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Lei de Newton
Lei de Stokes
Log Re
Log Cd
Região A
Região B
Região C
Região D
0,2
500
2.105
0,44
0,1

## Slide 14: VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO
Velocidade de sedimentação (cm/min) |  |  |  | 
ρp (kg/m3) | Diâmetro (mm) |  |  | 
 | 0,01 mm | 0,1 mm | 1,0 mm | 10 mm
2.750 | 0,59 | 48,5 | 1.078 | 4.676
2.000 | 0,31 | 28,5 | 762 | 3.504
1.200 | 0,09 | 6,1 | 262 | 1.520
1.020 | 0,02 | 1,2 | 46 | 456

## Slide 15: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Sedimentação discreta: As partículas permanecem com dimensões e velocidades constantes ao longo do processo de sedimentação, não ocorrendo interação entre as mesmas

## Slide 16: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 17: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 18: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 19: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 20: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)

## Slide 21: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 22: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 23: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
Partículas com Vs superiores a q serão removidas durante o processo de sedimentação gravitacional
Taxa de escoamento superficial
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 24: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I) ANÁLISE DO EQUACIONAMENTO MATEMÁTICO
Vs=Velocidade de sedimentação (m/s)
q=taxa de escoamento superficial(m3/m2/dia)
q é função somente da geometria do decantador, portanto, é um parâmetro de projeto.

## Slide 25: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I) ANÁLISE DO EQUACIONAMENTO MATEMÁTICO
Vs=Velocidade de sedimentação (m/s)
q=taxa de escoamento superficial(m3/m2/dia)
Vs é uma propriedade da partícula, podendo esta ser manipulada mediante a operação dos processos de coagulação-floculação

## Slide 26: FLOCULAÇÃO E SEDIMENTAÇÃO
Diâmetro das partículas
Frequência relativa
Água coagulada
Água floculada
Diâmetro crítico
dp > dc Partículas sedimentáveis

## Slide 27: SEDIMENTAÇÃO DISCRETA (TIPO I)
B
H
L
1
2
Vh
Vs
Propriedade da sedimentação discreta: A dimensão física da partícula permanece inalterada durante o seu processo de sedimentação gravitacional, o que significa dizer que a sua velocidade de sedimentação é constante.

## Slide 28: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Sedimentação floculenta: a velocidade de sedimentação das partículas não é mais constante, uma vez que as mesmas agregam-se ao longo do processo de sedimentação.

## Slide 29: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Com o aumento do diâmetro das partículas há, conseqüentemente, o aumento de sua velocidade de sedimentação ao longo da altura.

## Slide 30: SEDIMENTAÇÃO FLOCULENTA (TIPO II)
Propriedade da sedimentação floculenta: A dimensão física da partícula é alterada durante o seu processo de sedimentação gravitacional (floculação por sedimentação diferencial), o que significa dizer que a sua velocidade de sedimentação é variável.
B
H
L
1
2
Vh
Vs

## Slide 31: PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO EM ETAs CONVENCIONAIS
Decantadores convencionais de fluxo horizontal
Decantadores de alta taxa

## Slide 32: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA
Decantadores !!!

## Slide 33: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 34: DECANTADORES CONVENCIONAIS ETA ALTO DA BOA VISTA

## Slide 35: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA Guaraú)
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA ABV)
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA 3 - Sanasa)

## Slide 36: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 37: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 38: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 39: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 40: DECANTADORES CONVENCIONAIS PARÂMETROS DE PROJETO
Taxa de escoamento superficial: 20 m3/m2/dia a 60 m3/m2/dia.
(Função das características de sedimentabilidade do floco, definidas pelas etapas de coagulação-floculação)
Altura do decantador: 4,0 metros a 5,0 metros.

## Slide 41: DECANTADORES CONVENCIONAIS PARÂMETROS DE PROJETO
Relação Comprimento/Largura  3
Taxa de escoamento linear (vertedor)  3,0 L/s/m
Re  20.000 (Verificação)
Fr  10-5

## Slide 42
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 43
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 44
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 45: DECANTADORES DE ALTA TAXA
B
H
L
1
2
Vh
Vs
H/2
L’
2 canais

## Slide 46: DECANTADORES DE ALTA TAXA
B
H
L
1
2
Vh
Vs
H/4
L’
4 canais
“n” canais

## Slide 47: DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vs
V0
w

l
Trajetória crítica
h
Vsh
Vsv


## Slide 48: DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vs
V0
w

l
Trajetória crítica
h
Vsh
Vsv


## Slide 49: DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vs
V0
w

l
Trajetória crítica
h
Vsh
Vsv


## Slide 50: DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vs
V0
w

l
Trajetória crítica
h
Vsh
Vsv


## Slide 51: DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vsh
Vsv

Vs
V0
w

l
h
Ap

## Slide 52: DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vsh
Vsv

Equação de dimensionamento !!!
Vs
V0
w

l
h
Ap

## Slide 53: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 54: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 55: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 56: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 57: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 58: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 59: DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 60: DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 61: DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 62: DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 63: DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 64: DECANTADORES DE ALTA TAXA TIPO II

## Slide 65: DECANTADORES DE ALTA TAXA TIPO II

## Slide 66: PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vídeo – Decantadores de alta taxa (ETA Louveira)
Vídeo – Decantadores de alta taxa (ETA Castanheral)
Vídeo – Decantadores de alta taxa (ETA 3 - Sanasa)

## Slide 67: CONVENCIONAL X ALTA TAXA
Decantador convencional
Decantador laminar
Sc=1 (Placas planas)
Sc=4/3 (Tubos circulares)
Sc=11/8 (Tubos quadrados)

## Slide 68: CONVENCIONAL X ALTA TAXA
Sc=1 (Placas planas)
Sc=4/3 (Tubos circulares)
Sc=11/8 (Tubos quadrados)

## Slide 69: CONVENCIONAL X ALTA TAXA ÂNGULO DAS PLACAS
Chart: Sedimentação laminar - Ângulo das placas

## Slide 70: CONVENCIONAL X ALTA TAXA GRANDEZA L (l/w)
Chart: Sedimentação laminar - Efeito da grandeza L (l/w)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
qC/qL | 0.84531 | 0.6188 | 0.48803 | 0.40289 | 0.34304 | 0.29867 | 0.26447 | 0.23729 | 0.21518 | 0.19684 | 0.18138 | 0.16817 | 0.15676 | 0.14679 | 0.13802 | 0.13024 | 0.12328 | 0.11703 | 0.11139 | 0.10626 | 0.10159 | 0.097309 | 0.093374 | 0.089745 | 0.086388 | 0.083273 | 0.080375 | 0.077671 | 0.075144 | 0.072776 | 0.070552 | 0.068461 | 0.06649 | 0.064629 | 0.06287 | 0.061203 | 0.059623 | 0.058122 | 0.056696 | 0.055337 | 0.054042 | 0.052806 | 0.051626 | 0.050497 | 0.049416 | 0.048381 | 0.047388 | 0.046435 | 0.04552 | 0.04464 | 0.043794 | 0.042979 | 0.042193 | 0.041436 | 0.040706 | 0.040001 | 0.03932 | 0.038661 | 0.038025 | 0.037409

## Slide 71: DECANTADORES DE ALTA TAXA PARÂMETROS DE PROJETO
Velocidade de sedimentação: 20 m/dia a 60 m/dia.
(Função das características do floco, definidas pelas etapas de coagulação e floculação)
Ângulo das placas com a horizontal: 60o

## Slide 72: DECANTADORES DE ALTA TAXA PARÂMETROS DE PROJETO
Comprimento mínimo da placa: 1,2 metros
Velocidade de escoamento entre as placas: 15 cm/min a 20 cm/min
Espessura entre as placas: 4 cm a 8 cm

## Slide 73: DECANTADORES DE ALTA TAXA PARÂMETROS DE PROJETO
Altura do decantador: 4,0 metros a 6,0 metros.
Relação Comprimento/Largura: 1 a 3
Taxa de escoamento linear (vertedor)  3,0 L/m/s

## Slide 74: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Vazão: 1,0 m3/s
Velocidade de sedimentação dos flocos: 40 m/dia
Número de unidades de sedimentação: 04
Profundidade da lâmina líquida=4,5 m

## Slide 75: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 76: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 77: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Cálculo da área

## Slide 78: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Verificação do tempo de detenção hidráulico

## Slide 79: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Definição da geometria do decantador
Admitindo uma relação entre L/B igual a 3, tem-se que:

## Slide 80: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Verificação da taxa de escoamento superficial
Cálculo da velocidade horizontal

## Slide 81: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Dimensionamento das calhas de coleta de água decantada
ql=vazão linear nas calhas de coleta de água decantada (l/s/m)
H=altura útil do decantador (m)
q=taxa de escoamento superficial no decantador (m3/m2/dia)

## Slide 82: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 83: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 84: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS

## Slide 85: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Vídeo – Decantadores convencionais (ETA Principal - Embasa)

## Slide 86: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Dimensionamento das calhas de coleta de água decantada
Valor de projeto adotado: 2,5 l/s/m

## Slide 87: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Cálculo do comprimento total de vertedor
Valor de projeto adotado: 2,5 l/s/m

## Slide 88: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Cálculo do comprimento total de vertedor
Admitindo que o comprimento da calha de coleta de água de lavagem não exceda a 20% do comprimento do decantador, tem-se que:

## Slide 89: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Cálculo do número de calhas
Portanto, vamos adotar um total de 06 calhas, com 8,0 metros de comprimento

## Slide 90: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
Cálculo do espaçamento entre as calhas

## Slide 91: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES CONVENCIONAIS
14,0 m
42,0 m
2,4 m
1,0 m
8,0 m

## Slide 92: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Vazão: 1,0 m3/s
Velocidade de sedimentação dos flocos: 40 m/dia
Número de unidades de sedimentação: 04
Velocidade de escoamento entre as placas: 15 cm/min

## Slide 93: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Comprimento das placas: 1,2 m
Ângulo das placas com a horizontal: 60º
Espaçamento entre os dutos: 5,0 cm

## Slide 94: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 95: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA

## Slide 96: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Cálculo da área perpendicular as placas

## Slide 97: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Cálculo da área superficial no plano horizontal
Vs
V0
w

l
h
Ap

## Slide 98: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Área ocupada pelas placas ou dutos laminares
Vamos assumir que a área ocupada pelos dutos seja aproximadamente 20% da área do decantador

## Slide 99: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Definição da geometria do decantador
Admitindo uma relação entre L/B igual a 3/2, tem-se que:

## Slide 100: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
10,0 m
15,0 m
3,33 m
1,67 m

## Slide 101: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Dimensionamento das calhas de coleta de água decantada
Valor de projeto adotado: 3,0 L/s/m

## Slide 102: DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA TAXA
Verificação da taxa de escoamento linear nas calhas de coleta
Portanto, vamos adotar um total de 03 calhas, com 15,0 metros de comprimento

## Slide 103
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 104
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 105
LAY-OUT DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Canal de água coagulada
CASA DE
QUÍMICA

## Slide 106: Muito Obrigado !!!